## Sheet
company name | pv name | pv model | pv_type | pmax stc | vmax stc | voc stc | isc stc | imax stc | efficiency stc | tolerance | pmax noct | vmax noct | voc noct | isc noct | imax noct | temp noct | temp range | temp pmax coef | temp voc coef | temp isc coef
Jinko Solar | Cheetah HC 72M-V 390-410Watt | No. de Modelo | PERC | 390 Wp | 41,1 V | 49,3 V | 10,12 A | 9,49 A | 19,38 % | + 3 % | 294 Wp | 39,1 V | 48 V | 8,02 A | 7,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 72M-V 390-410Watt | JKM390M-72H-V | PERC | 395 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,23 A | 9,55 A | 19,63 % | + 3 % | 298 Wp | 39,3 V | 48,2 V | 8,09 A | 7,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 72M-V 390-410Watt | JKM395M-72H-V | PERC | 400 Wp | 41,7 V | 49,8 V | 10,36 A | 9,6 A | 19,88 % | + 3 % | 302 Wp | 39,6 V | 48,5 V | 8,16 A | 7,66 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 72M-V 390-410Watt | JKM400M-72H-V | PERC | 405 Wp | 42 V | 50,1 V | 10,48 A | 9,65 A | 20,13 % | + 3 % | 306 Wp | 39,8 V | 48,7 V | 8,22 A | 7,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 72M-V 390-410Watt | JKM405M-72H-V | PERC | 410 Wp | 42,3 V | 50,4 V | 10,6 A | 9,69 A | 20,38 % | + 3 % | 310 Wp | 40 V | 48,9 V | 8,26 A | 7,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 CELL SERIES 2 320-345 | No. de Modelo | Policristalino | 320 Wp | 36,5 V | 45,2 V | 9,25 A | 8,78 A | 16,5 % | + 1,5 % | 236 Wp | 33,6 V | 42,1 V | 7,47 A | 7,02 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 CELL SERIES 2 320-345 | YL320P-35b | Policristalino | 325 Wp | 36,9 V | 45,4 V | 9,29 A | 8,82 A | 16,7 % | + 1,5 % | 239,7 Wp | 34 V | 42,2 V | 7,51 A | 7,06 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 CELL SERIES 2 320-345 | YL325P-35b | Policristalino | 330 Wp | 37,3 V | 45,6 V | 9,33 A | 8,85 A | 17 % | + 1,5 % | 243,4 Wp | 34,4 V | 42,4 V | 7,54 A | 7,08 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 CELL SERIES 2 320-345 | YL330P-35b | Policristalino | 335 Wp | 37,7 V | 45,7 V | 9,37 A | 8,89 A | 17,2 % | + 1,5 % | 247,1 Wp | 34,7 V | 42,5 V | 7,57 A | 7,11 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 CELL SERIES 2 320-345 | YL335P-35b | Policristalino | 340 Wp | 38,1 V | 45,9 V | 9,41 A | 8,93 A | 17,5 % | + 1,5 % | 250,8 Wp | 35,1 V | 42,7 V | 7,6 A | 7,14 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 CELL SERIES 2 320-345 | YL340P-35b | Policristalino | 345 Wp | 38,5 V | 46,1 V | 9,45 A | 8,97 A | 17,7 % | + 1,5 % | 254,5 Wp | 35,5 V | 42,9 V | 7,64 A | 7,18 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Kyocera | KK280P-3CD3CG (APAC) | No. de Modelo | Policristalino | 280 Wp | 31,5 V | 38,9 V | 9,53 A | 8,89 A |  | + 5 % | 201 Wp | 28,3 V | 35,6 V | 7,71 A | 7,11 A
Suntech Power | STP335S-A60/Wfhm - Japan | No. de Modelo | PERC | 335 Wp | 34,9 V | 40,9 V | 10,21 A | 9,6 A | 19,9 %
JA Solar | JAP60S10 275-295/SC | No. de Modelo | Policristalino | 275 Wp | 31,22 V | 37,95 V | 9,29 A | 8,81 A | 16,3 % | + 2 % | 204 Wp | 29,39 V | 36,75 V | 7,4 A | 6,94 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP60S10 275-295/SC | JAP60S10 -275/SC | Policristalino | 280 Wp | 31,47 V | 38,14 V | 9,38 A | 8,9 A | 16,6 % | + 2 % | 208 Wp | 29,59 V | 36,9 V | 7,49 A | 7,03 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP60S10 275-295/SC | JAP60S10 -280/SC | Policristalino | 285 Wp | 31,71 V | 38,31 V | 9,47 A | 8,99 A | 16,9 % | + 2 % | 212 Wp | 29,78 V | 37,05 V | 7,58 A | 7,12 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP60S10 275-295/SC | JAP60S10 -285/SC | Policristalino | 290 Wp | 31,91 V | 38,48 V | 9,56 A | 9,09 A | 17,2 % | + 1,5 % | 216 Wp | 29,96 V | 37,23 V | 7,67 A | 7,21 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP60S10 275-295/SC | JAP60S10 -290/SC | Policristalino | 295 Wp | 32,14 V | 38,65 V | 9,65 A | 9,18 A | 17,5 % | + 1,5 % | 220 Wp | 30,14 V | 37,4 V | 7,75 A | 7,3 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Risen Energy | RSM144-9-525-545M | No. de Modelo | PERC | 525 Wp | 41,65 V | 49,3 V | 12,661 A | 13,45 A | 20,2 % |  | 390,8 Wp | 38,5 V | 46,49 V | 11,03 A | 10,15 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
Risen Energy | RSM144-9-525-545M | RSM144-9-525M | PERC | 530 Wp | 41,75 V | 49,4 V | 12,7 A | 13,55 A | 20,4 % |  | 394,6 Wp | 38,6 V | 46,58 V | 11,11 A | 10,22 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
Risen Energy | RSM144-9-525-545M | RSM144-9-530M | PERC | 535 Wp | 41,87 V | 49,5 V | 12,79 A | 13,64 A | 20,6 % |  | 398,5 Wp | 38,7 V | 46,68 V | 11,18 A | 10,3 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
Risen Energy | RSM144-9-525-545M | RSM144-9-535M | PERC | 540 Wp | 41,99 V | 49,6 V | 12,87 A | 13,74 A | 20,8 % |  | 402 Wp | 38,8 V | 46,77 V | 11,27 A | 10,36 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
Risen Energy | RSM144-9-525-545M | RSM144-9-540M | PERC | 545 Wp | 42,11 V | 49,7 V | 12,96 A | 13,84 A | 21 % |  | 405,8 Wp | 38,9 V | 46,87 V | 11,35 A | 10,43 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D72-320-340/P | No. de Modelo | Policristalino | 320 Wp | 37,13 V | 45,33 V | 9,21 A | 8,62 A | 16,31 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D72-320-340/P | ZXP6-D72-320/P | Policristalino | 325 Wp | 37,32 V | 45,55 V | 9,27 A | 8,71 A | 16,56 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D72-320-340/P | ZXP6-D72-325/P | Policristalino | 330 Wp | 37,5 V | 45,77 V | 9,33 A | 8,8 A | 16,82 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D72-320-340/P | ZXP6-D72-330/P | Policristalino | 335 Wp | 37,69 V | 45,99 V | 9,39 A | 8,89 A | 17,07 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D72-320-340/P | ZXP6-D72-335/P | Policristalino | 340 Wp | 37,87 V | 46,21 V | 9,45 A | 8,98 A | 17,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD72-320-335 | No. de Modelo | Policristalino | 320 Wp | 37 V | 44,58 V | 9,14 A | 8,65 A | 1,31 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD72-320-335 | ZXP6-TD72-320 | Policristalino | 325 Wp | 37,15 V | 44,79 V | 9,2 A | 8,75 A | 16,56 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD72-320-335 | ZXP6-TD72-325 | Policristalino | 330 Wp | 37,33 V | 45 V | 9,26 A | 8,84 A | 16,82 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD72-320-335 | ZXP6-TD72-330 | Policristalino | 335 Wp | 37,52 V | 45,21 V | 9,32 A | 8,93 A | 17,07 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HBD 530-550M | No. de Modelo | Bifacial | 530 Wp | 41,35 V | 49,2 V | 13,71 A | 12,82 A | 20,7 % | + 3 % | 396,2 Wp | 38,58 V | 46,26 V | 11,07 A | 10,27 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HBD 530-550M | 530 | Bifacial | 535 Wp | 41,5 V | 49,35 V | 13,78 A | 12,9 A | 20,9 % | + 3 % | 399,9 Wp | 38,72 V | 46,4 V | 11,12 A | 10,33 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HBD 530-550M | 535 | Bifacial | 540 Wp | 41,65 V | 49,5 V | 13,85 A | 12,97 A | 21,1 % | + 3 % | 403,6 Wp | 38,86 V | 46,54 V | 11,17 A | 10,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HBD 530-550M | 540 | Bifacial | 545 Wp | 41,8 V | 49,65 V | 13,92 A | 13,04 A | 21,3 % | + 3 % | 407,4 Wp | 39 V | 46,68 V | 11,23 A | 10,45 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HBD 530-550M | 545 | Bifacial | 550 Wp | 41,95 V | 49,8 V | 13,99 A | 13,12 A | 21,5 % | + 3 % | 411,1 Wp | 39,14 V | 46,82 V | 11,29 A | 10,51 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | CIGS-3000 Series | No. de Modelo | Capa fina (CIS) | 310 Wp | 58,5 V | 75,3 V | 6,08 A | 5,3 A | 13,2 % |  | 251,9 Wp | 59,2 V | 74,9 V | 4,87 A | 4,26 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-3000 Series | 3100A1 | Capa fina (CIS) | 315 Wp | 58,7 V | 75,4 V | 6,1 A | 5,36 A | 13,4 % |  | 255,7 Wp | 59,5 V | 75 V | 4,88 A | 4,3 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-3000 Series | 3150A1 | Capa fina (CIS) | 320 Wp | 59 V | 75,6 V | 6,12 A | 5,42 A | 13,6 % |  | 259,6 Wp | 59,7 V | 75,2 V | 4,9 A | 4,35 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-3000 Series | 3200A1 | Capa fina (CIS) | 325 Wp | 59,3 V | 75,7 V | 6,15 A | 5,48 A | 13,8 % |  | 264,1 Wp | 60,2 V | 75,4 V | 4,92 A | 4,39 A |  | -40~85 °C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | No. de Modelo | Policristalino | 270 Wp | 31,2 V | 38,3 V | 9,29 A | 8,65 A | 16,6 % | + 1,5 % | 201,02 Wp | 28,8 V | 35,6 V | 7,5 A | 6,98 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 270W | Policristalino | 275 Wp | 31,4 V | 38,5 V | 9,38 A | 8,76 A | 16,9 % | + 1,5 % | 204,45 Wp | 29 V | 35,8 V | 7,57 A | 7,05 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 275W | Policristalino | 280 Wp | 31,6 V | 38,7 V | 9,46 A | 8,86 A | 17,2 % | + 1,5 % | 207,9 Wp | 29,2 V | 36 V | 7,64 A | 7,12 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 280W | Policristalino | 285 Wp | 31,8 V | 38,9 V | 9,54 A | 8,96 A | 17,5 % | + 1,5 % | 211,39 Wp | 29,4 V | 36,1 V | 7,7 A | 7,19 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 285W | Policristalino | 290 Wp | 32,2 V | 39,7 V | 9,69 A | 9,01 A | 17,8 % | + 1,5 % | 215,92 Wp | 29,7 V | 36,9 V | 7,83 A | 7,27 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 290W | Policristalino | 295 Wp | 32,4 V | 40 V | 9,74 A | 9,1 A | 18,1 % | + 1,5 % | 219,6 Wp | 30 V | 37,2 V | 7,87 A | 7,32 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 295W | Policristalino | 300 Wp | 32,6 V | 40,3 V | 9,79 A | 9,2 A | 18,4 % | + 1,5 % | 222,57 Wp | 30,2 V | 37,4 V | 7,91 A | 7,37 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/60H 270-305W | 300W | Policristalino | 305 Wp | 32,8 V | 40,6 V | 9,84 A | 9,3 A | 18,7 % | + 1,5 % | 226,75 Wp | 30,6 V | 37,7 V | 7,95 A | 7,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
LG Electronics | LG NeON H BiFacial 360-365 | No. de Modelo | Bifacial | 360 Wp | 34,5 V | 41,2 V | 10,98 A | 10,46 A | 19,5 % | + 3 % | 272 Wp | 32,5 V | 38,7 V | 8,84 A | 8,38 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H BiFacial 360-365 | LG360N1T-E6 | Bifacial | 365 Wp | 34,7 V | 41,3 V | 11,08 A | 10,54 A | 19,8 % | + 3 % | 276 Wp | 32,6 V | 38,9 V | 8,92 A | 8,44 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R 365-380 | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 36,7 V | 42,8 V | 10,8 A | 9,95 A | 21,1 % | + 3 % | 275 Wp | 36,6 V | 40,2 V | 8,7 A | 7,51 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R 365-380 | LG365Q1C-V5 | Monocristalino | 370 Wp | 37 V | 42,8 V | 10,82 A | 10,01 A | 21,4 % | + 3 % | 279 Wp | 36,9 V | 40,3 V | 8,71 A | 7,55 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R 365-380 | LG370Q1C-V5 | Monocristalino | 375 Wp | 37,2 V | 42,8 V | 10,83 A | 10,09 A | 21,7 % | + 3 % | 282 Wp | 37,1 V | 40,3 V | 8,72 A | 7,61 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R 365-380 | LG375Q1C-V5 | Monocristalino | 380 Wp | 37,4 V | 42,9 V | 10,84 A | 10,17 A | 22 % | + 3 % | 286 Wp | 37,3 V | 40,3 V | 8,73 A | 7,67 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 60Cells 330-340 | No. de Modelo | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 10,3 A | 9,77 A | 19,3 % | + 3 % | 247 Wp | 31,7 V | 38,1 V | 8,28 A | 7,8 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,27 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 60Cells 330-340 | LG330N1T - V5 | Monocristalino | 335 Wp | 34,1 V | 40,7 V | 10,34 A | 9,83 A | 19,6 % | + 3 % | 251 Wp | 32 V | 38,2 V | 8,31 A | 7,84 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,27 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 60Cells 330-340 | LG335N1T - V5 | Monocristalino | 340 Wp | 34,4 V | 40,8 V | 10,38 A | 9,89 A | 19,8 % | + 3 % | 255 Wp | 32,3 V | 38,3 V | 8,34 A | 7,89 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,27 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R Prime 350-370 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 36,2 V | 42,9 V | 10,39 A | 9,68 A | 20,3 % | + 3 % | 264 Wp | 36,1 V | 40,4 V | 8,37 A | 7,3 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R Prime 350-370 | LG350Q1K-V5 | Monocristalino | 355 Wp | 36,4 V | 43,1 V | 10,44 A | 9,76 A | 20,6 % | + 3 % | 267 Wp | 36,3 V | 40,6 V | 8,41 A | 7,36 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R Prime 350-370 | LG355Q1K-V5 | Monocristalino | 360 Wp | 36,7 V | 43,3 V | 10,5 A | 9,82 A | 20,8 % | + 3 % | 271 Wp | 36,6 V | 40,8 V | 8,46 A | 7,41 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R Prime 350-370 | LG360Q1K-V5 | Monocristalino | 370 Wp | 36,9 V | 43,5 V | 10,55 A | 9,9 A | 21,1 % | + 3 % | 275 Wp | 36,8 V | 41 V | 8,5 A | 7,47 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® R Prime 350-370 | LG365Q1K-V5 | Monocristalino | 375 Wp | 37,2 V | 43,7 V | 10,61 A | 9,97 A | 21,4 % | + 3 % | 279 Wp | 37,1 V | 41,2 V | 8,55 A | 7,53 A | 44±3 °C | -40~90 °C | -0,3 %/°C |  | 0,037 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60Cells 360-370 | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 35,1 V | 41,6 V | 10,84 A | 10,28 A | 20,8 % | + 3 % | 270,2 Wp | 33 V | 39,2 V | 8,71 A | 8,2 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60Cells 360-370 | LG360N1C-N5 | Monocristalino | 365 Wp | 35,5 V | 41,7 V | 10,88 A | 10,3 A | 21,1 % | + 3 % | 273,9 Wp | 33,3 V | 39,3 V | 8,74 A | 8,21 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60Cells 360-370 | LG365N1C-N5 | Monocristalino | 370 Wp | 35,8 V | 41,8 V | 10,92 A | 10,34 A | 21,4 % | + 3 % | 277,2 Wp | 33,6 V | 39,4 V | 8,77 A | 8,24 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 72Cells 410-425 | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,55 A | 9,91 A | 19,8 % | + 3 % | 308 Wp | 38,9 V | 46,7 V | 8,48 A | 7,91 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,025 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 72Cells 410-425 | LG410N2W-L5 | Monocristalino | 415 Wp | 41,8 V | 49,6 V | 10,59 A | 9,94 A | 20 % | + 3 % | 312 Wp | 39,3 V | 46,8 V | 8,51 A | 7,93 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,025 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 72Cells 410-425 | LG415N2W-L5 | Monocristalino | 420 Wp | 42,1 V | 49,7 V | 10,63 A | 9,98 A | 20,3 % | + 3 % | 315 Wp | 39,6 V | 46,9 V | 8,54 A | 7,96 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,025 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 72Cells 410-425 | LG420N2W-L5 | Monocristalino | 425 Wp | 42,5 V | 49,8 V | 10,67 A | 10,01 A | 20,5 % | + 3 % | 319 Wp | 39,9 V | 47 V | 8,57 A | 7,99 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,025 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 Black 345-350 | No. de Modelo | Monocristalino | 345 Wp | 34 V | 41 V | 10,64 A | 10,15 A | 20 % | + 3 % | 258,6 Wp | 31,9 V | 38,6 V | 8,55 A | 8,1 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 Black 345-350 | LG345N1K-L5 | Monocristalino | 350 Wp | 34,4 V | 41,1 V | 10,68 A | 10,18 A | 20,3 % | + 3 % | 262,5 Wp | 32,3 V | 38,7 V | 8,58 A | 8,12 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 390-405 | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 40,7 V | 49,5 V | 10,14 A | 9,59 A | 18,8 % | + 3 % | 292 Wp | 38,2 V | 46,7 V | 8,15 A | 7,65 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 390-405 | LG390N2T-J5 | Monocristalino | 395 Wp | 41,1 V | 49,6 V | 10,18 A | 9,62 A | 19,1 % | + 3 % | 296 Wp | 38,6 V | 46,8 V | 8,19 A | 7,67 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 390-405 | LG395N2T-J5 | Monocristalino | 400 Wp | 41,5 V | 49,7 V | 10,22 A | 9,65 A | 19,3 % | + 3 % | 300 Wp | 39 V | 46,9 V | 8,22 A | 7,69 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 390-405 | LG400N2T-J5 | Monocristalino | 405 Wp | 41,9 V | 49,8 V | 10,26 A | 9,68 A | 19,5 % | + 3 % | 304 Wp | 39,4 V | 47 V | 8,25 A | 7,72 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 60Cells 335-345 | No. de Modelo | Monocristalino | 335 Wp | 33,8 V | 41,1 V | 10,42 A | 9,91 A | 19,4 % | + 3 % | 251 Wp | 31,7 V | 38,7 V | 8,38 A | 7,9 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 60Cells 335-345 | LG335N1T-L5 | Monocristalino | 340 Wp | 34,1 V | 41,2 V | 10,46 A | 9,97 A | 19,7 % | + 3 % | 255 Wp | 32 V | 38,8 V | 8,41 A | 7,95 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 60Cells 335-345 | LG340N1T-L5 | Monocristalino | 345 Wp | 34,4 V | 41,3 V | 10,5 A | 10,03 A | 20 % | + 3 % | 258 Wp | 32,33 V | 38,9 V | 8,44 A | 8 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60cells 340-355N1C | No. de Modelo | Monocristalino | 340 Wp | 34,5 V | 41,1 V | 10,53 A | 9,86 A | 19,8 % | + 3 % | 254 Wp | 32,3 V | 38,6 V | 8,47 A | 7,86 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60cells 340-355N1C | LG340N1C | Monocristalino | 345 Wp | 34,9 V | 41,2 V | 10,57 A | 9,89 A | 20,1 % | + 3 % | 259 Wp | 32,8 V | 38,8 V | 8,49 A | 7,89 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60cells 340-355N1C | LG345N1C | Monocristalino | 350 Wp | 35,3 V | 41,3 V | 10,61 A | 9,92 A | 20,4 % | + 3 % | 262 Wp | 33,2 V | 38,9 V | 8,52 A | 7,91 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 60cells 340-355N1C | LG350N1C-V5 | Monocristalino | 355 Wp | 35,7 V | 41,4 V | 10,65 A | 9,95 A | 20,7 % | + 3 % | 266 Wp | 33,5 V | 39 V | 8,56 A | 7,93 A | 42±3 °C | -40~90 °C | -0,36 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON R 390-400 | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 36,7 V | 43,5 V | 11,26 A | 10,63 A | 21,5 % | + 3 % | 296 Wp | 34,7 V | 41,5 V | 9,07 A | 8,52 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R 390-400 | LG390Q1C-A6,B | Monocristalino | 395 Wp | 37 V | 43,6 V | 11,29 A | 10,699 A | 21,8 % | + 3 % | 299 Wp | 34,9 V | 41,6 V | 9,1 A | 8,57 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R 390-400 | LG395Q1C-A6,B | Monocristalino | 400 Wp | 37,2 V | 43,8 V | 11,32 A | 10,76 A | 22,1 % | + 3 % | 303 Wp | 35,2 V | 41,8 V | 9,13 A | 8,62 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R 430-440 | No. de Modelo | Monocristalino | 430 Wp | 40,8 V | 47,9 V | 11,19 A | 10,54 A | 21,6 % | + 3 % | 326 Wp | 38,6 V | 45,7 V | 9,02 A | 8,45 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R 430-440 | LG430QAC-A6 | Monocristalino | 435 Wp | 41,1 V | 48 V | 11,2 A | 10,59 A | 21,9 % | + 3 % | 330 Wp | 38,8 V | 45,8 V | 9,02 A | 8,49 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R 430-440 | LG435QAC-A6 | Monocristalino | 440 Wp | 41,44 V | 48,2 V | 11,2 A | 10,64 A | 22,1 % | + 3 % | 334 Wp | 39,1 V | 46 V | 9,03 A | 8,53 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R Prime 375-390 | No. de Modelo | Monocristalino | 375 Wp | 37 V | 43,4 V | 10,84 A | 10,12 A | 20,7 % | + 3 % | 284 Wp | 35 V | 41,4 V | 8,74 A | 8,12 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R Prime 375-390 | LG375Q1K-A6,B | Monocristalino | 380 Wp | 37,2 V | 43,5 V | 10,85 A | 10,21 A | 21 % | + 3 % | 288 Wp | 35,1 V | 41,6 V | 8,75 A | 8,19 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R Prime 375-390 | LG380Q1K-A6,B | Monocristalino | 385 Wp | 37,4 V | 43,7 V | 10,86 A | 10,3 A | 21,2 % | + 3 % | 292 Wp | 35,3 V | 41,7 V | 8,76 A | 8,263 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON R Prime 375-390 | LG385Q1K-A6,B | Monocristalino | 390 Wp | 37,5 V | 43,9 V | 10,87 A | 10,39 A | 21,5 % | + 3 % | 296 Wp | 35,5 V | 41,9 V | 8,77 A | 8,33 A | 44±3 °C | -40~85 °C | -0,29 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H 370-390 | No. de Modelo | Monocristalino | 370 Wp | 34,4 V | 40,9 V | 11,3 A | 10,76 A | 20,1 % | + 3 % | 279 Wp | 32,4 V | 38,5 V | 9,1 A | 8,62 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H 370-390 | LG370N1C-E6 | Monocristalino | 375 Wp | 34,8 V | 41,3 V | 11,35 A | 10,8 A | 20,4 % | + 3 % | 283 Wp | 32,7 V | 38,8 V | 9,14 A | 8,65 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H 370-390 | LG375N1C-E6 | Monocristalino | 380 Wp | 35,1 V | 41,7 V | 11,39 A | 10,85 A | 20,6 % | + 3 % | 287 Wp | 33 V | 39,2 V | 9,17 A | 8,69 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H 370-390 | LG380N1C-E6 | Monocristalino | 385 Wp | 35,5 V | 42 V | 11,44 A | 10,88 A | 20,9 % | + 3 % | 291 Wp | 33,4 V | 39,5 V | 9,21 A | 8,72 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H 370-390 | LG385N1C-E6 | Monocristalino | 390 Wp | 35,8 V | 42,4 V | 11,49 A | 10,92 A | 21,2 % | + 3 % | 294 Wp | 33,6 V | 39,9 V | 9,25 A | 8,75 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H Black 370-380 | No. de Modelo | Monocristalino | 370 Wp | 34,7 V | 41,4 V | 11,23 A | 10,68 A | 20,1 % | + 3 % | 276 Wp | 32,3 V | 38,6 V | 9,06 A | 8,56 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H Black 370-380 | LG370N1K-E6 | Monocristalino | 375 Wp | 34,9 V | 41,5 V | 11,33 A | 10,75 A | 20,4 % | + 3 % | 280 Wp | 32,5 V | 38,8 V | 9,14 A | 8,61 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG NeON H Black 370-380 | LG375N1K-E6 | Monocristalino | 380 Wp | 35,2 V | 41,7 V | 11,43 A | 10,83 A | 20,6 % | + 3 % | 284 Wp | 32,7 V | 38,9 V | 9,22 A | 8,68 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,33 %/°C | -0,26 %/°C | 0,04 %/°C
LG Electronics | LG Mono X® Plus 365-375 | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 33,82 V | 41,57 V | 11,22 A | 10,8 A | 19,5 % | + 3 % | 273 Wp | 31,52 V | 38,95 V | 9,04 A | 8,66 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,365 %/°C | -0,27 %/°C | 0,038 %/°C
LG Electronics | LG Mono X® Plus 365-375 | LG365S1W-U6 | Monocristalino | 370 Wp | 33,95 V | 41,72 V | 11,32 A | 10,91 A | 19,8 % | + 3 % | 277 Wp | 31,64 V | 39,09 V | 9,21 A | 8,75 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,365 %/°C | -0,27 %/°C | 0,038 %/°C
LG Electronics | LG Mono X® Plus 365-375 | LG370S1W-U6 | Monocristalino | 375 Wp | 34,1 V | 41,89 V | 11,43 A | 11,01 A | 20,1 % | + 3 % | 281 Wp | 31,76 V | 39,24 V | 9,2 A | 8,84 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,365 %/°C | -0,27 %/°C | 0,038 %/°C
LG Electronics | LG Mono X® Plus 445-455 | No. de Modelo | Monocristalino | 445 Wp | 40,77 V | 50,12 V | 11,35 A | 10,92 A | 20 % | + 3 % | 334 Wp | 38,16 V | 47,22 V | 9,14 A | 8,76 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,365 %/°C | -0,27 %/°C | 0,038 %/°C
LG Electronics | LG Mono X® Plus 445-455 | LG445S2W-U6 | Monocristalino | 450 Wp | 40,91 V | 50,27 V | 11,43 A | 11,01 A | 20,2 % | + 3 % | 338 Wp | 38,29 V | 47,36 V | 9,21 A | 8,82 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,365 %/°C | -0,27 %/°C | 0,038 %/°C
LG Electronics | LG Mono X® Plus 445-455 | LG450S2W-U6 | Monocristalino | 455 Wp | 41,04 V | 50,42 V | 11,51 A | 11,1 A | 20,4 % | + 3 % | 342 Wp | 38,45 V | 47,51 V | 9,3 A | 8,89 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,365 %/°C | -0,27 %/°C | 0,038 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 405-415 | No. de Modelo | Monocristalino | 405 Wp | 41,5 V | 49,3 V | 10,42 A | 9,76 A | 19,5 % | + 3 % | 303 Wp | 39 V | 46,5 V | 8,38 A | 7,78 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 405-415 | LG405N2T-L5 | Monocristalino | 410 Wp | 41,9 V | 49,4 V | 10,46 A | 9,79 A | 19,8 % | + 3 % | 307 Wp | 39,4 V | 46,6 V | 8,41 A | 7,8 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
LG Electronics | LG NeON® 2 BiFacial 72Cells 405-415 | LG410N2T-L5 | Monocristalino | 415 Wp | 42,3 V | 49,5 V | 10,5 A | 9,82 A | 20 % | + 3 % | 311 Wp | 39,8 V | 46,7 V | 8,44 A | 7,83 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,26 %/°C | 0,03 %/°C
Sharp | NUJC375 | No. de Modelo | Monocristalino | 375 Wp | 34,63 V | 41,08 V | 11,62 A | 10,83 A | 20,27 % | + 5 % | 281,15 Wp | 32,28 V | 38,93 V | 9,42 A | 8,71 A |  | -40~85 °C | -0,347 %/°C | -0,263 %/°C | 0,057 %/°C
Sharp | NUJD450 | No. de Modelo | Monocristalino | 450 Wp | 41,56 V | 49,35 V | 11,61 A | 10,83 A | 20,37 % | + 5 % | 337,42 Wp | 38,75 V | 46,77 V | 9,41 A | 8,71 A |  | -40~85 °C | -0,347 %/°C | -0,263 %/°C | 0,057 %/°C
Sharp | NUJD540 | No. de Modelo | Monocristalino | 540 Wp | 41,64 V | 50,34 V | 13,66 A | 12,97 A | 20,89 % | + 5 % | 404,78 Wp | 38,81 V | 47,71 V | 11,06 A | 10,43 A |  | -40~85 °C | -0,341 %/°C | -0,262 %/°C | 0,054 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | No. de Modelo | Policristalino | 325 Wp | 37,6 V | 46 V | 9,24 A | 8,64 A | 16,7 % | + 1,5 % | 241,17 Wp | 34,7 V | 42,8 V | 7,46 A | 6,95 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 325W | Policristalino | 330 Wp | 37,8 V | 46,2 V | 9,33 A | 8,73 A | 17 % | + 1,5 % | 245 Wp | 34,9 V | 42,9 V | 7,53 A | 7,02 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 330W | Policristalino | 335 Wp | 38 V | 46,4 V | 9,41 A | 8,82 A | 17,3 % | + 1,5 % | 248,86 Wp | 35,1 V | 43,1 V | 7,6 A | 7,09 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 335W | Policristalino | 340 Wp | 38,2 V | 46,6 V | 9,49 A | 8,9 A | 17,5 % | + 1,5 % | 252,75 Wp | 35,3 V | 43,3 V | 7,66 A | 7,16 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 340W | Policristalino | 345 Wp | 36,47 V | 45,91 V | 10,06 A | 9,46 A | 17,8 % | + 1,5 % | 256,77 Wp | 34,1 V | 42,7 V | 8,12 A | 7,53 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 345W | Policristalino | 350 Wp | 36,85 V | 46,21 V | 10,07 A | 9,5 A | 18 % | + 1,5 % | 260,82 Wp | 34,5 V | 43 V | 8,13 A | 7,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 350W | Policristalino | 355 Wp | 37,26 V | 46,51 V | 10,09 A | 9,53 A | 18,3 % | + 1,5 % | 264,13 Wp | 34,8 V | 43,2 V | 8,15 A | 7,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-P6/72H 325-360W | 355W | Policristalino | 360 Wp | 37,66 V | 46,81 V | 10,1 A | 9,56 A | 18,6 % | + 1,5 % | 267,87 Wp | 35,2 V | 43,5 V | 8,16 A | 7,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | No. de Modelo | PERC | 385 Wp | 39,57 V | 48,03 V | 10,25 A | 9,72 A | 19,2 % | + 1,5 % | 287,82 Wp | 36,9 V | 44,8 V | 8,29 A | 7,8 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 385 | PERC | 390 Wp | 39,92 V | 48,33 V | 10,29 A | 9,77 A | 19,4 % | + 1,5 % | 291,65 Wp | 37,2 V | 45 V | 8,32 A | 7,84 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 390 | PERC | 395 Wp | 40,27 V | 48,63 V | 10,33 A | 9,81 A | 19,7 % | + 1,5 % | 295,13 Wp | 37,5 V | 45,3 V | 8,35 A | 7,87 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 395 | PERC | 400 Wp | 40,61 V | 48,93 V | 10,36 A | 9,85 A | 19,9 % | + 1 % | 298,24 Wp | 37,8 V | 45,6 V | 8,38 A | 7,89 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 400 | PERC | 405 Wp | 40,96 V | 49,523 V | 10,36 A | 9,89 A | 20,1 % | + 1 % | 301,37 Wp | 38,1 V | 45,8 V | 8,4 A | 7,91 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 405 | PERC | 410 Wp | 41,29 V | 49,53 V | 10,43 A | 9,93 A | 20,4 % | + 1 % | 304,9 Wp | 38,4 V | 46,1 V | 8,53 A | 7,94 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 410 | PERC | 415 Wp | 41,63 V | 49,83 V | 10,47 A | 9,97 A | 20,6 % | + 1 % | 309,24 Wp | 38,8 V | 46,4 V | 8,47 A | 7,97 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72H 385-420W | 415 | PERC | 420 Wp | 41,96 V | 50,13 V | 10,51 A | 10,01 A | 20,9 % | + 1 % | 312,8 Wp | 39,1 V | 46,6 V | 8,5 A | 8 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | No. de Modelo | Bifacial | 635 Wp | 37 V | 44,8 V | 18,07 A | 17,16 A | 20,4 % | + 1 % | 480,4 Wp | 34,52 V | 42,2 V | 14,57 A | 13,92 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 635 | Bifacial | 640 Wp | 37,2 V | 45 V | 18,12 A | 17,2 A | 20,6 % | + 1 % | 484,2 Wp | 34,7 V | 42,39 V | 14,61 A | 13,95 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 640 | Bifacial | 645 Wp | 37,4 V | 45,2 V | 18,17 A | 17,25 A | 20,8 % | + 1 % | 488 Wp | 34,89 V | 42,58 V | 14,65 A | 13,99 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 645 | Bifacial | 650 Wp | 37,6 V | 45,4 V | 18,21 A | 17,29 A | 20,9 % | + 1 % | 491,8 Wp | 35,08 V | 42,77 V | 14,68 A | 14,02 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 650 | Bifacial | 655 Wp | 37,8 V | 45,6 V | 18,26 A | 17,33 A | 21,1 % | + 1 % | 495,6 Wp | 35,26 V | 42,96 V | 14,72 A | 14,05 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 655 | Bifacial | 660 Wp | 38 V | 45,8 V | 18,31 A | 17,37 A | 21,2 % | + 1 % | 499,4 Wp | 35,45 V | 43,14 V | 14,76 A | 14,09 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 660 | Bifacial | 665 Wp | 38,2 V | 46 V | 18,36 A | 17,41 A | 21,4 % | + 1 % | 503,1 Wp | 35,64 V | 43,33 V | 14,8 A | 14,12 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66GDF 635-670W | 665 | Bifacial | 670 Wp | 38,4 V | 46,2 V | 18,41 A | 17,45 A | 21,6 % | + 1 % | 506,9 Wp | 35,82 V | 43,52 V | 14,84 A | 14,15 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | No. de Modelo | Bifacial | 575 Wp | 33,55 V | 40,64 V | 18,2 A | 17,14 A | 20,3 % | + 1 % | 435 Wp | 31,3 V | 38,28 V | 14,67 A | 13,9 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 575 | Bifacial | 580 Wp | 33,75 V | 40,84 V | 18,25 A | 17,19 A | 20,5 % | + 1 % | 438,8 Wp | 31,48 V | 38,47 V | 14,71 A | 13,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 580 | Bifacial | 585 Wp | 33,95 V | 41,04 V | 18,3 A | 17,23 A | 20,7 % | + 1 % | 442,6 Wp | 31,637 V | 38,66 V | 14,76 A | 13,97 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 585 | Bifacial | 590 Wp | 34,15 V | 41,24 V | 18,36 A | 17,28 A | 20,8 % | + 1 % | 446,4 Wp | 31,86 V | 38,84 V | 14,8 A | 14,01 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 590 | Bifacial | 595 Wp | 34,35 V | 41,44 V | 18,41 A | 17,32 A | 21 % | + 1 % | 450,2 Wp | 32,05 V | 39,03 V | 14,84 A | 14,05 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 595 | Bifacial | 600 Wp | 34,55 V | 41,64 V | 18,46 A | 17,37 A | 21,2 % | + 1 % | 454 Wp | 32,23 V | 39,22 V | 14,88 A | 14,09 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 600 | Bifacial | 605 Wp | 34,75 V | 41,84 V | 18,52 A | 17,41 A | 21,4 % | + 1 % | 457,7 Wp | 32,42 V | 39,41 V | 14,93 A | 14,12 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60GDF 575-610W | 605 | Bifacial | 610 Wp | 34,95 V | 42,02 V | 18,57 A | 17,46 A | 21,6 % | + 1 % | 461,5 Wp | 32,6 V | 39,6 V | 14,97 A | 14,16 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | No. de Modelo | Bifacial | 430 Wp | 40,38 V | 47,88 V | 11,19 A | 10,65 A | 19,3 % | + 1 % | 320,92 Wp | 37,8 V | 44,7 V | 8,98 A | 8,49 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 430 | Bifacial | 435 Wp | 40,7 V | 48,2 V | 11,23 A | 10,69 A | 19,5 % | + 1 % | 324,61 Wp | 38,1 V | 45 V | 9,01 A | 8,52 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 435 | Bifacial | 440 Wp | 41,01 V | 48,51 V | 11,27 A | 10,73 A | 19,7 % | + 1 % | 328,32 Wp | 38,4 V | 45,3 V | 9,04 A | 8,55 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 440 | Bifacial | 445 Wp | 41,25 V | 48,89 V | 11,33 A | 10,79 A | 19,9 % | + 1 % | 332,18 Wp | 38,67 V | 45,6 V | 9,13 A | 8,59 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 445 | Bifacial | 450 Wp | 41,56 V | 49,26 V | 11,37 A | 10,83 A | 20,2 % | + 1 % | 334,97 Wp | 38,86 V | 45,9 V | 9,16 A | 8,62 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 450 | Bifacial | 455 Wp | 41,83 V | 49,61 V | 11,42 A | 10,88 A | 20,4 % | + 1 % | 342,22 Wp | 39,2 V | 46,7 V | 9,24 A | 8,73 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 455 | Bifacial | 460 Wp | 42,11 V | 49,96 V | 11,47 A | 10,93 A | 20,6 % | + 1 % | 345,17 Wp | 39,43 V | 46,95 V | 9,27 A | 8,76 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72GDF 430-465 | 460 | Bifacial | 465 Wp | 42,37 V | 50,32 V | 11,52 A | 10,98 A | 20,8 % | + 1 % | 348,13 Wp | 39,65 V | 47,2 V | 9,3 A | 8,78 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | No. de Modelo | Bifacial | 385 Wp | 40,6 V | 48,66 V | 10,19 A | 9,54 A | 18,9 % | + 5 % | 287,26 Wp | 37,6 V | 45,4 V | 8,1 A | 7,64 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 385 | Bifacial | 390 Wp | 40,55 V | 48,85 V | 10,25 A | 9,62 A | 19,1 % | + 5 % | 291,06 Wp | 37,8 V | 45,6 V | 8,15 A | 7,7 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 390 | Bifacial | 395 Wp | 40,73 V | 49,03 V | 10,31 A | 9,7 A | 19,4 % | + 5 % | 294,88 Wp | 38 V | 45,8 V | 8,2 A | 7,76 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 395 | Bifacial | 400 Wp | 40,9 V | 49,2 V | 10,37 A | 9,78 A | 19,6 % | + 5 % | 298,72 Wp | 38,2 V | 46 V | 8,24 A | 7,82 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 400 | Bifacial | 405 Wp | 41,08 V | 49,37 V | 10,43 A | 9,86 A | 19,9 % | + 5 % | 302,59 Wp | 38,4 V | 46,2 V | 8,29 A | 7,88 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 405 | Bifacial | 410 Wp | 41,25 V | 49,54 V | 10,59 A | 9,94 A | 20,1 % | + 5 % | 306,48 Wp | 38,6 V | 46,4 V | 8,42 A | 7,94 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 410 | Bifacial | 415 Wp | 41,42 V | 49,71 V | 10,65 A | 10,02 A | 20,3 % | + 5 % | 310,38 Wp | 38,8 V | 46,6 V | 8,47 A | 8 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GDF 385-420W | 415 | Bifacial | 420 Wp | 41,59 V | 49,88 V | 10,71 A | 10,1 A | 20,6 % | + 5 % | 314,27 Wp | 39 V | 46,8 V | 8,51 A | 8,06 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | No. de Modelo | Bifacial | 385 Wp | 40,36 V | 48,66 V | 10,19 A | 9,54 A | 19 % | + 1 % | 287,26 Wp | 37,6 V | 45,4 V | 8,1 A | 7,64 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 385 | Bifacial | 390 Wp | 40,55 V | 48,85 V | 10,25 A | 9,62 A | 19,2 % | + 1 % | 291,06 Wp | 37,8 V | 45,6 V | 8,15 A | 7,7 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 390 | Bifacial | 395 Wp | 40,73 V | 49,03 V | 10,31 A | 9,7 A | 19,5 % | + 1 % | 294,88 Wp | 38 V | 45,8 V | 8,2 A | 7,76 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 395 | Bifacial | 400 Wp | 40,9 V | 49,2 V | 10,37 A | 9,78 A | 19,7 % | + 1 % | 398,72 Wp | 38,2 V | 46 V | 8,24 A | 7,82 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 400 | Bifacial | 405 Wp | 41,08 V | 49,37 V | 10,43 A | 9,86 A | 20 % | + 1 % | 302,59 Wp | 38,4 V | 46,2 V | 8,29 A | 7,88 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 405 | Bifacial | 410 Wp | 41,25 V | 49,54 V | 10,59 A | 9,94 A | 20,2 % | + 1 % | 306,48 Wp | 38,6 V | 46,4 V | 8,42 A | 7,94 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 410 | Bifacial | 415 Wp | 41,42 V | 49,71 V | 10,65 A | 10,02 A | 20,4 % | + 1 % | 310,38 Wp | 38,8 V | 46,6 V | 8,47 A | 8 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/72GD 385-420W | 415 | Bifacial | 420 Wp | 41,59 V | 49,88 V | 10,71 A | 10,1 A | 20,7 % | + 1 % | 314,27 Wp | 39 V | 46,8 V | 8,51 A | 8,06 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,38 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | No. de Modelo | Bifacial | 510 Wp | 40,01 V | 47,55 V | 13,34 A | 12,75 A | 20 % | + 1 % | 378,08 Wp | 37,2 V | 44,28 V | 10,78 A | 10,16 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 510 | Bifacial | 515 Wp | 40,24 V | 47,83 V | 13,39 A | 12,8 A | 20,1 % | + 1 % | 381,8 Wp | 37,43 V | 44,55 V | 10,82 A | 10,2 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 515 | Bifacial | 520 Wp | 40,5 V | 48,11 V | 13,44 A | 12,84 A | 20,3 % | + 1 % | 385,54 Wp | 37,65 V | 44,82 V | 10,86 A | 10,24 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 520 | Bifacial | 525 Wp | 40,73 V | 48,39 V | 13,49 A | 12,89 A | 20,5 % | + 1 % | 389,29 Wp | 37,88 V | 45,08 V | 10,9 A | 10,28 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 525 | Bifacial | 530 Wp | 40,96 V | 48,68 V | 13,54 A | 12,94 A | 20,7 % | + 1 % | 393,07 Wp | 38,1 V | 45,35 V | 10,94 A | 10,32 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 530 | Bifacial | 535 Wp | 41,22 V | 48,96 V | 13,59 A | 12,98 A | 20,9 % | + 1 % | 396,86 Wp | 38,33 V | 45,62 V | 10,98 A | 10,36 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 535 | Bifacial | 540 Wp | 41,45 V | 49,24 V | 13,63 A | 13,03 A | 21,1 % | + 1 % | 400,66 Wp | 38,55 V | 45,89 V | 11,02 A | 10,39 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72GDF 510-545W | 540 | Bifacial | 545 Wp | 41,7 V | 49,52 V | 13,68 A | 13,07 A | 21,3 % | + 1 % | 404,49 Wp | 38,78 V | 46,16 V | 11,06 A | 10,43 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | No. de Modelo | Monocristalino | 310 Wp | 32,8 V | 39,9 V | 9,96 A | 9,46 A | 18,6 % | + 1,5 % | 230,43 Wp | 30,4 V | 37 V | 8,05 A | 7,58 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 310 | Monocristalino | 315 Wp | 33 V | 40,1 V | 10,04 A | 9,55 A | 18,9 % | + 1,5 % | 233,78 Wp | 30,6 V | 37,2 V | 8,12 A | 7,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 315 | Monocristalino | 320 Wp | 33,2 V | 40,3 V | 10,12 A | 9,64 A | 19,2 % | + 1,5 % | 237,47 Wp | 30,8 V | 37,4 V | 8,18 A | 7,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 320 | Monocristalino | 325 Wp | 33,41 V | 40,5 V | 10,2 A | 9,73 A | 19,5 % | + 1,5 % | 240,87 Wp | 31 V | 37,5 V | 8,25 A | 7,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 325 | Monocristalino | 330 Wp | 33,61 V | 40,7 V | 10,28 A | 9,82 A | 19,8 % | + 1,5 % | 244,61 Wp | 31,2 V | 37,7 V | 8,32 A | 7,84 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 330 | Monocristalino | 335 Wp | 33,81 V | 40,9 V | 10,34 A | 9,91 A | 20,1 % | + 1,5 % | 248,37 Wp | 31,4 V | 37,9 V | 8,39 A | 7,91 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 335 | Monocristalino | 340 Wp | 34 V | 41,1 V | 10,44 A | 10 A | 20,4 % | + 1,5 % | 252,01 Wp | 31,6 V | 38,05 V | 8,46 A | 7,98 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/60H 310-345W | 340 | Monocristalino | 345 Wp | 34,2 V | 41,3 V | 10,52 A | 10,09 A | 20,7 % | + 1,5 % | 255,74 Wp | 31,8 V | 38,22 V | 8,53 A | 8,04 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | No. de Modelo | Monocristalino | 380 Wp | 39,8 V | 48,2 V | 10,13 A | 9,55 A | 19,2 % | + 1 % | 282,22 Wp | 36,7 V | 44,7 V | 8,19 A | 7,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 380 | Monocristalino | 385 Wp | 39,98 V | 48,4 V | 10,21 A | 9,63 A | 19,4 % | + 1 % | 285,98 Wp | 36,9 V | 44,9 V | 8,25 A | 7,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 385 | Monocristalino | 390 Wp | 40,17 V | 48,6 V | 10,29 A | 9,71 A | 19,7 % | + 1 % | 288,97 Wp | 37 V | 45,1 V | 8,32 A | 7,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 390 | Monocristalino | 395 Wp | 40,35 V | 48,8 V | 10,37 A | 9,79 A | 19,9 % | + 1 % | 292,76 Wp | 37,2 V | 45,3 V | 8,39 A | 7,87 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 395 | Monocristalino | 400 Wp | 40,53 V | 49 V | 10,45 A | 9,87 A | 20,2 % | + 1 % | 296,58 Wp | 37,4 V | 45,5 V | 8,46 A | 7,93 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 400 | Monocristalino | 405 Wp | 40,71 V | 49,2 V | 10,53 A | 9,95 A | 20,5 % | + 1 % | 300,42 Wp | 37,6 V | 45,7 V | 8,53 A | 7,99 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 405 | Monocristalino | 410 Wp | 40,88 V | 49,4 V | 10,61 A | 10,03 A | 20,7 % | + 1 % | 304,29 Wp | 37,8 V | 45,9 V | 8,6 A | 8,05 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M6/72H 380-415W | 410 | Monocristalino | 415 Wp | 41,05 V | 49,6 V | 10,69 A | 10,11 A | 21 % | + 1 % | 308,18 Wp | 38 V | 46,1 V | 8,67 A | 8,11 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | No. de Modelo | Monocristalino | 430 Wp | 40,72 V | 48,69 V | 11,22 A | 10,56 A | 19,5 % | + 1 % | 313,58 Wp | 37,26 V | 45,04 V | 9,06 A | 8,42 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 430 | Monocristalino | 435 Wp | 41,08 V | 48,99 V | 11,25 A | 10,59 A | 19,7 % | + 1 % | 317,3 Wp | 37,55 V | 45,3 V | 9,09 A | 8,45 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 435 | Monocristalino | 440 Wp | 41,4 V | 49,25 V | 11,28 A | 10,63 A | 19,9 % | + 1 % | 321,03 Wp | 37,84 V | 45,56 V | 9,12 A | 8,48 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 440 | Monocristalino | 445 Wp | 41,75 V | 49,55 V | 11,31 A | 10,66 A | 20,1 % | + 1 % | 324,79 Wp | 38,13 V | 45,82 V | 9,14 A | 8,52 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 445 | Monocristalino | 450 Wp | 42,1 V | 49,84 V | 11,34 A | 10,69 A | 20,4 % | + 1 % | 328,57 Wp | 38,42 V | 46,08 V | 9,17 A | 8,55 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 450 | Monocristalino | 455 Wp | 42,41 V | 50,1 V | 11,37 A | 10,73 A | 20,6 % | + 1 % | 332,36 Wp | 38,71 V | 46,34 V | 9,19 A | 8,59 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 455 | Monocristalino | 460 Wp | 42,76 V | 50,39 V | 11,4 A | 10,76 A | 20,8 % | + 1 % | 336,18 Wp | 39 V | 46,6 V | 9,22 A | 8,62 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/72H 430-465W | 460 | Monocristalino | 465 Wp | 43,1 V | 50,68 V | 11,43 A | 10,79 A | 21 % | + 1 % | 340,02 Wp | 39,29 V | 46,86 V | 9,25 A | 8,65 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 33,72 V | 40,38 V | 11,2 A | 10,53 A | 19,2 % | + 1,5 % | 266,89 Wp | 31,34 V | 37,92 V | 9,06 A | 8,52 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 355 | Monocristalino | 360 Wp | 34,06 V | 40,66 V | 11,24 A | 10,57 A | 19,5 % | + 1,5 % | 270,29 Wp | 31,62 V | 38,16 V | 9,09 A | 8,55 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 360 | Monocristalino | 365 Wp | 34,37 V | 40,94 V | 11,28 A | 10,62 A | 19,7 % | + 1,5 % | 273,7 Wp | 31,9 V | 38,4 V | 9,12 A | 8,58 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 365 | Monocristalino | 370 Wp | 34,75 V | 41,22 V | 11,32 A | 10,65 A | 20 % | + 1,5 % | 277,13 Wp | 32,18 V | 38,64 V | 9,15 A | 8,61 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 370 | Monocristalino | 375 Wp | 35,05 V | 41,5 V | 11,36 A | 10,7 A | 20,3 % | + 1,5 % | 280,58 Wp | 32,46 V | 38,88 V | 9,18 A | 8,64 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 375 | Monocristalino | 380 Wp | 35,42 V | 41,79 V | 11,4 A | 10,73 A | 20,5 % | + 1,5 % | 284,05 Wp | 32,74 V | 39,12 V | 9,21 A | 8,68 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 380 | Monocristalino | 385 Wp | 35,72 V | 42,07 V | 11,44 A | 10,78 A | 20,8 % | + 1,5 % | 287,54 Wp | 33,02 V | 39,36 V | 9,24 A | 8,71 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60H 355-390W | 385 | Monocristalino | 390 Wp | 36,05 V | 42,35 V | 11,48 A | 10,82 A | 21,1 % | + 1,5 % | 291,04 Wp | 33,3 V | 39,6 V | 9,29 A | 8,74 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 32,68 V | 39,56 V | 10,09 A | 9,64 A | 18,7 % | + 1,5 % | 235,31 Wp | 30,6 V | 36,8 V | 8,16 A | 7,69 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 315 | Monocristalino | 320 Wp | 33,06 V | 39,85 V | 10,12 A | 9,68 A | 19 % | + 1,5 % | 238,55 Wp | 30,9 V | 37,1 V | 8,19 A | 7,72 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 320 | Monocristalino | 325 Wp | 33,44 V | 40,15 V | 10,16 A | 9,72 A | 19,3 % | + 1,5 % | 242,58 Wp | 31,3 V | 37,3 V | 8,22 A | 7,75 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 325 | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 40,44 V | 10,2 A | 9,76 A | 19,6 % | + 1,5 % | 245,85 Wp | 31,6 V | 37,6 V | 8,25 A | 7,78 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 330 | Monocristalino | 335 Wp | 34,16 V | 40,71 V | 10,24 A | 9,81 A | 19,9 % | + 1,5 % | 249,92 Wp | 32 V | 37,8 V | 8,28 A | 7,81 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 335 | Monocristalino | 340 Wp | 34,52 V | 40,98 V | 10,28 A | 9,85 A | 20,2 % | + 1,5 % | 253,23 Wp | 32,3 V | 38,1 V | 8,31 A | 7,84 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 340 | Monocristalino | 345 Wp | 34,92 V | 41,25 V | 10,32 A | 9,88 A | 20,5 % | + 1,5 % | 256,56 Wp | 32,6 V | 38,4 V | 8,34 A | 7,87 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M3/60H 315-350W | 345 | Monocristalino | 350 Wp | 35,29 V | 41,58 V | 10,36 A | 9,92 A | 20,8 % | + 1,5 % | 259,91 Wp | 32,9 V | 38,7 V | 8,37 A | 7,9 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 33,72 V | 40,38 V | 11,2 A | 10,53 A | 19,2 % | + 1,5 % | 266,89 Wp | 31,34 V | 37,92 V | 9,06 A | 8,52 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 355 | Monocristalino | 360 Wp | 34,06 V | 40,66 V | 11,24 A | 10,57 A | 19,5 % | + 1,5 % | 270,29 Wp | 31,62 V | 38,16 V | 9,09 A | 8,55 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 360 | Monocristalino | 365 Wp | 34,37 V | 40,94 V | 11,28 A | 10,62 A | 19,7 % | + 1,5 % | 273,7 Wp | 31,9 V | 38,4 V | 9,12 A | 8,58 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 365 | Monocristalino | 370 Wp | 34,75 V | 41,22 V | 11,32 A | 10,65 A | 20 % | + 1,5 % | 277,13 Wp | 32,18 V | 38,64 V | 9,15 A | 8,61 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 370 | Monocristalino | 375 Wp | 35,05 V | 41,5 V | 11,36 A | 10,7 A | 20,3 % | + 1,5 % | 280,58 Wp | 32,46 V | 38,88 V | 9,18 A | 8,64 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 375 | Monocristalino | 380 Wp | 35,42 V | 41,79 V | 11,4 A | 10,73 A | 20,5 % | + 1,5 % | 284,05 Wp | 32,74 V | 39,12 V | 9,21 A | 8,68 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 380 | Monocristalino | 385 Wp | 35,72 V | 42,07 V | 11,44 A | 10,78 A | 20,8 % | + 1,5 % | 287,54 Wp | 33,02 V | 39,36 V | 9,24 A | 8,71 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M8/60BH 355-390W | 385 | Monocristalino | 390 Wp | 36,05 V | 42,35 V | 11,48 A | 10,82 A | 21,1 % | + 1,5 % | 291,04 Wp | 33,3 V | 39,6 V | 9,29 A | 8,74 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | No. de Modelo | Monocristalino | 385 Wp | 30,56 V | 36,33 V | 13,24 A | 12,6 A | 19,7 % | + 1 % | 291,4 Wp | 28,35 V | 34,3 V | 10,6 A | 10,28 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 385 | Monocristalino | 390 Wp | 30,72 V | 36,48 V | 13,33 A | 12,7 A | 20 % | + 1 % | 295,2 Wp | 28,49 V | 34,44 V | 10,67 A | 10,36 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 390 | Monocristalino | 395 Wp | 30,86 V | 36,63 V | 13,42 A | 12,8 A | 20,2 % | + 1 % | 299 Wp | 28,62 V | 34,58 V | 10,75 A | 10,44 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 395 | Monocristalino | 400 Wp | 31,01 V | 36,78 V | 13,52 A | 12,9 A | 20,5 % | + 1 % | 302,8 Wp | 28,76 V | 34,72 V | 10,82 A | 10,52 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 400 | Monocristalino | 405 Wp | 31,16 V | 36,93 V | 13,61 A | 13 A | 20,7 % | + 1 % | 306,6 Wp | 28,9 V | 34,86 V | 10,9 A | 10,6 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 405 | Monocristalino | 410 Wp | 31,31 V | 37,08 V | 13,7 A | 13,09 A | 21 % | + 1 % | 310,3 Wp | 29,04 V | 35 V | 10,97 A | 10,68 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 410 | Monocristalino | 415 Wp | 31,46 V | 37,23 V | 13,8 A | 13,19 A | 21,3 % | + 1 % | 314,1 Wp | 29,18 V | 35,15 V | 11,05 A | 10,76 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/54H 385-420W | 415 | Monocristalino | 420 Wp | 31,61 V | 37,38 V | 13,89 A | 13,29 A | 21,5 % | + 1 % | 317,9 Wp | 29,32 V | 35,29 V | 11,12 A | 10,84 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | No. de Modelo | Monocristalino | 580 Wp | 33,56 V | 40,65 V | 18,34 A | 17,28 A | 20,5 % | + 1 % | 438,1 Wp | 31,26 V | 38,3 V | 14,79 A | 14,02 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 580 | Monocristalino | 585 Wp | 33,76 V | 40,85 V | 18,4 A | 17,33 A | 20,7 % | + 1 % | 442,6 Wp | 31,5 V | 38,48 V | 14,83 A | 14,05 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 585 | Monocristalino | 590 Wp | 33,96 V | 41,05 V | 18,45 A | 17,37 A | 20,8 % | + 1 % | 446,4 Wp | 31,69 V | 38,67 V | 14,87 A | 14,09 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 590 | Monocristalino | 595 Wp | 34,16 V | 41,25 V | 18,5 A | 17,41 A | 21 % | + 1 % | 450,2 Wp | 31,88 V | 38,86 V | 14,92 A | 14,12 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 595 | Monocristalino | 600 Wp | 34,36 V | 41,45 V | 18,55 A | 17,46 A | 21,2 % | + 1 % | 454 Wp | 32,06 V | 39,05 V | 14,96 A | 14,16 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 600 | Monocristalino | 605 Wp | 34,56 V | 41,65 V | 18,61 A | 17,5 A | 21,4 % | + 1 % | 457,7 Wp | 32,285 V | 39,24 V | 15 A | 14,19 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 605 | Monocristalino | 610 Wp | 34,76 V | 41,85 V | 18,66 A | 17,55 A | 21,6 % | + 1 % | 461,5 Wp | 32,43 V | 39,43 V | 15,04 A | 14,23 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/60H 580-615W | 610 | Monocristalino | 615 Wp | 34,96 V | 42,05 V | 18,71 A | 17,59 A | 21,7 % | + 1 % | 465,3 Wp | 32,62 V | 39,62 V | 15,09 A | 14,27 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | No. de Modelo | Monocristalino | 640 Wp | 37 V | 44,8 V | 18,36 A | 17,3 A | 20,6 % | + 1 % | 483,4 Wp | 34,46 V | 42,2 V | 14,8 A | 14,03 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 640 | Monocristalino | 645 Wp | 37,2 V | 45 V | 18,41 A | 17,34 A | 20,8 % | + 1 % | 488 Wp | 34,7 V | 42,39 V | 14,84 A | 14,06 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 645 | Monocristalino | 650 Wp | 37,4 V | 45,2 V | 18,46 A | 17,38 A | 20,9 % | + 1 % | 491,8 Wp | 34,89 V | 42,58 V | 14,88 A | 14,09 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 650 | Monocristalino | 655 Wp | 37,6 V | 45,4 V | 18,5 A | 17,42 A | 21,1 % | + 1 % | 495,6 Wp | 35,08 V | 42,77 V | 14,92 A | 14,13 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 655 | Monocristalino | 660 Wp | 37,8 V | 45,6 V | 18,55 A | 17,46 A | 21,2 % | + 1 % | 499,4 Wp | 35,26 V | 42,96 V | 14,96 A | 14,16 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 660 | Monocristalino | 665 Wp | 38 V | 45,8 V | 18,6 A | 17,5 A | 21,4 % | + 1 % | 503,1 Wp | 35,45 V | 43,14 V | 15 A | 14,19 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 665 | Monocristalino | 670 Wp | 38,2 V | 46 V | 18,65 A | 17,54 A | 21,6 % | + 1 % | 506,9 Wp | 35,64 V | 43,33 V | 15,04 A | 14,22 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M12/66H 640-675W | 670 | Monocristalino | 675 Wp | 38,4 V | 46,2 V | 18,7 A | 17,58 A | 21,7 % | + 1 % | 510,7 Wp | 35,82 V | 43,52 V | 15,08 A | 14,26 A | 43±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | No. de Modelo | Monocristalino | 510 Wp | 40,35 V | 48,34 V | 13,44 A | 12,64 A | 20 % | + 1 % | 375,12 Wp | 37,06 V | 44,74 V | 10,87 A | 10,12 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 510 | Monocristalino | 515 Wp | 40,65 V | 48,58 V | 13,47 A | 12,67 A | 20,1 % | + 1 % | 378,78 Wp | 37,3 V | 44,95 V | 10,9 A | 10,16 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 515 | Monocristalino | 520 Wp | 40,92 V | 48,81 V | 13,5 A | 12,71 A | 20,3 % | + 1 % | 382,46 Wp | 37,54 V | 45,16 V | 10,93 A | 10,19 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 520 | Monocristalino | 525 Wp | 41,21 V | 49,05 V | 13,53 A | 12,74 A | 20,5 % | + 1 % | 386,15 Wp | 37,78 V | 45,37 V | 10,95 A | 10,22 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 525 | Monocristalino | 530 Wp | 41,48 V | 49,28 V | 13,57 A | 12,78 A | 20,7 % | + 1 % | 389,86 Wp | 38,02 V | 45,58 V | 10,98 A | 10,25 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 530 | Monocristalino | 535 Wp | 41,77 V | 49,51 V | 13,6 A | 12,81 A | 20,9 % | + 1 % | 393,58 Wp | 38,26 V | 45,79 V | 11 A | 10,29 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 535 | Monocristalino | 540 Wp | 42,06 V | 49,75 V | 13,63 A | 12,84 A | 21,1 % | + 1 % | 397,32 Wp | 38,5 V | 46 V | 11,03 A | 10,32 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
GCLSI | GCL-M10/72H 510-545W | 540 | Monocristalino | 545 Wp | 42,35 V | 49,98 V | 13,66 A | 12,87 A | 21,3 % | + 1 % | 401,06 Wp | 38,74 V | 46,21 V | 11,06 A | 10,35 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbw 1000V | No. de Modelo | Policristalino | 275 Wp | 31,3 V | 38,5 V | 9,21 A | 8,8 A | 16,9 % | + 2 % | 204 Wp | 28,8 V | 35,8 V | 7,55 A | 7,09 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbw 1000V | JC275M-24/Bbw | Policristalino | 280 Wp | 31,5 V | 38,8 V | 9,26 A | 8,89 A | 17,21 % | + 2 % | 207 Wp | 29 V | 36,2 V | 7,62 A | 7,15 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbw 1000V | JC280M-24/Bbw | Policristalino | 285 Wp | 31,8 V | 39,1 V | 9,31 A | 8,97 A | 17,52 % | + 1,5 % | 211 Wp | 29,2 V | 36,3 V | 7,67 A | 7,23 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbw 1000V | JC285M-24/Bbw | Policristalino | 290 Wp | 32 V | 39,3 V | 9,42 A | 9,08 A | 17,83 % | + 1,5 % | 218 Wp | 29,5 V | 36,8 V | 7,76 A | 7,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbw 1000V | JC290M-24/Bbw | Policristalino | 295 Wp | 32,4 V | 39,9 V | 9,44 A | 9,13 A | 18,13 % | + 1,5 % | 221 Wp | 29,9 V | 37,2 V | 7,79 A | 7,4 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abw 1000V | No. de Modelo | Policristalino | 325 Wp | 37,6 V | 45,9 V | 9,16 A | 8,65 A | 16,75 % | + 1,5 % | 241 Wp | 34,4 V | 42,9 V | 7,5 A | 7,03 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abw 1000V | JC325M-24/Abw | Policristalino | 330 Wp | 37,8 V | 46,2 V | 9,24 A | 8,74 A | 17,01 % | + 1,5 % | 244 Wp | 34,4 V | 43 V | 7,57 A | 7,1 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abw 1000V | JC330M-24/Abw | Policristalino | 335 Wp | 38 V | 46,4 V | 9,32 A | 8,84 A | 17,26 % | + 1,5 % | 247 Wp | 34,6 V | 43,2 V | 7,64 A | 7,18 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abw 1000V | JC335M-24/Abw | Policristalino | 340 Wp | 38,2 V | 46,4 V | 9,37 A | 8,91 A | 17,52 % | + 1,5 % | 253 Wp | 35,2 V | 43,6 V | 7,61 A | 7,2 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abw 1000V | JC340M-24/Abw | Policristalino | 345 Wp | 38,3 V | 46,7 V | 9,45 A | 9,01 A | 17,78 % | + 1,5 % | 256 Wp | 35,3 V | 43,8 V | 7,66 A | 7,27 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbpw 1500V | No. de Modelo | Policristalino | 275 Wp | 31,3 V | 38,5 V | 9,21 A | 8,8 A | 16,9 % | + 2 % | 204 Wp | 28,8 V | 35,8 V | 7,55 A | 7,09 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbpw 1500V | JC275M-24/Bbpw | Policristalino | 280 Wp | 31,5 V | 38,8 V | 9,26 A | 8,89 A | 17,21 % | + 2 % | 207 Wp | 29 V | 36,2 V | 7,62 A | 7,15 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbpw 1500V | JC280M-24/Bbpw | Policristalino | 285 Wp | 31,8 V | 39,1 V | 9,31 A | 8,97 A | 17,52 % | + 1,5 % | 211 Wp | 29,2 V | 36,3 V | 7,67 A | 7,23 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbpw 1500V | JC285M-24/Bbpw | Policristalino | 290 Wp | 32 V | 39,3 V | 9,42 A | 9,08 A | 17,83 % | + 1,5 % | 218 Wp | 29,5 V | 36,8 V | 7,76 A | 7,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC275-295M-24/Bbpw 1500V | JC290M-24/Bbpw | Policristalino | 295 Wp | 32,4 V | 39,9 V | 9,44 A | 9,13 A | 18,13 % | + 1,5 % | 221 Wp | 29,9 V | 37,2 V | 7,79 A | 7,4 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | TwinPower JC530550S-Agcd | No. de Modelo | Bifacial | 530 Wp | 40,49 V | 48,99 V | 13,77 A | 13,09 A | 20,51 % | + 1 % | 394 Wp | 37,7 V | 46,24 V | 11,12 A | 10,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC530550S-Agcd | JC530S-Agcd | Bifacial | 535 Wp | 40,63 V | 49,13 V | 13,85 A | 13,17 A | 20,7 % | + 1 % | 398 Wp | 37,84 V | 46,37 V | 11,19 A | 10,52 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC530550S-Agcd | JC535S-Agcd | Bifacial | 540 Wp | 40,76 V | 49,26 V | 13,93 A | 13,25 A | 20,89 % | + 1 % | 402 Wp | 37,97 V | 46,5 V | 11,25 A | 10,58 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC530550S-Agcd | JC540S-Agcd | Bifacial | 545 Wp | 40,89 V | 49,39 V | 14,01 A | 13,33 A | 21,09 % | + 1 % | 405 Wp | 38,05 V | 46,63 V | 11,3 A | 10,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC530550S-Agcd | JC545S-Agcd | Bifacial | 550 Wp | 41,02 V | 49,51 V | 14,09 A | 13,41 A | 21,28 % | + 1 % | 409 Wp | 38,11 V | 46,75 V | 11,35 A | 10,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC520-540S-Agcd | No. de Modelo | Bifacial | 520 Wp | 40,22 V | 48,72 V | 13,61 A | 12,93 A | 20,12 % | + 1 % | 387 Wp | 37,42 V | 45,99 V | 10,99 A | 10,34 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC520-540S-Agcd | JC520S-Agcd | Bifacial | 525 Wp | 40,36 V | 48,86 V | 13,69 A | 13,01 A | 20,31 % | + 1 % | 391 Wp | 37,56 V | 46,12 V | 11,06 A | 10,4 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC520-540S-Agcd | JC525S-Agcd | Bifacial | 530 Wp | 40,49 V | 48,99 V | 13,77 A | 13,09 A | 20,51 % | + 1 % | 394 Wp | 37,7 V | 46,24 V | 11,12 A | 10,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC520-540S-Agcd | JC530S-Agcd | Bifacial | 535 Wp | 40,63 V | 49,13 V | 13,85 A | 13,17 A | 20,7 % | + 1 % | 398 Wp | 37,84 V | 46,37 V | 11,19 A | 10,52 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC520-540S-Agcd | JC535S-Agcd | Bifacial | 540 Wp | 40,76 V | 49,26 V | 13,93 A | 13,25 A | 20,89 % | + 1 % | 402 Wp | 37,97 V | 46,5 V | 11,25 A | 10,58 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | TwinPower JC430-450S-Agcd | No. de Modelo | Bifacial | 430 Wp | 40,6 V | 48,9 V | 11,3 A | 10,6 A | 19,8 % | + 1 % | 321,1 Wp | 37,9 V | 45,8 V | 9,13 A | 8,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC430-450S-Agcd | JC430S-Agcd | Bifacial | 435 Wp | 40,8 V | 49,1 V | 11,36 A | 10,66 A | 20 % | + 1 % | 324,9 Wp | 38 V | 45,9 V | 9,18 A | 8,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC430-450S-Agcd | JC435S-Agcd | Bifacial | 440 Wp | 41 V | 49,2 V | 11,45 A | 10,73 A | 20,2 % | + 1 % | 328,6 Wp | 38,2 V | 46 V | 9,25 A | 8,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC430-450S-Agcd | JC440S-Agcd | Bifacial | 445 Wp | 41,2 V | 49,4 V | 11,52 A | 10,8 A | 20,5 % | + 1 % | 332,3 Wp | 38,4 V | 46,2 V | 9,3 A | 8,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC430-450S-Agcd | JC445S-Agcd | Bifacial | 450 Wp | 41,4 V | 49,6 V | 11,58 A | 10,87 A | 20,7 % | + 1 % | 336,1 Wp | 38,6 V | 46,4 V | 9,36 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC380-400S-Agcd | No. de Modelo | Bifacial | 380 Wp | 40 V | 47,7 V | 9,98 A | 9,5 A | 18,56 % |  | 282 Wp | 36,4 V | 44 V | 8,09 A | 7,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC380-400S-Agcd | JC380S-Agcd | Bifacial | 385 Wp | 40,3 V | 48,1 V | 10,03 A | 9,56 A | 18,81 % |  | 285 Wp | 36,6 V | 44,2 V | 8,13 A | 7,8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC380-400S-Agcd | JC385S-Agcd | Bifacial | 390 Wp | 40,6 V | 48,3 V | 10,1 A | 9,62 A | 19,05 % |  | 289 Wp | 36,8 V | 44,4 V | 8,18 A | 7,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC380-400S-Agcd | JC390S-Agcd | Bifacial | 395 Wp | 40,8 V | 48,5 V | 10,17 A | 9,69 A | 19,29 % |  | 293 Wp | 37 V | 44,6 V | 8,23 A | 7,91 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC380-400S-Agcd | JC395S-Agcd | Bifacial | 400 Wp | 41 V | 48,8 V | 10,24 A | 9,76 A | 19,54 % |  | 296 Wp | 37,2 V | 44,8 V | 8,28 A | 7,96 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC310-330S-24/Bgcd | No. de Modelo | Bifacial | 310 Wp | 33,1 V | 39,8 V | 9,87 A | 9,37 A | 18,05 % |  | 231 Wp | 30 V | 36,6 V | 7,99 A | 7,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC310-330S-24/Bgcd | JC310S-24/Bgcd | Bifacial | 315 Wp | 33,4 V | 40,1 V | 9,95 A | 9,44 A | 18,34 % |  | 235 Wp | 30,3 V | 36,9 V | 8,06 A | 7,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC310-330S-24/Bgcd | JC315S-24/Bgcd | Bifacial | 320 Wp | 33,6 V | 40,4 V | 10,01 A | 9,52 A | 18,63 % |  | 239 Wp | 30,5 V | 37,1 V | 8,12 A | 7,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC310-330S-24/Bgcd | JC320S-24/Bgcd | Bifacial | 325 Wp | 33,9 V | 40,7 V | 10,08 A | 9,59 A | 18,92 % |  | 242 Wp | 30,7 V | 37,4 V | 8,17 A | 7,89 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | TwinPower JC310-330S-24/Bgcd | JC325S-24/Bgcd | Bifacial | 330 Wp | 34,2 V | 41 V | 10,16 A | 9,66 A | 19,21 % |  | 246 Wp | 31 V | 37,7 V | 8,22 A | 7,94 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbw 1000V | No. de Modelo | Monocristalino | 300 Wp | 32,7 V | 39,7 V | 9,76 A | 9,18 A | 18,45 % | + 1,5 % | 222 Wp | 30,2 V | 36,8 V | 7,98 A | 7,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbw 1000V | JC300S-24/Bbw | Monocristalino | 305 Wp | 32,8 V | 39,8 V | 9,85 A | 9,3 A | 18,75 % | + 1,5 % | 226 Wp | 30,3 V | 36,9 V | 8,1 A | 7,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbw 1000V | JC305S-24/Bbw | Monocristalino | 310 Wp | 32,9 V | 39,9 V | 9,97 A | 9,43 A | 19,07 % | + 1,5 % | 230 Wp | 30,4 V | 37 V | 8,2 A | 7,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbw 1000V | JC310S-24/Bbw | Monocristalino | 315 Wp | 33,1 V | 40,1 V | 10,04 A | 9,53 A | 19,36 % | + 1,5 % | 234 Wp | 30,5 V | 37,1 V | 8,3 A | 7,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbw 1000V | JC315S-24/Bbw | Monocristalino | 320 Wp | 33,2 V | 40,2 V | 10,07 A | 9,64 A | 19,67 % | + 1,5 % | 238 Wp | 30,6 V | 37,2 V | 8,4 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbpw 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 300 Wp | 32,7 V | 39,7 V | 9,76 A | 9,18 A | 18,45 % | + 1,5 % | 222 Wp | 30,2 V | 36,8 V | 7,98 A | 7,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbpw 1500V | JC300S-24/Bbpw | Monocristalino | 305 Wp | 32,8 V | 39,8 V | 9,85 A | 9,3 A | 18,75 % | + 1,5 % | 226 Wp | 30,3 V | 36,9 V | 8,1 A | 7,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbpw 1500V | JC305S-24/Bbpw | Monocristalino | 310 Wp | 32,9 V | 39,9 V | 9,97 A | 9,43 A | 19,07 % | + 1,5 % | 230 Wp | 30,4 V | 37 V | 8,2 A | 7,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbpw 1500V | JC310S-24/Bbpw | Monocristalino | 315 Wp | 33,1 V | 40,1 V | 10,04 A | 9,53 A | 19,36 % | + 1,5 % | 234 Wp | 30,5 V | 37,1 V | 8,3 A | 7,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II Mono JC300-320S-24/Bbpw 1500V | JC315S-24/Bbpw | Monocristalino | 320 Wp | 33,2 V | 40,2 V | 10,7 A | 9,64 A | 19,67 % | + 1,5 % | 238 Wp | 30,6 V | 37,2 V | 8,4 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abw 1000V | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 39,6 V | 47,6 V | 9,63 A | 9,1 A | 18,57 % | + 1 % | 266 Wp | 35,9 V | 44,1 V | 7,79 A | 7,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abw 1000V | JC360S-24/Abw | Monocristalino | 365 Wp | 39,8 V | 47,7 V | 9,72 A | 9,18 A | 18,83 % | + 1 % | 270 Wp | 36 V | 44,2 V | 7,92 A | 7,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abw 1000V | JC365S-24/Abw | Monocristalino | 370 Wp | 39,9 V | 47,8 V | 9,81 A | 9,28 A | 19,08 % | + 1 % | 274 Wp | 36,1 V | 44,3 V | 8,03 A | 7,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abw 1000V | JC370S-24/Abw | Monocristalino | 375 Wp | 40,1 V | 47,9 V | 9,87 A | 9,36 A | 19,34 % | + 1 % | 278 Wp | 36,2 V | 44,4 V | 8,12 A | 7,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abw 1000V | JC375S-24/Abw | Monocristalino | 380 Wp | 40,2 V | 48 V | 9,94 A | 9,46 A | 19,6 % | + 1 % | 282 Wp | 36,3 V | 44,5 V | 8,24 A | 7,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC370-390S-24/Abpw 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 370 Wp | 39,9 V | 47,8 V | 9,81 A | 9,28 A | 19,08 % | + 1 % | 274 Wp | 36,1 V | 44,3 V | 8,03 A | 7,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC370-390S-24/Abpw 1500V | JC370S-24/Abpw | Monocristalino | 375 Wp | 40,1 V | 47,9 V | 9,87 A | 9,36 A | 19,34 % | + 1 % | 278 Wp | 36,2 V | 44,4 V | 8,12 A | 7,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC370-390S-24/Abpw 1500V | JC375S-24/Abpw | Monocristalino | 380 Wp | 40,2 V | 48 V | 9,94 A | 9,46 A | 19,6 % | + 1 % | 282 Wp | 36,3 V | 44,5 V | 8,24 A | 7,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC370-390S-24/Abpw 1500V | JC380S-24/Abpw | Monocristalino | 385 Wp | 40,3 V | 48,1 V | 10,01 A | 9,56 A | 19,84 % | + 1 % | 286 Wp | 36,4 V | 44,6 V | 8,34 A | 7,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC370-390S-24/Abpw 1500V | JC385S-24/Abpw | Monocristalino | 390 Wp | 40,4 V | 48,2 V | 10,08 A | 9,66 A | 20,1 % | + 1 % | 290 Wp | 36,5 V | 44,7 V | 8,43 A | 7,95 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC315-335S-24/Bbpw 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,2 V | 40,7 V | 10,05 A | 9,5 A | 18,88 % | + 1,5 % | 235 Wp | 31,2 V | 37,6 V | 8,34 A | 7,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC315-335S-24/Bbpw 1500V | JC315S-24/Bbpw | Monocristalino | 320 Wp | 33,45 V | 40,9 V | 10,16 A | 9,6 A | 19,18 % | + 1,5 % | 239 Wp | 31,4 V | 37,8 V | 8,41 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC315-335S-24/Bbpw 1500V | JC320S-24/Bbpw | Monocristalino | 325 Wp | 33,6 V | 41,1 V | 10,23 A | 9,69 A | 19,48 % | + 1,5 % | 242 Wp | 31,6 V | 38 V | 8,45 A | 7,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC315-335S-24/Bbpw 1500V | JC325S-24/Bbpw | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 41,3 V | 10,3 A | 9,78 A | 19,78 % | + 1,5 % | 246 Wp | 31,8 V | 38,2 V | 8,51 A | 7,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC315-335S-24/Bbpw 1500V | JC330S-24/Bbpw | Monocristalino | 335 Wp | 34 V | 41,5 V | 10,39 A | 9,87 A | 20,08 % | + 1,5 % | 251 Wp | 32 V | 38,4 V | 8,64 A | 7,87 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC380-400S-24/Abpw 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 380 Wp | 40,8 V | 48,3 V | 9,92 A | 9,33 A | 19,15 % | + 1 % | 286 Wp | 38,4 V | 46,8 V | 7,94 A | 7,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC380-400S-24/Abpw 1500V | JC380S-24/Abpw | Monocristalino | 385 Wp | 41 V | 48,5 V | 9,99 A | 9,4 A | 19,41 % | + 1 % | 290 Wp | 38,6 V | 47 V | 8 A | 7,52 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC380-400S-24/Abpw 1500V | JC385S-24/Abpw | Monocristalino | 390 Wp | 41,2 V | 48,7 V | 10,06 A | 9,47 A | 19,66 % | + 1 % | 303 Wp | 38,8 V | 47,2 V | 8,07 A | 7,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC380-400S-24/Abpw 1500V | JC390S-24/Abpw | Monocristalino | 395 Wp | 41,4 V | 48,9 V | 10,14 A | 9,55 A | 19,91 % | + 1 % | 307 Wp | 39 V | 47,4 V | 8,13 A | 7,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Virtus II JC380-400S-24/Abpw 1500V | JC395S-24/Abpw | Monocristalino | 400 Wp | 41,6 V | 49,1 V | 10,21 A | 9,62 A | 20,16 % | + 1 % | 311 Wp | 39,2 V | 47,6 V | 8,2 A | 7,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC325-345S-Bbcp 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 325 Wp | 33,4 V | 40,9 V | 10,27 A | 9,74 A | 19,26 % | + 1,5 % | 244 Wp | 31,4 V | 37,8 V | 8,56 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC325-345S-Bbcp 1500V | JC325S-Bbcp | Monocristalino | 330 Wp | 33,6 V | 41,1 V | 10,32 A | 9,83 A | 19,56 % | + 1,5 % | 247 Wp | 31,6 V | 38 V | 8,66 A | 7,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC325-345S-Bbcp 1500V | JC330S-Bbcp | Monocristalino | 335 Wp | 33,8 V | 41,3 V | 10,43 A | 9,92 A | 19,85 % | + 1,5 % | 251 Wp | 31,8 V | 38,2 V | 8,77 A | 7,9 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC325-345S-Bbcp 1500V | JC335S-Bbcp | Monocristalino | 340 Wp | 34 V | 41,5 V | 10,48 A | 10 A | 20,15 % | + 1,5 % | 255 Wp | 32 V | 38,4 V | 8,86 A | 7,97 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC325-345S-Bbcp 1500V | JC340S-Bbcp | Monocristalino | 345 Wp | 34,2 V | 41,7 V | 10,68 A | 10,09 A | 20,45 % | + 1,5 % | 259 Wp | 32,2 V | 38,6 V | 8,96 A | 8,04 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC390-410S-Abcp 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 40,8 V | 49,1 V | 10,04 A | 9,56 A | 19,38 % | + 1 % | 295 Wp | 38,8 V | 47,7 V | 8,07 A | 7,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC390-410S-Abcp 1500V | JC390S-Abcp | Monocristalino | 395 Wp | 41,1 V | 49,3 V | 10,24 A | 9,62 A | 19,63 % | + 1 % | 299 Wp | 39,1 V | 48 V | 8,14 A | 7,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC390-410S-Abcp 1500V | JC395S-Abcp | Monocristalino | 400 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,35 A | 9,67 A | 19,88 % | + 1 % | 303 Wp | 39,3 V | 48,2 V | 8,21 A | 7,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC390-410S-Abcp 1500V | JC400S-Abcp | Monocristalino | 405 Wp | 41,7 V | 49,8 V | 10,48 A | 9,72 A | 20,13 % | + 1 % | 307 Wp | 39,6 V | 48,5 V | 8,28 A | 7,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin1.0 JC390-410S-Abcp 1500V | JC405S-Abcp | Monocristalino | 410 Wp | 42 V | 50 V | 10,68 A | 9,77 A | 20,38 % | + 1 % | 311 Wp | 39,7 V | 48,6 V | 8,38 A | 7,84 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JA 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 525 Wp | 40,55 V | 49,09 V | 13,63 A | 12,95 A | 20,31 % | + 1 % | 391 Wp | 37,75 V | 46,34 V | 11,01 A | 10,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JA 1500V | JC525S-Abcp | Monocristalino | 530 Wp | 40,68 V | 49,22 V | 13,71 A | 13,03 A | 20,51 % | + 1 % | 394 Wp | 37,89 V | 46,46 V | 11,07 A | 10,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JA 1500V | JC530S-Abcp | Monocristalino | 535 Wp | 40,82 V | 49,36 V | 13,79 A | 13,11 A | 20,7 % | + 1 % | 398 Wp | 38,03 V | 46,59 V | 11,14 A | 10,48 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JA 1500V | JC535S-Abcp | Monocristalino | 540 Wp | 40,95 V | 49,49 V | 13,87 A | 13,19 A | 20,89 % | + 1 % | 402 Wp | 38,16 V | 46,72 V | 11,2 A | 10,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JA 1500V | JC540S-Abcp | Monocristalino | 545 Wp | 41,08 V | 49,62 V | 13,95 A | 13,27 A | 21,09 % | + 1 % | 406 Wp | 38,3 V | 46,85 V | 11,26 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JK 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 525 Wp | 40,55 V | 49,09 V | 13,63 A | 12,95 A | 20,36 % | + 1 % | 391 Wp | 37,75 V | 46,34 V | 11,01 A | 10,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JK 1500V | JC525S-Abcp | Monocristalino | 530 Wp | 40,68 V | 49,22 V | 13,71 A | 13,03 A | 20,55 % | + 1 % | 394 Wp | 37,89 V | 46,46 V | 11,07 A | 10,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JK 1500V | JC530S-Abcp | Monocristalino | 535 Wp | 40,82 V | 49,36 V | 13,79 A | 13,11 A | 20,75 % | + 1 % | 398 Wp | 38,03 V | 46,59 V | 11,14 A | 10,48 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JK 1500V | JC535S-Abcp | Monocristalino | 540 Wp | 40,95 V | 49,49 V | 13,87 A | 13,19 A | 20,94 % | + 1 % | 402 Wp | 38,16 V | 46,72 V | 11,2 A | 10,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp JK 1500V | JC540S-Abcp | Monocristalino | 545 Wp | 41,08 V | 49,62 V | 13,95 A | 13,27 A | 21,13 % | + 1 % | 406 Wp | 38,3 V | 46,85 V | 11,26 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp ZT 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 525 Wp | 40,55 V | 49,09 V | 13,63 A | 12,95 A | 20,54 % | + 1 % | 391 Wp | 37,75 V | 46,34 V | 11,01 A | 10,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,48 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp ZT 1500V | JC525S-Abcp | Monocristalino | 530 Wp | 40,68 V | 49,22 V | 13,71 A | 13,03 A | 20,74 % | + 1 % | 394 Wp | 37,89 V | 46,46 V | 11,07 A | 10,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,48 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp ZT 1500V | JC530S-Abcp | Monocristalino | 535 Wp | 40,82 V | 49,36 V | 13,79 A | 13,11 A | 20,93 % | + 1 % | 398 Wp | 38,03 V | 46,59 V | 11,14 A | 10,48 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,48 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp ZT 1500V | JC535S-Abcp | Monocristalino | 540 Wp | 40,95 V | 49,49 V | 13,87 A | 13,19 A | 21,13 % | + 1 % | 402 Wp | 38,16 V | 46,72 V | 11,2 A | 10,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,48 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC525-545S-Abcp ZT 1500V | JC540S-Abcp | Monocristalino | 545 Wp | 41,08 V | 49,62 V | 13,95 A | 13,27 A | 21,32 % | + 1 % | 406 Wp | 38,3 V | 46,85 V | 11,26 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,48 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC350-370S-Bbcp | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 33,3 V | 40,5 V | 11,02 A | 10,52 A | 18,73 % | + 1 % | 259 Wp | 30,8 V | 37,8 V | 8,89 A | 8,44 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC350-370S-Bbcp | JC350S-Bbcp | Monocristalino | 355 Wp | 33,5 V | 40,7 V | 11,1 A | 10,6 A | 19 % | + 1 % | 263 Wp | 30,9 V | 38 V | 8,95 A | 8,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC350-370S-Bbcp | JC355S-Bbcp | Monocristalino | 360 Wp | 33,7 V | 40,9 V | 11,2 A | 10,69 A | 19,27 % | + 1 % | 267 Wp | 31,1 V | 38,2 V | 9,03 A | 8,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC350-370S-Bbcp | JC360S-Bbcp | Monocristalino | 365 Wp | 33,9 V | 41,1 V | 11,28 A | 10,77 A | 19,54 % | + 1 % | 270 Wp | 31,3 V | 38,4 V | 9,09 A | 8,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC350-370S-Bbcp | JC365S-Bbcp | Monocristalino | 370 Wp | 34,1 V | 41,3 V | 11,37 A | 10,86 A | 19,8 % | + 1 % | 274 Wp | 31,5 V | 38,5 V | 9,17 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp | No. de Modelo | Monocristalino | 430 Wp | 40,6 V | 49,2 V | 11,18 A | 10,6 A | 19,33 % | + 1 % | 318 Wp | 37,5 V | 45,9 V | 9 A | 8,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp | JC430S-Abcp | Monocristalino | 435 Wp | 40,8 V | 49,4 V | 11,25 A | 10,67 A | 19,55 % | + 1 % | 322 Wp | 37,7 V | 46,1 V | 9,05 A | 8,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp | JC435S-Abcp | Monocristalino | 440 Wp | 41 V | 49,6 V | 11,33 A | 10,75 A | 19,78 % | + 1 % | 326 Wp | 37,9 V | 46,3 V | 9,1 A | 8,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp | JC440S-Abcp | Monocristalino | 445 Wp | 41,2 V | 49,8 V | 11,38 A | 10,81 A | 20 % | + 1 % | 329 Wp | 38,1 V | 46,5 V | 9,15 A | 8,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp | JC445S-Abcp | Monocristalino | 450 Wp | 41,4 V | 50 V | 11,44 A | 10,87 A | 20,22 % | + 1 % | 333 Wp | 38,3 V | 46,7 V | 9,2 A | 8,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC360-380S-Bbcp | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 34 V | 40,5 V | 11,35 A | 10,59 A | 19,76 % | + 1 % | 267 Wp | 31,1 V | 38,2 V | 9,03 A | 8,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC360-380S-Bbcp | JC360S-Bbcp | Monocristalino | 365 Wp | 34,2 V | 40,7 V | 11,43 A | 10,68 A | 20,04 % | + 1 % | 270 Wp | 31,3 V | 38,4 V | 9,09 A | 8,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC360-380S-Bbcp | JC365S-Bbcp | Monocristalino | 370 Wp | 34,4 V | 40,9 V | 11,52 A | 10,76 A | 20,31 % | + 1 % | 274 Wp | 31,5 V | 38,5 V | 9,17 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC360-380S-Bbcp | JC370S-Bbcp | Monocristalino | 375 Wp | 34,6 V | 41,1 V | 11,6 A | 10,84 A | 20,59 % | + 1 % | 278 Wp | 31,7 V | 38,7 V | 9,26 A | 8,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC360-380S-Bbcp | JC375S-Bbcp | Monocristalino | 380 Wp | 34,8 V | 41,3 V | 11,69 A | 10,92 A | 20,86 % | + 1 % | 282 Wp | 31,9 V | 38,9 V | 9,34 A | 8,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 4.0 JC535-555S-Abcp | No. de Modelo | Monocristalino | 535 Wp | 31 V | 37,3 V | 18,36 A | 17,28 A | 20,5 % | + 1 % | 405 Wp | 28,8 V | 35,1 V | 14,8 A | 14,06 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 4.0 JC535-555S-Abcp | JC535S-Abcp | Monocristalino | 540 Wp | 31,2 V | 37,5 V | 18,41 A | 17,33 A | 20,7 % | + 1 % | 409 Wp | 29 V | 35,3 V | 14,84 A | 14,1 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 4.0 JC535-555S-Abcp | JC540S-Abcp | Monocristalino | 545 Wp | 31,4 V | 37,7 V | 18,47 A | 17,37 A | 20,9 % | + 1 % | 413 Wp | 29,2 V | 35,5 V | 14,88 A | 14,15 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 4.0 JC535-555S-Abcp | JC545S-Abcp | Monocristalino | 550 Wp | 31,6 V | 37,9 V | 18,52 A | 17,4 A | 21 % | + 1 % | 417 Wp | 29,3 V | 35,7 V | 14,92 A | 14,19 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 4.0 JC535-555S-Abcp | JC550S-Abcp | Monocristalino | 555 Wp | 31,8 V | 38,1 V | 18,56 A | 17,45 A | 21,2 % | + 1 % | 420 Wp | 29,5 V | 35,9 V | 14,96 A | 14,23 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abpw 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 39,6 V | 47,6 V | 9,63 A | 9,1 A | 18,57 % | + 1 % | 266 Wp | 35,9 V | 44,1 V | 7,79 A | 7,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abpw 1500V | JC360S-24/Abpw | Monocristalino | 365 Wp | 39,8 V | 47,7 V | 9,72 A | 9,18 A | 18,83 % | + 1 % | 270 Wp | 36 V | 44,2 V | 7,92 A | 7,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abpw 1500V | JC365S-24/Abpw | Monocristalino | 370 Wp | 39,9 V | 47,8 V | 9,81 A | 9,28 A | 19,08 % | + 1 % | 274 Wp | 36,1 V | 44,3 V | 8,03 A | 7,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abpw 1500V | JC370S-24/Abpw | Monocristalino | 375 Wp | 40,1 V | 47,9 V | 9,87 A | 9,36 A | 19,34 % | + 1 % | 278 Wp | 36,2 V | 44,4 V | 8,12 A | 7,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II 5BB JC360-380S-24/Abpw 1500V | JC375S-24/Abpw | Monocristalino | 380 Wp | 40,2 V | 48 V | 9,94 A | 9,46 A | 19,6 % | + 1 % | 282 Wp | 36,3 V | 44,5 V | 8,24 A | 7,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,43 %/°C | -0,31 %/°C | 0,03 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abpw 1500V | No. de Modelo | Policristalino | 325 Wp | 37,6 V | 45,9 V | 9,16 A | 8,65 A | 16,75 % | + 1,5 % | 241 Wp | 34,4 V | 42,9 V | 7,5 A | 7,03 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abpw 1500V | JC325M-24/Abpw | Policristalino | 330 Wp | 37,8 V | 46,2 V | 9,24 A | 8,74 A | 17,01 % | + 1,5 % | 244 Wp | 34,4 V | 43 V | 7,57 A | 7,1 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abpw 1500V | JC330M-24/Abpw | Policristalino | 335 Wp | 38 V | 46,4 V | 9,32 A | 8,84 A | 17,26 % | + 1,5 % | 247 Wp | 34,6 V | 43,2 V | 7,61 A | 7,18 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abpw 1500V | JC335M-24/Abpw | Policristalino | 340 Wp | 38,2 V | 46,5 V | 9,37 A | 8,94 A | 17,52 % | + 1,5 % | 253 Wp | 35,2 V | 43,6 V | 7,64 A | 7,2 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Virtus II JC325-345M-24/Abpw 1500V | JC340M-24/Abpw | Policristalino | 345 Wp | 38,3 V | 46,7 V | 9,45 A | 9,01 A | 17,78 % | + 1,5 % | 256 Wp | 35,3 V | 43,8 V | 7,66 A | 7,27 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp 1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 430 Wp | 40,6 V | 49,2 V | 11,18 A | 10,6 A | 19,78 % | + 1 % | 318 Wp | 37,5 V | 45,9 V | 9 A | 8,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp 1500V | JC430S-Abcp | Monocristalino | 435 Wp | 40,8 V | 49,4 V | 11,25 A | 10,67 A | 20,01 % | + 1 % | 322 Wp | 37,7 V | 46,1 V | 9,05 A | 8,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp 1500V | JC435S-Abcp | Monocristalino | 440 Wp | 41 V | 49,6 V | 11,33 A | 10,75 A | 20,24 % | + 1 % | 326 Wp | 37,9 V | 46,3 V | 9,1 A | 8,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp 1500V | JC440S-Abcp | Monocristalino | 445 Wp | 41,2 V | 49,8 V | 11,38 A | 10,81 A | 20,47 % | + 1 % | 329 Wp | 38,1 V | 46,5 V | 9,15 A | 8,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 2.0 JC430-450S-Abcp 1500V | JC445S-Abcp | Monocristalino | 450 Wp | 41,4 V | 50 V | 11,44 A | 10,87 A | 20,7 % | + 1 % | 333 Wp | 38,3 V | 46,7 V | 9,2 A | 8,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,348 %/°C | -0,27 %/°C | 0,048 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC535-555S-Abcp | No. de Modelo | Monocristalino | 535 Wp | 41,5 V | 49,35 V | 13,78 A | 12,9 A | 20,71 % |  | 399,9 Wp | 38,55 V | 46,4 V | 11,14 A | 10,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC535-555S-Abcp | JC535S-Abcp | Monocristalino | 540 Wp | 41,65 V | 49,5 V | 13,85 A | 12,97 A | 20,9 % |  | 403,6 Wp | 38,69 V | 46,54 V | 11,2 A | 10,43 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC535-555S-Abcp | JC540S-Abcp | Monocristalino | 545 Wp | 41,8 V | 49,65 V | 13,92 A | 13,04 A | 21,1 % |  | 407,4 Wp | 38,83 V | 46,68 V | 11,25 A | 10,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC535-555S-Abcp | JC545S-Abcp | Monocristalino | 550 Wp | 41,95 V | 49,8 V | 13,98 A | 13,12 A | 21,29 % |  | 411,1 Wp | 38,97 V | 46,82 V | 11,31 A | 10,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
ReneSola | Twin 3.0 JC535-555S-Abcp | JC550S-Abcp | Monocristalino | 555 Wp | 42,1 V | 49,95 V | 14,04 A | 13,19 A | 21,48 % |  | 414,8 Wp | 39,11 V | 46,97 V | 11,35 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
Solartech Power | CIGS-1000 Series | No. de Modelo | Capa fina (CIS) | 100 Wp | 54,6 V | 73 V | 2,1 A | 1,83 A | 12,4 % | + 2,5 % | 76,1 Wp | 51,6 V | 67,4 V | 1,69 A | 1,47 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-1000 Series | CdF-1000E1 | Capa fina (CIS) | 102,5 Wp | 55,2 V | 73,1 V | 2,1 A | 1,83 A | 12,7 % | + 2,5 % | 78 Wp | 52,1 V | 67,5 V | 1,69 A | 1,5 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-1000 Series | CdF-1025E1 | Capa fina (CIS) | 105 Wp | 55,7 V | 73,2 V | 2,1 A | 1,88 A | 13,1 % | + 2,5 % | 79,9 Wp | 52,8 V | 67,6 V | 1,69 A | 1,51 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-1000 Series | CdF-1050E1 | Capa fina (CIS) | 107,5 Wp | 56,3 V | 73,3 V | 2,1 A | 1,91 A | 13,4 % | + 2,5 % | 81,8 Wp | 53,2 V | 67,7 V | 1,69 A | 1,54 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | CIGS-1000 Series | CdF-1075E1 | Capa fina (CIS) | 110 Wp | 56,9 V | 73,4 V | 2,1 A | 1,93 A | 13,7 % | + 2,5 % | 83,7 Wp | 53,9 V | 67,8 V | 1,69 A | 1,55 A |  | -40~85 °C
Solartech Power | SPM150P-WP-F | No. de Modelo | Policristalino | 150 Wp | 34,8 V | 42,8 V | 4,5 A | 4,3 A | 15,5 % | + 5 % | [6 empty] | -40~85 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | E-Series | No. de Modelo | Policristalino | 250 Wp | 30,72 V | 37,59 V | 8,65 A | 8,15 A | 15,37 % | + 2 % | 182,93 Wp | 27,9 V | 34,53 V | 7,04 A | 6,56 A | 45.1 °C | -40~85 °C | -0,431 %/°C | -0,31 %/°C | 0,073 %/°C
Solartech Power | E-Series | 250 | Policristalino | 255 Wp | 30,98 V | 37,79 V | 8,69 A | 8,24 A | 15,67 % | + 2 % | 186,89 Wp | 28,17 V | 34,75 V | 7,07 A | 6,63 A | 45.1 °C | -40~85 °C | -0,431 %/°C | -0,31 %/°C | 0,073 %/°C
Solartech Power | E-Series | 255 | Policristalino | 260 Wp | 31,18 V | 38,09 V | 8,76 A | 8,34 A | 15,98 % | + 2 % | 190,87 Wp | 28,39 V | 35,07 V | 7,14 A | 6,72 A | 45.1 °C | -40~85 °C | -0,431 %/°C | -0,31 %/°C | 0,073 %/°C
Solartech Power | SPM130-160P-S-F | No. de Modelo | Policristalino | 130 Wp | 18,1 V | 22 V | 7,89 A | 7,38 A | 12,97 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~85 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | SPM130-160P-S-F | SPM130P-S-F | Policristalino | 140 Wp | 18,3 V | 22,2 V | 8,24 A | 7,8 A | 13,47 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~85 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | SPM130-160P-S-F | SPM140P-S-F | Policristalino | 160 Wp | 18,9 V | 22,9 V | 8,68 A | 8,47 A | 16,5 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~85 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | SPM110P-FSW | No. de Modelo | Policristalino | 110 Wp | 17 V | 21,4 V | 7,1 A | 6,5 A | 13,5 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~90 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | SPM090-100P-TS-F | No. de Modelo | Policristalino | 100 Wp | 18,6 V | 22,8 V | 5,76 A | 5,38 A | 14,8 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~90 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | SPM140P-S-N | No. de Modelo | Policristalino | 140 Wp | 18,3 V | 22,2 V | 8,08 A | 7,8 A | 13,47 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~90 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | SPM100P-TS-N | No. de Modelo | Policristalino | 100 Wp | 18,6 V | 22,8 V | 5,76 A | 5,38 A | 14,8 % | + 5 % | [5 empty] | 48±2 °C | -40~90 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,05 %/°C
Solartech Power | V-Series | No. de Modelo | Monocristalino | 270 Wp | 31,19 V | 38,79 V | 9,37 A | 8,69 A | 16,6 % | + 2 % | 198,59 Wp | 28,45 V | 35,83 V | 7,61 A | 6,98 A | 45.5 °C |  | -0,432 %/°C | -0,312 %/°C | 0,069 %/°C
Solartech Power | V-Series | 270 | Monocristalino | 275 Wp | 31,57 V | 39,28 V | 9,39 A | 8,73 A | 16,9 % | + 2 % | 202,35 Wp | 28,81 V | 36,29 V | 7,63 A | 7,02 A | 45.5 °C |  | -0,432 %/°C | -0,312 %/°C | 0,069 %/°C
Solartech Power | V-Series | 275 | Monocristalino | 280 Wp | 31,9 V | 39,56 V | 9,46 A | 8,8 A | 17,21 % | + 2 % | 206,11 Wp | 29,12 V | 36,57 V | 7,69 A | 7,08 A | 45.5 °C |  | -0,432 %/°C | -0,312 %/°C | 0,069 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HBD 440-460M | No. de Modelo | Bifacial | 440 Wp | 41 V | 49,2 V | 11,45 A | 10,73 A | 20,2 % | + 3 % | 329,8 Wp | 38,4 V | 46,3 V | 9,23 A | 8,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HBD 440-460M | LR4-72HBD-440M | Bifacial | 445 Wp | 41,2 V | 49,4 V | 11,52 A | 10,8 A | 20,5 % | + 3 % | 333,6 Wp | 38,6 V | 46,5 V | 9,28 A | 8,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HBD 440-460M | LR4-72HBD-445M | Bifacial | 450 Wp | 41,4 V | 49,6 V | 11,58 A | 10,87 A | 20,7 % | + 3 % | 337,3 Wp | 38,8 V | 46,6 V | 9,34 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HBD 440-460M | LR4-72HBD-450M | Bifacial | 455 Wp | 41,6 V | 49,8 V | 11,65 A | 10,93 A | 20,9 % | + 3 % | 341,1 Wp | 38,9 V | 46,8 V | 9,39 A | 8,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HBD 440-460M | LR4-72HBD-455M | Bifacial | 460 Wp | 41,8 V | 50 V | 11,73 A | 11,01 A | 21,2 % | + 3 % | 344,8 Wp | 39,1 V | 47 V | 9,45 A | 8,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LONGi ROOF 290-300 | No. de Modelo | Monocristalino | 290 Wp | 27,44 V | 32,72 V | 11,32 A | 10,57 A | 19,89 % | + 1,5 % | 214,8 Wp | 25,38 V | 30,54 V | 9,13 A | 8,47 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
LONGi Solar | LONGi ROOF 290-300 | 290 | Monocristalino | 295 Wp | 27,57 V | 32,84 V | 11,37 A | 10,7 A | 20,23 % | + 1,5 % | 218,5 Wp | 25,5 V | 30,66 V | 9,17 A | 8,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
LONGi Solar | LONGi ROOF 290-300 | 295 | Monocristalino | 300 Wp | 27,7 V | 32,98 V | 11,42 A | 10,83 A | 20,57 % | + 1,5 % | 222,1 Wp | 25,62 V | 30,78 V | 9,21 A | 8,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
LONGi Solar | LR4-66HPH 405-425M | No. de Modelo | Monocristalino | 405 Wp | 37,8 V | 45 V | 11,5 A | 10,72 A | 20,3 % | + 3 % | 304,2 Wp | 35,19 V | 42,32 V | 9,33 A | 8,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-66HPH 405-425M | LR4-66HPH-405M | Monocristalino | 410 Wp | 38 V | 45,2 V | 11,57 A | 10,79 A | 20,5 % | + 3 % | 308 Wp | 35,37 V | 42,5 V | 9,38 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-66HPH 405-425M | LR4-66HPH-410M | Monocristalino | 415 Wp | 38,2 V | 45,4 V | 11,65 A | 10,87 A | 20,8 % | + 3 % | 311,7 Wp | 35,56 V | 42,69 V | 9,44 A | 8,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-66HPH 405-425M | LR4-66HPH-415M | Monocristalino | 420 Wp | 38,4 V | 45,6 V | 11,73 A | 10,94 A | 21 % | + 3 % | 315,5 Wp | 35,74 V | 42,88 V | 9,52 A | 8,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-66HPH 405-425M | LR4-66HPH-420M | Monocristalino | 425 Wp | 38,6 V | 45,8 V | 11,81 A | 11,02 A | 21,3 % | + 3 % | 319,3 Wp | 35,93 V | 43,07 V | 9,57 A | 8,89 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HPH 535-555M | No. de Modelo | Monocristalino | 535 Wp | 41,5 V | 49,35 V | 13,78 A | 12,9 A | 20,9 % | + 3 % | 399,9 Wp | 38,55 V | 46,4 V | 11,14 A | 10,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HPH 535-555M | LR5-72HPH-535M | Monocristalino | 540 Wp | 41,65 V | 49,5 V | 13,85 A | 12,97 A | 21,1 % | + 3 % | 403,6 Wp | 38,69 V | 46,54 V | 11,2 A | 10,43 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HPH 535-555M | LR5-72HPH-540M | Monocristalino | 545 Wp | 41,8 V | 49,65 V | 13,92 A | 13,04 A | 21,3 % | + 3 % | 407,4 Wp | 38,83 V | 46,68 V | 11,25 A | 10,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HPH 535-555M | LR5-72HPH-545M | Monocristalino | 550 Wp | 41,95 V | 49,8 V | 13,98 A | 13,12 A | 21,5 % | + 3 % | 411,1 Wp | 38,97 V | 46,82 V | 11,31 A | 10,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR5-72HPH 535-555M | LR5-72HPH-550M | Monocristalino | 555 Wp | 42,1 V | 49,95 V | 14,04 A | 13,19 A | 21,7 % | + 3 % | 414,8 Wp | 39,11 V | 46,97 V | 11,35 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HPH 445-465M | No. de Modelo | Monocristalino | 445 Wp | 41,3 V | 49,1 V | 11,53 A | 10,78 A | 20,5 % | + 3 % | 334,33 Wp | 38,4 V | 46,2 V | 9,35 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HPH 445-465M | LR4-72HPH-445M | Monocristalino | 450 Wp | 41,5 V | 49,3 V | 11,6 A | 10,85 A | 20,7 % | + 3 % | 338 Wp | 38,6 V | 46,2 V | 9,41 A | 8,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HPH 445-465M | LR4-72HPH-450M | Monocristalino | 455 Wp | 41,7 V | 49,5 V | 11,66 A | 10,92 A | 20,9 % | + 3 % | 341,8 Wp | 38,8 V | 46,5 V | 9,46 A | 8,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HPH 445-465M | LR4-72HPH-455M | Monocristalino | 460 Wp | 41,9 V | 49,7 V | 11,73 A | 10,98 A | 21,2 % | + 3 % | 345,5 Wp | 39 V | 46,7 V | 9,51 A | 8,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-72HPH 445-465M | LR4-72HPH-460M | Monocristalino | 465 Wp | 42,1 V | 49,9 V | 11,79 A | 11,05 A | 21,4 % | + 3 % | 349,3 Wp | 39,2 V | 46,9 V | 9,56 A | 8,91 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-60HPH 365-385M | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 34,2 V | 40,7 V | 11,43 A | 10,68 A | 20 % | + 3 % | 274,2 Wp | 31,8 V | 38,3 V | 9,27 A | 8,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-60HPH 365-385M | LR4-60HPH-365M | Monocristalino | 370 Wp | 34,4 V | 40,9 V | 11,52 A | 10,76 A | 20,3 % | + 3 % | 277,9 Wp | 32 V | 38,5 V | 9,34 A | 8,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-60HPH 365-385M | LR4-60HPH-370M | Monocristalino | 375 Wp | 34,6 V | 41,1 V | 11,6 A | 10,84 A | 20,6 % | + 3 % | 281,7 Wp | 32,2 V | 38,6 V | 9,41 A | 8,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-60HPH 365-385M | LR4-60HPH-375M | Monocristalino | 380 Wp | 34,8 V | 41,3 V | 11,69 A | 10,92 A | 20,9 % | + 3 % | 285,5 Wp | 32,4 V | 38,8 V | 9,48 A | 8,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
LONGi Solar | LR4-60HPH 365-385M | LR4-60HPH-380M | Monocristalino | 385 Wp | 35 V | 41,5 V | 11,77 A | 11 A | 21,1 % | + 3 % | 289,2 Wp | 32,6 V | 39 V | 9,54 A | 8,88 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,265 %/°C | 0,05 %/°C
Osda Solar | Armophous | No. de Modelo | Capa fina (a-Si) | 100 Wp | 76 V | 100 V | 1,64 A | 1,32 A | 6,5 % | [7 empty] | -40~85 °C | -0,24 %/°C | -0,42 %/°C | 0,06 %/°C
Osda Solar | Armophous | 100 | Capa fina (a-Si) | 103 Wp | 77 V | 101 V | 1,66 A | 1,34 A | 6,7 % | [7 empty] | -40~85 °C | -0,24 %/°C | -0,42 %/°C | 0,06 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCP 300-330 | No. de Modelo | Policristalino | 300 Wp | 32,75 V | 40,12 V | 9,66 A | 9,17 A | 17,71 % | + 3 % | 222 Wp | 30,62 V | 37,72 V | 7,7 A | 7,26 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCP 300-330 | ODA300-30-PH | Policristalino | 310 Wp | 32,95 V | 40,36 V | 9,91 A | 9,41 A | 18,3 % | + 3 % | 230 Wp | 30,81 V | 37,96 V | 7,92 A | 7,47 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCP 300-330 | ODA310-30-PH | Policristalino | 320 Wp | 33,15 V | 40,61 V | 10,17 A | 9,66 A | 18,89 % | + 3 % | 238 Wp | 31 V | 38,19 V | 8,14 A | 7,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCP 300-330 | 0ODA320-30-PH | Policristalino | 330 Wp | 33,35 V | 40,85 V | 10,42 A | 9,9 A | 19,48 % | + 3 % | 245 Wp | 31,18 V | 38,41 V | 8,33 A | 7,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCP 360-390 | No. de Modelo | Policristalino | 360 Wp | 39,5 V | 48,39 V | 9,6 A | 9,12 A | 17,89 % | + 3 % | 267 Wp | 36,93 V | 45,5 V | 8,66 A | 7,23 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCP 360-390 | ODA360-36-PH | Policristalino | 370 Wp | 39,7 V | 48,63 V | 9,84 A | 9,32 A | 18,38 % | + 3 % | 274 Wp | 37,12 V | 45,73 V | 7,83 A | 7,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCP 360-390 | ODA370-36-PH | Policristalino | 380 Wp | 39,9 V | 48,88 V | 10,04 A | 9,53 A | 18,88 % | + 3 % | 282 Wp | 37,31 V | 45,97 V | 8,01 A | 7,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCP 360-390 | ODA380-36-PH | Policristalino | 390 Wp | 40,1 V | 49,12 V | 10,25 A | 9,73 A | 19,38 % | + 3 % | 290 Wp | 37,49 V | 46,19 V | 8,2 A | 7,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
Osda Solar | ODA-60P 290-320 | No. de Modelo | Policristalino | 290 Wp | 32,14 V | 39,37 V | 9,51 A | 9,03 A | 17,45 % | + 3 % | 215 Wp | 30,05 V | 37,02 V | 7,59 A | 7,16 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Osda Solar | ODA-60P 290-320 | ODA290-30-P | Policristalino | 300 Wp | 32,34 V | 39,62 V | 9,77 A | 9,28 A | 18,05 % | + 3 % | 223 Wp | 30,24 V | 37,26 V | 7,82 A | 7,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Osda Solar | ODA-60P 290-320 | ODA300-30-P | Policristalino | 310 Wp | 32,54 V | 39,86 V | 10,04 A | 9,53 A | 18,65 % | + 3 % | 230 Wp | 30,42 V | 37,48 V | 8,02 A | 7,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Osda Solar | ODA-60P 290-320 | ODA310-30-P | Policristalino | 320 Wp | 32,74 V | 40,11 V | 10,3 A | 9,78 A | 19,26 % | + 3 % | 238 Wp | 30,61 V | 37,71 V | 8,25 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Osda Solar | ODA-72P 350-380 | No. de Modelo | Policristalino | 350 Wp | 38,09 V | 46,66 V | 9,68 A | 9,19 A | 17,64 % | + 3 % | 260 Wp | 35,61 V | 43,87 V | 7,75 A | 7,31 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72P 350-380 | ODA350-36-P | Policristalino | 360 Wp | 38,29 V | 46,91 V | 9,91 A | 9,41 A | 18,14 % | + 3 % | 267 Wp | 35,8 V | 44,11 V | 7,91 A | 7,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72P 350-380 | ODA360-36-P | Policristalino | 370 Wp | 38,49 V | 47,15 V | 10,13 A | 9,62 A | 18,64 % | + 3 % | 275 Wp | 35,99 V | 44,34 V | 8,11 A | 7,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72P 350-380 | ODA370-36-P | Policristalino | 380 Wp | 38,69 V | 47,4 V | 10,35 A | 9,83 A | 19,15 % | + 3 % | 282 Wp | 36,18 V | 44,57 V | 8,27 A | 7,8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA400-36MH | No. de Modelo | PERC | 400 Wp | 40,7 V | 48,7 V | 10,79 A | 9,84 A | 19,9 % | + 1 % | 297 Wp | 37,73 V | 46,48 V | 8,35 A | 7,88 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCLM 350-390 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 33,3 V | 40,5 V | 11,02 A | 10,52 A | 18,76 % | + 3 % | 259,3 Wp | 30,8 V | 37,8 V | 8,89 A | 8,44 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCLM 350-390 | ODA350MH-30 | Monocristalino | 360 Wp | 33,7 V | 40,9 V | 11,2 A | 10,69 A | 19,3 % | + 3 % | 266,7 Wp | 31,1 V | 38,2 V | 9,03 A | 8,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCLM 350-390 | ODA360MH-30 | Monocristalino | 370 Wp | 34,1 V | 41,3 V | 11,37 A | 10,86 A | 19,84 % | + 3 % | 274,1 Wp | 31,5 V | 38,5 V | 9,17 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCLM 350-390 | ODA370MH-30 | Monocristalino | 380 Wp | 34,5 V | 41,85 V | 11,64 A | 11,02 A | 20,37 % | + 3 % | 282 Wp | 31,87 V | 39,01 V | 9,39 A | 8,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCLM 350-390 | ODA380MH-30 | Monocristalino | 390 Wp | 34,9 V | 42,33 V | 11,81 A | 11,18 A | 20,91 % | + 3 % | 290 Wp | 32,23 V | 39,45 V | 9,55 A | 9 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCM 325-350 | No. de Modelo | Monocristalino | 330 Wp | 33,35 V | 40,85 V | 10,42 A | 9,9 A | 19,48 % | + 3 % | 245 Wp | 31,18 V | 38,41 V | 8,33 A | 7,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCM 325-350 | ODA330-30-MH | Monocristalino | 335 Wp | 33,45 V | 40,98 V | 10,55 A | 10,02 A | 19,78 % | + 3 % | 249 Wp | 31,28 V | 38,54 V | 8,45 A | 7,97 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCM 325-350 | ODA335-30-MH | Monocristalino | 340 Wp | 33,55 V | 41,1 V | 10,42 A | 9,9 A | 20,07 % | + 3 % | 252 Wp | 31,37 V | 38,65 V | 8,52 A | 8,04 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCM 325-350 | ODA340-30-MH | Monocristalino | 345 Wp | 33,65 V | 41,22 V | 10,9 A | 10,26 A | 20,37 % | + 3 % | 256 Wp | 31,46 V | 38,76 V | 8,63 A | 8,14 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
Osda Solar | ODA-120HCM 325-350 | ODA345-30-MH | Monocristalino | 350 Wp | 33,75 V | 41,34 V | 10,93 A | 10,38 A | 20,65 % | + 3 % | 260 Wp | 31,56 V | 38,88 V | 8,73 A | 8,24 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCLM 420-460 | No. de Modelo | Monocristalino | 420 Wp | 40,2 V | 48,8 V | 11,04 A | 10,45 A | 18,91 % | + 3 % | 311,1 Wp | 37,1 V | 45,5 V | 8,9 A | 8,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCLM 420-460 | ODA420-36-MH | Monocristalino | 430 Wp | 40,6 V | 49,2 V | 11,19 A | 10,6 A | 19,36 % | + 3 % | 318,5 Wp | 37,5 V | 45 V | 9,02 A | 8,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCLM 420-460 | ODA430-36-MH | Monocristalino | 440 Wp | 41 V | 49,6 V | 11,33 A | 10,74 A | 19,81 % | + 3 % | 326 Wp | 37,9 V | 46,3 V | 9,13 A | 8,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCLM 420-460 | ODA440-36-MH | Monocristalino | 450 Wp | 41,4 V | 50,22 V | 11,48 A | 10,87 A | 20,26 % | + 3 % | 334 Wp | 38,27 V | 46,84 V | 9,26 A | 8,73 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-144HCLM 420-460 | ODA450-36-MH | Monocristalino | 460 Wp | 41,8 V | 50,7 V | 11,63 A | 11,01 A | 20,71 % | + 3 % | 342 Wp | 38,64 V | 47,3 V | 9,4 A | 8,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-60M 320-340 | No. de Modelo | Monocristalino | 320 Wp | 32,84 V | 40,23 V | 10,27 A | 9,75 A | 19,26 % | + 3 % | 238 Wp | 30,71 V | 37,83 V | 8,22 A | 7,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-60M 320-340 | ODA320-30-M | Monocristalino | 325 Wp | 32,94 V | 40,35 V | 10,39 A | 9,87 A | 19,56 % | + 3 % | 241 Wp | 30,8 V | 37,95 V | 8,3 A | 7,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-60M 320-340 | ODA325-30-M | Monocristalino | 330 Wp | 33,04 V | 40,47 V | 10,52 A | 9,99 A | 19,86 % | + 3 % | 245 Wp | 30,9 V | 38,07 V | 8,41 A | 7,93 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-60M 320-340 | ODA330-30-M | Monocristalino | 335 Wp | 33,14 V | 40,6 V | 10,65 A | 10,11 A | 20,16 % | + 3 % | 249 Wp | 30,99 V | 38,18 V | 8,52 A | 8,04 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-60M 320-340 | ODA335-30-M | Monocristalino | 340 Wp | 33,24 V | 40,72 V | 10,77 A | 10,23 A | 20,46 % | + 3 % | 252 Wp | 31,08 V | 38,29 V | 8,6 A | 8,11 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72M 390-410 | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 39,22 V | 48,04 V | 10,48 A | 9,95 A | 19,65 % | + 3 % | 290 Wp | 36,67 V | 45,18 V | 8,38 A | 7,91 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72M 390-410 | ODA390-36-M | Monocristalino | 395 Wp | 39,32 V | 48,17 V | 10,58 A | 10,05 A | 19,9 % | + 3 % | 293 Wp | 36,76 V | 45,29 V | 8,46 A | 7,98 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72M 390-410 | ODA395-36-M | Monocristalino | 400 Wp | 39,42 V | 48,29 V | 10,69 A | 10,15 A | 20,16 % | + 3 % | 297 Wp | 36,86 V | 45,41 V | 8,54 A | 8,06 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72M 390-410 | ODA400-36-M | Monocristalino | 405 Wp | 39,52 V | 48,41 V | 10,79 A | 10,25 A | 20,41 % | + 3 % | 301 Wp | 36,95 V | 45,52 V | 8,64 A | 8,15 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-72M 390-410 | ODA405-36-M | Monocristalino | 410 Wp | 39,62 V | 48,53 V | 10,9 A | 10,35 A | 20,66 % | + 3 % | 304 Wp | 37,04 V | 45,63 V | 8,7 A | 8,21 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Osda Solar | ODA-60LM 340-380 | No. de Modelo | Monocristalino | 340 Wp | 33,24 V | 40,32 V | 10,8 A | 10,23 A | 18,71 % | + 3 % | 252 Wp | 31,08 V | 38,04 V | 8,6 A | 8,11 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-60LM 340-380 | ODA340- 30-M | Monocristalino | 350 Wp | 33,44 V | 40,56 V | 11,06 A | 10,47 A | 19,26 % | + 3 % | 260 Wp | 31,27 V | 38,27 V | 8,83 A | 8,32 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-60LM 340-380 | ODA350- 30-M | Monocristalino | 360 Wp | 33,64 V | 40,81 V | 11,31 A | 10,71 A | 19,81 % | + 3 % | 267 Wp | 31,45 V | 38,49 V | 9,01 A | 8,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-60LM 340-380 | ODA360- 30-M | Monocristalino | 370 Wp | 33,84 V | 41,05 V | 11,55 A | 10,94 A | 20,36 % | + 3 % | 275 Wp | 31,64 V | 38,73 V | 9,23 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-60LM 340-380 | ODA370- 30-M | Monocristalino | 380 Wp | 34,04 V | 41,29 V | 11,8 A | 11,17 A | 20,91 % | + 3 % | 282 Wp | 31,83 V | 38,96 V | 9,4 A | 8,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-72LM 410-450 | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 39,62 V | 48,06 V | 10,93 A | 10,35 A | 18,9 % | + 3 % | 304 Wp | 37,04 V | 45,34 V | 8,71 A | 8,21 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-72LM 410-450 | ODA410- 36-M | Monocristalino | 420 Wp | 39,82 V | 48,3 V | 11,14 A | 10,55 A | 19,37 % | + 3 % | 312 Wp | 37,23 V | 45,57 V | 8,9 A | 8,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-72LM 410-450 | ODA420- 36-M | Monocristalino | 430 Wp | 40,02 V | 48,57 V | 11,35 A | 10,75 A | 19,83 % | + 3 % | 319 Wp | 37,42 V | 45,8 V | 9,05 A | 8,53 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-72LM 410-450 | ODA430- 36-M | Monocristalino | 440 Wp | 40,22 V | 48,79 V | 11,55 A | 10,94 A | 20,29 % | + 3 % | 327 Wp | 37,61 V | 46,03 V | 9,23 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Osda Solar | ODA-72LM 410-450 | ODA440- 36-M | Monocristalino | 450 Wp | 40,42 V | 49,03 V | 11,76 A | 11,14 A | 20,75 % | + 3 % | 334 Wp | 37,79 V | 46,25 V | 9,38 A | 8,84 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,286 %/°C | 0,057 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLDD144 | No. de Modelo | Policristalino | 385 Wp | 40,3 V | 48,4 V | 10,08 A | 9,56 A | 19,01 % | + 3 % | 282,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLDD144 | ZXM6-HLDD144-385/M | Policristalino | 390 Wp | 40,5 V | 48,6 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,26 % | + 3 % | 285,7 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLDD144 | ZXM6-HLDD144-390/M | Policristalino | 395 Wp | 40,7 V | 48,8 V | 10,24 A | 9,71 A | 19,51 % | + 3 % | 289,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLDD144 | ZXM6-HLDD144-395/M | Policristalino | 400 Wp | 40,9 V | 49 V | 10,32 A | 9,78 A | 19,75 % | + 3 % | 293,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLDD144 | ZXM6-HLDD144-400/M | Policristalino | 405 Wp | 41,1 V | 49,2 V | 10,4 A | 9,86 A | 20 % | + 3 % | 297,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLDD144 | ZXM6-HLDD144-405/M | Policristalino | 410 Wp | 41,3 V | 49,4 V | 10,49 A | 9,93 A | 20,25 % | + 3 % | 30 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | No. de Modelo | Policristalino | 255 Wp | 30,42 V | 38,29 V | 9,06 A | 8,39 A | 15,58 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-255/P | Policristalino | 260 Wp | 30,6 V | 38,41 V | 9,14 A | 8,51 A | 15,88 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-260/P | Policristalino | 265 Wp | 30,78 V | 38,53 V | 9,22 A | 8,63 A | 16,19 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-265/P | Policristalino | 270 Wp | 30,89 V | 38,65 V | 9,3 A | 8,75 A | 16,5 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-270/P | Policristalino | 275 Wp | 31,15 V | 38,76 V | 9,38 A | 8,83 A | 16,8 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-275/P | Policristalino | 280 Wp | 31,4 V | 38,89 V | 9,46 A | 8,92 A | 17,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-280/P | Policristalino | 285 Wp | 31,64 V | 39,01 V | 9,54 A | 9,01 A | 17,41 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 60-255-290/P | ZXP6 60-285/P | Policristalino | 290 Wp | 31,87 V | 39,13 V | 9,62 A | 9,1 A | 17,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T72 320-345 | No. de Modelo | Policristalino | 320 Wp | 36,96 V | 45,37 V | 9,17 A | 8,66 A | 16,49 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T72 320-345 | ZXP6-T72-320 | Policristalino | 325 Wp | 37,19 V | 45,58 V | 9,25 A | 8,74 A | 16,75 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T72 320-345 | ZXP6-T72-325 | Policristalino | 330 Wp | 37,42 V | 45,79 V | 9,32 A | 8,82 A | 17,01 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T72 320-345 | ZXP6-T72-330 | Policristalino | 335 Wp | 37,66 V | 46 V | 9,39 A | 8,9 A | 17,26 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T72 320-345 | ZXP6-T72-335 | Policristalino | 340 Wp | 37,88 V | 46,21 V | 9,46 A | 8,98 A | 17,52 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T72 320-345 | ZXP6-T72-340 | Policristalino | 345 Wp | 38,03 V | 46,41 V | 9,53 A | 9,07 A | 17,78 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T60-260-285 | No. de Modelo | Policristalino | 260 Wp | 30,7 V | 37,41 V | 8,96 A | 8,47 A | 15,88 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T60-260-285 | ZXP6-T60-260 | Policristalino | 265 Wp | 30,92 V | 37,61 V | 9,07 A | 8,57 A | 16,19 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T60-260-285 | ZXP6-T60-265 | Policristalino | 270 Wp | 31,12 V | 37,82 V | 9,18 A | 8,68 A | 16,5 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T60-260-285 | ZXP6-T60-270 | Policristalino | 275 Wp | 31,32 V | 38,03 V | 9,29 A | 8,78 A | 16,8 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T60-260-285 | ZXP6-T60-275 | Policristalino | 280 Wp | 31,53 V | 38,22 V | 9,4 A | 8,88 A | 17,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-T60-260-285 | ZXP6-T60-280 | Policristalino | 285 Wp | 31,67 V | 38,41 V | 9,49 A | 9 A | 17,41 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | No. de Modelo | Policristalino | 310 Wp | 26,98 V | 45,98 V | 9,02 A | 8,39 A | 15,98 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-310/P | Policristalino | 315 Wp | 37,28 V | 45,6 V | 8,96 A | 8,45 A | 16,23 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-315/P | Policristalino | 320 Wp | 37,22 V | 46,22 V | 9,18 A | 8,61 A | 16,49 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-320/P | Policristalino | 325 Wp | 37,34 V | 46,34 V | 9,26 A | 8,72 A | 16,75 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-325/P | Policristalino | 330 Wp | 37,45 V | 46,46 V | 9,34 A | 8,83 A | 17 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-330/P | Policristalino | 335 Wp | 37,64 V | 46,58 V | 9,42 A | 8,91 A | 17,27 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-335/P | Policristalino | 340 Wp | 37,74 V | 46,7 V | 9,5 A | 9,01 A | 17,52 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6 72/310-345 | ZXP6 72-340/P | Policristalino | 345 Wp | 37,83 V | 46,82 V | 9,58 A | 9,12 A | 17,78 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | No. de Modelo | Policristalino | 260 Wp | 30,24 V | 37,31 V | 9,1 A | 8,6 A | 15,81 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-260/P | Policristalino | 265 Wp | 30,57 V | 37,54 V | 9,19 A | 8,67 A | 16,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-265/P | Policristalino | 270 Wp | 30,9 V | 37,77 V | 9,28 A | 8,74 A | 16,42 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-270/P | Policristalino | 275 Wp | 31,22 V | 38 V | 9,37 A | 8,81 A | 16,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-275/P | Policristalino | 280 Wp | 31,54 V | 38,23 V | 9,45 A | 8,88 A | 17,02 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-280/P | Policristalino | 285 Wp | 31,85 V | 38,46 V | 9,53 A | 8,95 A | 17,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-285/P | Policristalino | 290 Wp | 32,16 V | 38,49 V | 9,61 A | 9,02 A | 17,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-D60-260-295/P | ZXP6-D60-290/P | Policristalino | 295 Wp | 32,46 V | 38,92 V | 9,69 A | 9,09 A | 17,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | No. de Modelo | Policristalino | 265 Wp | 30,82 V | 37,55 V | 9,14 A | 8,6 A | 16,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-265 | Policristalino | 270 Wp | 31 V | 37,74 V | 9,25 A | 8,71 A | 16,42 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-270 | Policristalino | 275 Wp | 31,18 V | 37,93 V | 9,36 A | 8,82 A | 16,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-275 | Policristalino | 280 Wp | 31,36 V | 38,12 V | 9,47 A | 8,93 A | 17,02 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-280 | Policristalino | 285 Wp | 31,57 V | 39,31 V | 9,58 A | 9,03 A | 17,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-285 | Policristalino | 290 Wp | 31,73 V | 35,5 V | 9,69 A | 9,14 A | 17,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-290 | Policristalino | 295 Wp | 31,9 V | 38,69 V | 9,8 A | 9,25 A | 17,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXP6-TD60 265-300 | ZXP6-TD60-295 | Policristalino | 300 Wp | 32,06 V | 38,88 V | 9,91 A | 9,36 A | 18,24 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,33 %/°C | 0,06 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD120 | No. de Modelo | Bifacial | 320 Wp | 33,4 V | 40,2 V | 10,15 A | 9,59 A | 18,55 % | [6 empty] | 44±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD120 | ZXM6-NHLDD120-320/M | Bifacial | 325 Wp | 33,6 V | 40,4 V | 10,23 A | 9,68 A | 18,84 % | [6 empty] | 44±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD120 | ZXM6-NHLDD120-325/M | Bifacial | 330 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 10,31 A | 9,77 A | 19,13 % | [6 empty] | 44±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD120 | ZXM6-NHLDD120-330/M | Bifacial | 335 Wp | 34 V | 40,8 V | 10,39 A | 9,86 A | 19,42 % | [6 empty] | 44±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD120 | ZXM6-NHLDD120-335/M | Bifacial | 340 Wp | 34,2 V | 41 V | 10,47 A | 9,95 A | 19,71 % | [6 empty] | 44±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD120 | ZXM6-NHLDD120-340/M | Bifacial | 345 Wp | 34,4 V | 41,2 V | 10,55 A | 10,03 A | 19,99 % | [6 empty] | 44±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | No. de Modelo | Bifacial | 390 Wp | 40,5 V | 48,6 V | 10,15 A | 9,63 A | 19,23 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-390/M | Bifacial | 395 Wp | 40,7 V | 48,8 V | 10,23 A | 9,71 A | 19,48 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-395/M | Bifacial | 400 Wp | 40,9 V | 49 V | 10,29 A | 9,78 A | 19,72 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-400/M | Bifacial | 405 Wp | 41,1 V | 49,2 V | 10,35 A | 9,86 A | 19,97 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-405/M | Bifacial | 410 Wp | 41,3 V | 49,4 V | 10,41 A | 9,93 A | 20,22 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-410/M | Bifacial | 415 Wp | 41,5 V | 49,6 V | 10,48 A | 10 A | 20,46 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | No. de Modelo | Bifacial | 420 Wp | 40,9 V | 49,3 V | 10,93 A | 10,27 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-420/M | Bifacial | 425 Wp | 41,1 V | 49,5 V | 11 A | 10,35 A | 19,55 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-425/M | Bifacial | 430 Wp | 41,3 V | 49,7 V | 11,07 A | 10,42 A | 19,78 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-430/M | Bifacial | 435 Wp | 41,5 V | 49,9 V | 11,14 A | 10,49 A | 20,01 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-435/M | Bifacial | 440 Wp | 41,7 V | 50,1 V | 11,21 A | 10,56 A | 20,24 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLDD144 | ZXM6-NHLDD144-440/M | Bifacial | 445 Wp | 41,9 V | 50,3 V | 11,28 A | 10,63 A | 20,47 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60 | No. de Modelo | Monocristalino | 305 Wp | 32,7 V | 39,3 V | 9,85 A | 9,33 A | 18,27 % | + 3 % | 225,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 32,9 V | 40,1 V | 9,95 A | 9,43 A | 18,57 % | + 3 % | 229,4 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-310/M | Monocristalino | 315 Wp | 33,1 V | 40,3 V | 10,05 A | 9,52 A | 18,87 % | + 3 % | 233 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,3 V | 40,5 V | 10,15 A | 9,61 A | 19,17 % | + 3 % | 236,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,5 V | 40,7 V | 10,25 A | 9,71 A | 19,47 % | + 3 % | 240,4 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,7 V | 40,9 V | 10,35 A | 9,8 A | 19,77 % | + 3 % | 244,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | No. de Modelo | Monocristalino | 305 Wp | 32,6 V | 39,8 V | 9,85 A | 9,36 A | 18,14 % | + 3 % | 225,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 32,8 V | 40 V | 9,95 A | 9,46 A | 18,44 % | + 3 % | 229,4 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-310/M | Monocristalino | 315 Wp | 33 V | 40,2 V | 10,05 A | 9,55 A | 18,73 % | + 3 % | 233 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,2 V | 40,4 V | 10,15 A | 9,64 A | 19,03 % | + 3 % | 236,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,4 V | 40,6 V | 10,25 A | 9,74 A | 19,33 % | + 3 % | 240,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,4 V | 40,6 V | 10,25 A | 9,74 A | 19,33 % | + 3 % | 240,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 | No. de Modelo | Monocristalino | 300 Wp | 32,6 V | 39,3 V | 9,7 A | 9,21 A | 18,05 % | + 3 % | 224,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 | ZXM6-HLD120-300/M | Monocristalino | 305 Wp | 32,9 V | 39,5 V | 9,8 A | 9,28 A | 18,36 % | + 3 % | 227,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 | ZXM6-HLD120-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 33,1 V | 39,7 V | 9,9 A | 9,37 A | 18,66 % | + 3 % | 231,2 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 | ZXM6-HLD120-310/M | Monocristalino | 315 Wp | 33,3 V | 39,9 V | 10 A | 9,46 A | 18,96 % | + 3 % | 234,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 | ZXM6-HLD120-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,5 V | 40,1 V | 10,1 A | 9,56 A | 19,26 % | + 3 % | 240 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | No. de Modelo | Monocristalino | 300 Wp | 32,5 V | 39,4 V | 9,9 A | 9,24 A | 18,05 % | + 3 % | 22,2 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6- H120-300/M | Monocristalino | 305 Wp | 32,7 V | 39,6 V | 9,97 A | 9,33 A | 18,36 % | + 3 % | 226,7 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6- H120-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 33 V | 39,8 V | 10,03 A | 9,4 A | 18,66 % | + 3 % | 230,2 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6- H120-310/M | Monocristalino | 315 Wp | 33,2 V | 40 V | 10,1 A | 9,49 A | 18,96 % | + 3 % | 233,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6- H120-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,4 V | 40,2 V | 10,15 A | 9,59 A | 19,26 % | + 3 % | 237,4 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 38,9 V | 47,6 V | 9,66 A | 9,13 A | 18,26 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 39,1 V | 47,7 V | 9,8 A | 9,21 A | 18,52 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 39,3 V | 48 V | 9,84 A | 9,29 A | 18,77 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 39,5 V | 48,2 V | 9,91 A | 9,37 A | 19,03 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-370/M | Monocristalino | 375 Wp | 39,7 V | 48,4 V | 9,91 A | 9,45 A | 19,29 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 38,8 V | 47,5 V | 9,65 A | 9,15 A | 18,09 % | + 3 % | 262,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | ZXM6-LD72-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 39 V | 47,6 V | 9,8 A | 9,24 A | 18,35 % | + 3 % | 265,7 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | ZXM6-LD72-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 39,2 V | 47,9 V | 9,83 A | 9,32 A | 18,6 % | + 3 % | 269,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | ZXM6-LD72-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 39,4 V | 48,1 V | 9,9 A | 9,4 A | 18,86 % | + 3 % | 273,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | ZXM6-LD72-370/M | Monocristalino | 375 Wp | 39,6 V | 48,3 V | 9,97 A | 9,47 A | 19,11 % | + 3 % | 277,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | No. de Modelo | Monocristalino | 295 Wp | 32,1 V | 39,4 V | 9,66 A | 9,19 A | 17,94 % | + 3 % | 217,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-295/M | Monocristalino | 300 Wp | 32,3 V | 39,6 V | 9,75 A | 9,29 A | 18,24 % | + 3 % | 222,4 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-300/M | Monocristalino | 305 Wp | 32,6 V | 39,8 V | 9,85 A | 9,36 A | 18,54 % | + 3 % | 225,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD60 | ZXM6-LD60-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 32,8 V | 40 V | 9,95 A | 9,46 A | 18,85 % | + 3 % | 229,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | No. de Modelo | Monocristalino | 280 Wp | 31,6 V | 38,9 V | 9,37 A | 8,87 A | 17,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-280/M | Monocristalino | 285 Wp | 31,8 V | 39,1 V | 9,47 A | 8,97 A | 17,41 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-285/M | Monocristalino | 290 Wp | 32 V | 39,3 V | 9,56 A | 9,07 A | 17,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-290/M | Monocristalino | 295 Wp | 32,2 V | 39,5 V | 9,67 A | 9,17 A | 18,02 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-295/M | Monocristalino | 300 Wp | 32,4 V | 39,7 V | 9,75 A | 9,26 A | 18,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-300/M | Monocristalino | 305 Wp | 32,7 V | 39,9 V | 9,85 A | 9,33 A | 18,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-60 | ZXM6-60-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 32,9 V | 40,1 V | 9,95 A | 9,43 A | 18,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | No. de Modelo | Monocristalino | 335 Wp | 37,77 V | 46,6 V | 9,41 A | 8,87 A | 17,07 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-335 | Monocristalino | 340 Wp | 38,09 V | 46,81 V | 9,47 A | 8,93 A | 17,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-340 | Monocristalino | 345 Wp | 38,38 V | 47,02 V | 9,53 A | 8,99 A | 17,58 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-345 | Monocristalino | 350 Wp | 38,68 V | 47,23 V | 9,59 A | 9,05 A | 17,84 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-350 | Monocristalino | 355 Wp | 38,97 V | 47,44 V | 9,65 A | 9,11 A | 18,09 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-355 | Monocristalino | 360 Wp | 39,26 V | 47,65 V | 9,71 A | 9,17 A | 18,35 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-360 | Monocristalino | 365 Wp | 39,55 V | 47,86 V | 9,77 A | 9,23 A | 18,6 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD72-335-370 | ZXM6-TD72-365 | Monocristalino | 370 Wp | 39,84 V | 48,07 V | 9,83 A | 9,29 A | 18,86 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | No. de Modelo | Monocristalino | 280 Wp | 31,71 V | 38,48 V | 9,47 A | 8,83 A | 17,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | ZXM6 60-280/M | Monocristalino | 285 Wp | 31,85 V | 38,59 V | 9,59 A | 8,95 A | 17,41 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | ZXM6 60-285/M | Monocristalino | 290 Wp | 32,16 V | 38,86 V | 9,66 A | 9,02 A | 17,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | ZXM6 60-290/M | Monocristalino | 295 Wp | 32,42 V | 39,32 V | 9,68 A | 9,1 A | 18,02 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | ZXM6 60-295/M | Monocristalino | 300 Wp | 32,54 V | 39,56 V | 9,75 A | 9,22 A | 18,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | ZXM6 60-300/M | Monocristalino | 305 Wp | 32,8 V | 39,8 V | 9,82 A | 9,3 A | 18,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-60-280-310/M | ZXM6 60-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 33,02 V | 40 V | 9,9 A | 9,39 A | 18,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | No. de Modelo | Monocristalino | 335 Wp | 37,86 V | 46,1 V | 9,33 A | 8,85 A | 17,26 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-335/M | Monocristalino | 340 Wp | 38,12 V | 46,3 V | 9,42 A | 8,92 A | 17,52 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-340/M | Monocristalino | 345 Wp | 38,34 V | 46,5 V | 9,51 A | 9 A | 17,78 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-345/M | Monocristalino | 350 Wp | 38,46 V | 46,64 V | 9,61 A | 9,1 A | 18,04 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-350/M | Monocristalino | 355 Wp | 38,59 V | 47 V | 9,67 A | 9,2 A | 18,3 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 38,71 V | 47,37 V | 9,72 A | 9,3 A | 18,55 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 38,83 V | 47,64 V | 9,79 A | 9,4 A | 18,81 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72-335-370/M | ZXM6 72-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 38,95 V | 47,98 V | 9,84 A | 9,5 A | 19,07 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | No. de Modelo | Monocristalino | 275 Wp | 31,57 V | 38,14 V | 9,24 A | 8,71 A | 16,8 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-275 | Monocristalino | 280 Wp | 31,79 V | 38,35 V | 9,35 A | 8,81 A | 17,11 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-280 | Monocristalino | 285 Wp | 32,02 V | 38,56 V | 9,45 A | 8,9 A | 17,41 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-285 | Monocristalino | 290 Wp | 32,33 V | 38,75 V | 9,54 A | 8,97 A | 17,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-290 | Monocristalino | 295 Wp | 32,56 V | 38,94 V | 9,65 A | 9,06 A | 18,02 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-295 | Monocristalino | 300 Wp | 32,82 V | 39,12 V | 9,74 A | 9,15 A | 18,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-300 | Monocristalino | 305 Wp | 33,08 V | 39,31 V | 9,83 A | 9,23 A | 18,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T60 275-310 | ZXM6-T60-305 | Monocristalino | 310 Wp | 33,34 V | 39,5 V | 9,92 A | 9,31 A | 18,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | No. de Modelo | Monocristalino | 325 Wp | 37,36 V | 46,14 V | 9,26 A | 8,7 A | 16,75 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-325 | Monocristalino | 330 Wp | 37,59 V | 46,41 V | 9,34 A | 8,78 A | 17,01 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-330 | Monocristalino | 335 Wp | 37,85 V | 46,5 V | 9,42 A | 8,85 A | 17,26 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-335 | Monocristalino | 340 Wp | 39,07 V | 46,6 V | 9,5 A | 8,93 A | 17,52 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-340 | Monocristalino | 345 Wp | 38,42 V | 46,88 V | 9,56 A | 8,98 A | 17,78 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-345 | Monocristalino | 350 Wp | 38,72 V | 47,12 V | 9,64 A | 9,04 A | 18,04 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-350 | Monocristalino | 355 Wp | 38,97 V | 47,34 V | 9,7 A | 9,11 A | 18,3 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-T72-325-360 | ZXM6 T72-355 | Monocristalino | 360 Wp | 39,22 V | 47,56 V | 9,77 A | 9,18 A | 18,55 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | No. de Modelo | Monocristalino | 280 Wp | 30,98 V | 38,76 V | 9,46 A | 9,04 A | 17,02 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-280/M | Monocristalino | 285 Wp | 31,29 V | 38,99 V | 9,54 A | 9,11 A | 17,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-285/M | Monocristalino | 290 Wp | 31,59 V | 39,22 V | 9,62 A | 9,18 A | 17,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-290/M | Monocristalino | 295 Wp | 31,86 V | 39,45 V | 9,7 A | 9,26 A | 17,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-295/M | Monocristalino | 300 Wp | 32,16 V | 39,68 V | 9,78 A | 9,33 A | 18,24 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-300/M | Monocristalino | 305 Wp | 32,45 V | 39,91 V | 9,86 A | 9,4 A | 18,54 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-305/M | Monocristalino | 310 Wp | 32,74 V | 40,14 V | 9,94 A | 9,47 A | 18,85 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-D60-280-315/M | ZXM6-D60-310/M | Monocristalino | 315 Wp | 33,02 V | 40,37 V | 10,01 A | 9,54 A | 19,15 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-72 | No. de Modelo | Monocristalino | 380 Wp | 39,9 V | 48,6 V | 10,03 A | 9,53 A | 19,11 % | + 3 % | 281,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-380/M | Monocristalino | 385 Wp | 40,1 V | 48,8 V | 10,09 A | 9,61 A | 19,37 % | + 3 % | 284,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-385/M | Monocristalino | 390 Wp | 40,3 V | 49 V | 10,16 A | 9,68 A | 19,62 % | + 3 % | 288,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-72 | ZXM6-72-390/M | Monocristalino | 395 Wp | 40,5 V | 49,2 V | 10,22 A | 9,76 A | 19,87 % | + 3 % | 291,2 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | No. de Modelo | Monocristalino | 460 Wp | 43,7 V | 53,1 V | 11,11 A | 10,53 A | 19,57 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-460/M | Monocristalino | 465 Wp | 43,9 V | 53,3 V | 11,18 A | 10,6 A | 19,79 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-465/M | Monocristalino | 470 Wp | 44,1 V | 53,5 V | 11,25 A | 10,66 A | 20 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-470/M | Monocristalino | 475 Wp | 44,3 V | 53,7 V | 11,32 A | 10,73 A | 20,21 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-475/M | Monocristalino | 480 Wp | 44,5 V | 53,9 V | 11,39 A | 10,79 A | 20,43 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-480/M | Monocristalino | 485 Wp | 44,7 V | 54,1 V | 11,46 A | 10,86 A | 20,64 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | No. de Modelo | Monocristalino | 420 Wp | 40,2 V | 49,1 V | 11,04 A | 10,45 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-420/M | Monocristalino | 425 Wp | 40,4 V | 49,3 V | 11,11 A | 10,52 A | 19,55 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-425/M | Monocristalino | 430 Wp | 40,6 V | 49,5 V | 11,19 A | 10,6 A | 19,78 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-430/M | Monocristalino | 435 Wp | 40,8 V | 49,7 V | 11,26 A | 10,67 A | 20,01 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-435/M | Monocristalino | 440 Wp | 41 V | 49,9 V | 11,33 A | 10,74 A | 20,24 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-440/M | Monocristalino | 445 Wp | 41,2 V | 50,1 V | 11,4 A | 10,81 A | 20,47 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 33,4 V | 40,2 V | 11,04 A | 10,48 A | 19,21 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-350/M | Monocristalino | 355 Wp | 33,6 V | 40,4 V | 11,14 A | 10,57 A | 19,49 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 11,24 A | 10,66 A | 19,76 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 34 V | 40,8 V | 11,33 A | 10,74 A | 20,04 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 34,2 V | 41 V | 11,42 A | 10,82 A | 20,31 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 40,8 V | 48,4 V | 10,28 A | 9,56 A | 19,23 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-390/M | Monocristalino | 395 Wp | 41 V | 48,6 V | 10,36 A | 9,64 A | 19,48 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-395/M | Monocristalino | 400 Wp | 41,2 V | 48,8 V | 10,43 A | 9,71 A | 19,72 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-400/M | Monocristalino | 405 Wp | 41,4 V | 49 V | 10,51 A | 9,79 A | 19,97 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-405/M | Monocristalino | 410 Wp | 41,6 V | 49,2 V | 10,58 A | 9,86 A | 20,22 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-410/M | Monocristalino | 415 Wp | 41,8 V | 49,6 V | 10,63 A | 9,94 A | 20,46 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | No. de Modelo | Monocristalino | 420 Wp | 40,2 V | 48,7 V | 10,94 A | 10,45 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-420/M | Monocristalino | 425 Wp | 40,4 V | 48,9 V | 11,02 A | 10,52 A | 19,55 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-425/M | Monocristalino | 430 Wp | 40,6 V | 49,1 V | 11,1 A | 10,6 A | 19,78 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-430/M | Monocristalino | 435 Wp | 40,8 V | 49,3 V | 11,17 A | 10,67 A | 20,01 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-435/M | Monocristalino | 440 Wp | 41 V | 49,5 V | 11,25 A | 10,74 A | 20,24 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD144 | ZXM6-NHLD144-440/M | Monocristalino | 445 Wp | 41,2 V | 49,7 V | 11,32 A | 10,81 A | 20,47 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD132 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 37,1 V | 44,9 V | 9,9 A | 9,44 A | 18,78 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD132 | ZXM6-NHLD132-350/M | Monocristalino | 355 Wp | 37,3 V | 45,1 V | 9,98 A | 9,52 A | 19,05 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD132 | ZXM6-NHLD132-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 37,5 V | 45,3 V | 10,06 A | 9,6 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD132 | ZXM6-NHLD132-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 37,7 V | 45,5 V | 10,15 A | 9,69 A | 19,58 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD132 | ZXM6-NHLD132-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 37,9 V | 45,7 V | 10,23 A | 9,77 A | 19,85 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD132 | ZXM6-NHLD132-370/M | Monocristalino | 375 Wp | 38,1 V | 45,9 V | 10,31 A | 9,85 A | 20,12 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | No. de Modelo | Monocristalino | 345 Wp | 33,3 V | 40 V | 10,94 A | 10,37 A | 18,94 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-345/M | Monocristalino | 350 Wp | 33,5 V | 40,2 V | 11,03 A | 10,45 A | 19,21 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-350/M | Monocristalino | 355 Wp | 33,7 V | 40,4 V | 11,12 A | 10,54 A | 19,49 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 33,9 V | 40,6 V | 11,21 A | 10,62 A | 19,76 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 34,1 V | 40,8 V | 11,3 A | 10,71 A | 20,04 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 34,3 V | 41 V | 11,39 A | 10,79 A | 20,31 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | No. de Modelo | Monocristalino | 320 Wp | 33,4 V | 40,01 V | 10,16 A | 9,59 A | 18,83 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,6 V | 40,3 V | 10,25 A | 9,68 A | 19,12 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 40,5 V | 10,34 A | 9,77 A | 19,42 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-330/M | Monocristalino | 335 Wp | 34,1 V | 40,8 V | 10,43 A | 9,85 A | 19,71 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-335/M | Monocristalino | 340 Wp | 34,3 V | 41 V | 10,52 A | 9,92 A | 20,01 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NHLD120 | ZXM6-NHLD120-340/M | Monocristalino | 345 Wp | 34,5 V | 41,2 V | 10,6 A | 10,01 A | 20,3 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | No. de Modelo | Monocristalino | 420 Wp | 44,2 V | 53 V | 10,06 A | 9,51 A | 19,21 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-420/M | Monocristalino | 425 Wp | 44,5 V | 53,3 V | 10,1 A | 9,56 A | 19,44 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-425/M | Monocristalino | 430 Wp | 44,8 V | 53,6 V | 10,14 A | 9,6 A | 19,67 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-430/M | Monocristalino | 435 Wp | 45,1 V | 53,9 V | 10,18 A | 9,65 A | 19,9 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-435/M | Monocristalino | 440 Wp | 45,4 V | 54,2 V | 10,22 A | 9,7 A | 20,12 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH156 | ZXM6-NH156-440/M | Monocristalino | 445 Wp | 45,7 V | 54,5 V | 10,27 A | 9,74 A | 20,35 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 40,6 V | 48,7 V | 10,1 A | 9,61 A | 19,23 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-390/M | Monocristalino | 395 Wp | 40,8 V | 48,9 V | 10,16 A | 9,69 A | 19,48 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-395/M | Monocristalino | 400 Wp | 41 V | 49,1 V | 10,22 A | 9,76 A | 19,72 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-400/M | Monocristalino | 405 Wp | 41,2 V | 49,3 V | 10,28 A | 9,84 A | 19,97 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-405/M | Monocristalino | 410 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,34 A | 9,91 A | 20,22 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH144 | ZXM6-NH144-410/M | Monocristalino | 415 Wp | 41,6 V | 49,7 V | 10,4 A | 9,98 A | 20,46 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH132 | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 36,9 V | 44,7 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,05 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH132 | ZXM6-NH132-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 37,1 V | 44,9 V | 10,24 A | 9,71 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH132 | ZXM6-NH132-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 37,2 V | 45,1 V | 10,32 A | 9,82 A | 19,58 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH132 | ZXM6-NH132-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 37,4 V | 45,3 V | 10,4 A | 9,9 A | 19,85 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH132 | ZXM6-NH132-370/M | Monocristalino | 375 Wp | 37,6 V | 45,5 V | 10,48 A | 9,98 A | 20,12 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH132 | ZXM6-NH132-375/M | Monocristalino | 380 Wp | 37,8 V | 45,7 V | 10,56 A | 10,06 A | 20,39 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | No. de Modelo | Monocristalino | 370 Wp | 39,4 V | 48,1 V | 9,9 A | 9,4 A | 18,46 % | + 3 % | 273,9 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | 370 | Monocristalino | 375 Wp | 39,6 V | 48,3 V | 9,97 A | 9,47 A | 18,71 % | + 3 % | 277,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | 375 | Monocristalino | 380 Wp | 39,8 V | 48,5 V | 10,04 A | 9,55 A | 18,96 % | + 3 % | 281,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | 380 | Monocristalino | 385 Wp | 40 V | 48,7 V | 10,1 A | 9,63 A | 19,21 % | + 3 % | 284,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | 385 | Monocristalino | 390 Wp | 40,2 V | 48,9 V | 10,17 A | 9,71 A | 19,46 % | + 3 % | 288,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LD72 | 390 | Monocristalino | 395 Wp | 40,4 V | 49,1 V | 10,25 A | 9,78 A | 19,71 % | + 3 % | 292 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-HLD144 | No. de Modelo | Monocristalino | 385 Wp | 40,4 V | 48,5 V | 10,08 A | 9,53 A | 18,98 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD144 | ZXM6-HLD144-385/M | Monocristalino | 390 Wp | 40,6 V | 48,7 V | 10,14 A | 9,61 A | 19,23 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD144 | ZXM6-HLD144-390/M | Monocristalino | 395 Wp | 40,8 V | 48,9 V | 10,21 A | 9,69 A | 19,48 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD144 | ZXM6-HLD144-395/M | Monocristalino | 400 Wp | 41 V | 49,1 V | 10,27 A | 9,76 A | 19,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD144 | ZXM6-HLD144-400/M | Monocristalino | 405 Wp | 41,2 V | 49,3 V | 10,33 A | 9,84 A | 19,97 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD144 | ZXM6-HLD144-405/M | Monocristalino | 410 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,39 A | 9,91 A | 20,22 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD132 350-370 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 37 V | 44,4 V | 10 A | 9,46 A | 18,78 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD132 350-370 | ZXM6-HLD132-350/M | Monocristalino | 355 Wp | 37,2 V | 44,6 V | 40,09 A | 9,55 A | 19,05 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD132 350-370 | ZXM6-HLD132-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 37,4 V | 44,8 V | 10,17 A | 9,63 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD132 350-370 | ZXM6-HLD132-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 37,6 V | 45 V | 10,26 A | 9,71 A | 19,58 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD132 350-370 | ZXM6-HLD132-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 37,8 V | 45,2 V | 10,34 A | 9,79 A | 19,85 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 315-340 | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,3 V | 40 V | 10,05 A | 9,47 A | 18,54 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 315-340 | ZXM6-HLD120-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,5 V | 40,2 V | 10,12 A | 9,57 A | 18,83 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 315-340 | ZXM6-HLD120-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,7 V | 40,4 V | 10,18 A | 9,65 A | 19,12 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 315-340 | ZXM6-HLD120-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,9 V | 40,6 V | 10,24 A | 9,74 A | 19,42 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 315-340 | ZXM6-HLD120-330/M | Monocristalino | 335 Wp | 34,1 V | 40,8 V | 10,3 A | 9,83 A | 19,71 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-HLD120 315-340 | ZXM6-HLD120-335/M | Monocristalino | 340 Wp | 34,3 V | 41 V | 10,35 A | 9,92 A | 20 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 385-410 | No. de Modelo | Monocristalino | 385 Wp | 40,4 V | 48,5 V | 10 A | 9,53 A | 18,98 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 385-410 | ZXM6-H144-385/M | Monocristalino | 390 Wp | 40,6 V | 48,7 V | 10,08 A | 9,61 A | 19,23 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 385-410 | ZXM6-H144-390/M | Monocristalino | 395 Wp | 40,8 V | 48,9 V | 10,16 A | 9,69 A | 19,48 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 385-410 | ZXM6-H144-395/M | Monocristalino | 400 Wp | 41 V | 49,1 V | 10,24 A | 9,76 A | 19,72 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 385-410 | ZXM6-H144-400/M | Monocristalino | 405 Wp | 41,2 V | 49,3 V | 10,32 A | 9,84 A | 19,97 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 385-410 | ZXM6-H144-405/M | Monocristalino | 410 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,4 A | 9,91 A | 20,22 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H132 350-370 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 36,7 V | 44,5 V | 10,06 A | 9,54 A | 18,78 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H132 350-370 | ZXM6-H132-350/M | Monocristalino | 355 Wp | 36,9 V | 44,7 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,05 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H132 350-370 | ZXM6-H132-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 37,1 V | 44,9 V | 10,24 A | 9,71 A | 19,32 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H132 350-370 | ZXM6-H132-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 37,2 V | 45,1 V | 10,32 A | 9,82 A | 19,58 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H132 350-370 | ZXM6-H132-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 37,4 V | 45,3 V | 10,4 A | 9,9 A | 19,85 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,2 V | 40 V | 10 A | 9,49 A | 18,54 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6-H120-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,4 V | 40,2 V | 10,1 A | 9,59 A | 18,83 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6-H120-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,6 V | 40,4 V | 10,2 A | 9,68 A | 19,12 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6-H120-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 10,3 A | 9,77 A | 19,42 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6-H120-330/M | Monocristalino | 335 Wp | 34 V | 40,8 V | 10,4 A | 9,86 A | 19,71 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXM6-H120-335/M | Monocristalino | 340 Wp | 34,2 V | 41 V | 10,5 A | 9,95 A | 20,01 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-H144 | No. de Modelo | Monocristalino | 385 Wp | 40,4 V | 48,5 V | 10 A | 9,53 A | 18,98 % | + 3 % | 285,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H144 | ZXM6-H144-385/M | Monocristalino | 390 Wp | 40,6 V | 48,7 V | 10,08 A | 9,61 A | 19,23 % | + 3 % | 288,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H144 | ZXM6-H144-390/M | Monocristalino | 395 Wp | 40,8 V | 48,9 V | 10,16 A | 9,69 A | 19,48 % | + 3 % | 292,6 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H144 | ZXM6-H144-395/M | Monocristalino | 400 Wp | 41 V | 49,1 V | 10,24 A | 9,76 A | 19,72 % | + 3 % | 296,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H144 | ZXM6-H144-400/M | Monocristalino | 405 Wp | 41,2 V | 49,3 V | 10,32 A | 9,84 A | 19,97 % | + 3 % | 300 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H144 | ZXM6-H144-405/M | Monocristalino | 410 Wp | 41,4 V | 49,5 V | 10,4 A | 9,91 A | 20,22 % | + 3 % | 303,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H123 | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 36,9 V | 44,7 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,05 % | + 3 % | 263 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H123 | ZXM6-H123-355/M | Monocristalino | 360 Wp | 37,1 V | 44,9 V | 10,24 A | 9,71 A | 19,32 % | + 3 % | 266 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H123 | ZXM6-H123-360/M | Monocristalino | 365 Wp | 37,2 V | 45,1 V | 10,32 A | 9,82 A | 19,58 % | + 3 % | 270 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H123 | ZXM6-H123-365/M | Monocristalino | 370 Wp | 37,4 V | 45,3 V | 10,4 A | 9,9 A | 19,85 % | + 3 % | 271,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,2 V | 40 V | 10 A | 9,49 A | 18,54 % | + 3 % | 233,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXMM6-H120-315/M | Monocristalino | 320 Wp | 33,4 V | 40,2 V | 10 A | 9,59 A | 18,83 % | + 3 % | 237,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXMM6-H120-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,6 V | 40,4 V | 10,2 A | 9,68 A | 19,2 % | + 3 % | 240,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXMM6-H120-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 10,3 A | 9,77 A | 19,42 % | + 3 % | 244,5 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXMM6-H120-330/M | Monocristalino | 335 Wp | 34 V | 40,8 V | 10,4 A | 9,86 A | 19,71 % | + 3 % | 248,2 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-H120 | ZXMM6-H120-335/M | Monocristalino | 340 Wp | 34,2 V | 41 V | 10,5 A | 9,95 A | 20,01 % | + 3 % | 251,9 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LDD72 | No. de Modelo | Monocristalino | 370 Wp | 39,7 V | 47,9 V | 9,78 A | 9,32 A | 18,33 % | + 3 % | 273,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LDD72 | ZXM6-LDD72-370/M | Monocristalino | 375 Wp | 39,9 V | 48,1 V | 9,87 A | 9,4 A | 18,58 % | + 3 % | 277,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LDD72 | ZXM6-LDD72 -375/M | Monocristalino | 380 Wp | 40,1 V | 48,3 V | 9,96 A | 9,48 A | 18,83 % | + 3 % | 281 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LDD72 | ZXM6-LDD72 -380/M | Monocristalino | 385 Wp | 40,3 V | 48,5 V | 10,05 A | 9,56 A | 19,08 % | + 3 % | 284,8 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LDD72 | ZXM6-LDD72 -385/M | Monocristalino | 390 Wp | 40,5 V | 48,7 V | 10,14 A | 9,63 A | 19,33 % | + 3 % | 288,3 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-LDD72 | ZXM6-LDD72 -390/M | Monocristalino | 395 Wp | 40,7 V | 48,9 V | 10,23 A | 9,71 A | 19,57 % | + 3 % | 292,1 Wp |  |  |  |  | 45±2 °C | -40~+85 °C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | No. de Modelo | Monocristalino | 285 Wp | 31,88 V | 38,85 V | 9,43 A | 8,94 A | 17,33 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-285 | Monocristalino | 290 Wp | 32,05 V | 38,99 V | 9,54 A | 9,05 A | 17,63 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-290 | Monocristalino | 295 Wp | 32,21 V | 39,15 V | 9,64 A | 9,16 A | 17,94 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-295 | Monocristalino | 300 Wp | 32,37 V | 39,31 V | 9,74 A | 9,27 A | 18,24 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-300 | Monocristalino | 305 Wp | 32,52 V | 39,46 V | 9,83 A | 9,38 A | 18,54 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-305 | Monocristalino | 310 Wp | 32,7 V | 39,61 V | 9,93 A | 9,48 A | 18,85 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-310 | Monocristalino | 315 Wp | 32,88 V | 39,78 V | 10,03 A | 9,58 A | 19,15 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-TD60-285-320 | ZXM6-TD60-315 | Monocristalino | 320 Wp | 33,06 V | 39,94 V | 10,13 A | 9,68 A | 19,46 % | + 3 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,41 %/°C | -0,29 %/°C | 0,04 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | No. de Modelo | Monocristalino | 320 Wp | 33,4 V | 40,2 V | 10,1 A | 9,59 A | 18,83 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-320/M | Monocristalino | 325 Wp | 33,6 V | 40,4 V | 10,2 A | 9,68 A | 19,12 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-325/M | Monocristalino | 330 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 10,3 A | 9,77 A | 19,42 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-330/M | Monocristalino | 335 Wp | 34 V | 40,8 V | 10,4 A | 9,86 A | 19,71 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-335/M | Monocristalino | 340 Wp | 34,2 V | 41 V | 10,5 A | 9,95 A | 20,01 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Znshine Solar | ZXM6-NH120 | ZXM6-NH120-340/M | Monocristalino | 345 Wp | 34,4 V | 41,2 V | 10,6 A | 10,04 A | 20,3 % | + 3 % | [5 empty] | 44±3 °C | -40~+85 °C | -0,36 %/°C | -0,29 %/°C | 0,25 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-385MB-405MB | No. de Modelo | PERC | 385 Wp | 33,62 V | 40,38 V | 12,15 A | 11,46 A | 20 % |  | 291,8 Wp | 31,2 V | 37,55 V | 9,96 A | 9,35 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-385MB-405MB | RSM40-8-385MB | PERC | 390 Wp | 33,88 V | 40,69 V | 12,21 A | 11,52 A | 20,3 % |  | 295,6 Wp | 31,44 V | 37,84 V | 10,01 A | 9,4 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-385MB-405MB | RSM40-8-390MB | PERC | 395 Wp | 34,14 V | 41 V | 12,27 A | 11,58 A | 20,5 % |  | 299,4 Wp | 31,68 V | 38,13 V | 10,07 A | 9,45 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-385MB-405MB | RSM40-8-395MB | PERC | 400 Wp | 34,39 V | 41,3 V | 12,34 A | 11,64 A | 20,8 % |  | 303,1 Wp | 31,91 V | 38,41 V | 10,12 A | 9,5 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-385MB-405MB | RSM40-8-400MB | PERC | 405 Wp | 34,64 V | 41,6 V | 12,4 A | 11,7 A | 21,1 % |  | 306,9 Wp | 32,15 V | 38,69 V | 10,17 A | 9,55 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-390-410M | No. de Modelo | PERC | 390 Wp | 33,88 V | 40,69 V | 12,21 A | 11,52 A | 20,3 % |  | 295,6 Wp | 31,44 V | 37,84 V | 10,01 A | 9,4 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-390-410M | RSM40-8-390 | PERC | 395 Wp | 34,14 V | 41 V | 12,27 A | 11,58 A | 20,5 % |  | 299,4 Wp | 31,68 V | 38,13 V | 10,07 A | 9,45 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-390-410M | RSM40-8-395 | PERC | 400 Wp | 34,39 V | 41,3 V | 12,34 A | 11,64 A | 20,8 % |  | 303,1 Wp | 31,91 V | 38,41 V | 10,12 A | 9,5 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-390-410M | RSM40-8-400 | PERC | 405 Wp | 34,64 V | 41,6 V | 12,4 A | 11,7 A | 21,1 % |  | 306,9 Wp | 32,15 V | 38,69 V | 10,17 A | 9,55 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM40-8-390-410M | RSM40-8-405 | PERC | 410 Wp | 34,89 V | 41,9 V | 12,47 A | 11,76 A | 21,3 % |  | 310,7 Wp | 32,38 V | 38,97 V | 10,22 A | 9,6 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,24 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600M | No. de Modelo | PERC | 580 Wp | 33,94 V | 40,8 V | 18,11 A | 17,1 A | 20,5 % |  | 439,5 Wp | 31,5 V | 37,94 V | 14,85 A | 13,95 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600M | RSM120-8-580M | PERC | 585 Wp | 34,12 V | 41 V | 18,16 A | 17,15 A | 20,7 % |  | 443,1 Wp | 31,66 V | 38,13 V | 14,89 A | 13,99 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600M | RSM120-8-585M | PERC | 590 Wp | 34,32 V | 41,2 V | 18,21 A | 17,2 A | 20,8 % |  | 447 Wp | 31,85 V | 38,32 V | 14,93 A | 14,04 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600M | RSM120-8-590M | PERC | 595 Wp | 34,5 V | 41,4 V | 18,26 A | 17,25 A | 21 % |  | 450,7 Wp | 32,02 V | 38,5 V | 14,97 A | 14,08 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600M | RSM120-8-595M | PERC | 600 Wp | 34,7 V | 41,6 V | 18,32 A | 17,3 A | 21,2 % |  | 454,6 Wp | 32,2 V | 38,69 V | 15,02 A | 14,12 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550M | No. de Modelo | PERC | 530 Wp | 31,06 V | 37,38 V | 17,07 A | 17,07 A | 20,3 % |  | 401,5 Wp | 28,82 V | 34,76 V | 14,83 A | 13,93 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550M | RSM110-8-530M | PERC | 535 Wp | 31,26 V | 37,58 V | 18,13 A | 17,12 A | 20,5 % |  | 405,3 Wp | 29,01 V | 34,95 V | 14,87 A | 13,97 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550M | RSM110-8-535M | PERC | 540 Wp | 31,49 V | 37,78 V | 18,18 A | 17,17 A | 20,7 % |  | 409 Wp | 29,19 V | 35,14 V | 14,91 A | 14,01 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550M | RSM110-8-540M | PERC | 545 Wp | 31,66 V | 38,02 V | 18,23 A | 17,22 A | 20,9 % |  | 412,8 Wp | 29,38 V | 35,36 V | 14,95 A | 14,05 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550M | RSM110-8-545M | PERC | 550 Wp | 31,86 V | 38,24 V | 18,28 A | 17,27 A | 21 % |  | 416,7 Wp | 29,57 V | 35,56 V | 14,99 A | 14,09 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-380BMDG | No. de Modelo | PERC | 360 Wp | 37,2 V | 44 V | 10,29 A | 9,69 A | 19,2 % |  | 269,5 Wp | 34,1 V | 40,5 V | 8,44 A | 7,91 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-380BMDG | RSM132-6-360BMDG | PERC | 365 Wp | 37,35 V | 44,1 V | 10,38 A | 9,79 A | 19,5 % |  | 273,2 Wp | 34,2 V | 40,6 V | 8,52 A | 7,99 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-380BMDG | RSM132-6-365BMDG | PERC | 370 Wp | 37,5 V | 44,2 V | 10,48 A | 9,88 A | 19,8 % |  | 276,9 Wp | 34,4 V | 40,7 V | 8,59 A | 8,06 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-380BMDG | RSM132-6-370BMDG | PERC | 375 Wp | 37,65 V | 44,3 V | 10,58 A | 9,97 A | 20 % |  | 280,7 Wp | 34,5 V | 40,8 V | 8,68 A | 8,14 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-380BMDG | RSM132-6-375BMDG | PERC | 380 Wp | 37,8 V | 44,4 V | 10,68 A | 10,07 A | 20,3 % |  | 284,4 Wp | 34,62 V | 40,85 V | 8,76 A | 8,21 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395M-420M | No. de Modelo | PERC | 395 Wp | 40,35 V | 48,45 V | 10,4 A | 9,8 A | 19,7 % |  | 295,6 Wp | 37 V | 44,6 V | 8,53 A | 8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395M-420M | RSM144-6-395M | PERC | 400 Wp | 40,45 V | 48,6 V | 10,5 A | 9,9 A | 19,9 % |  | 299,3 Wp | 37,05 V | 44,7 V | 8,61 A | 8,08 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395M-420M | RSM144-6-400M | PERC | 405 Wp | 40,55 V | 48,75 V | 10,6 A | 10 A | 20,2 % |  | 303,1 Wp | 37,14 V | 44,9 V | 8,69 A | 8,16 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395M-420M | RSM144-6-405M | PERC | 410 Wp | 40,65 V | 48,9 V | 10,7 A | 10,1 A | 20,4 % |  | 306,9 Wp | 37,24 V | 44,99 V | 8,77 A | 8,24 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395M-420M | RSM144-6-410M | PERC | 415 Wp | 40,7 V | 49 V | 10,8 A | 10,2 A | 20,7 % |  | 309,2 Wp | 37,3 V | 45,63 V | 8,8 A | 8,29 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395M-420M | RSM144-6-415M | PERC | 420 Wp | 40,8 V | 49,1 V | 10,9 A | 10,3 A | 20,9 % |  | 312,7 Wp | 37,4 V | 45,7 V | 8,87 A | 8,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM156-6-430-455M | No. de Modelo | PERC | 430 Wp | 43,6 V | 52,38 V | 10,47 A | 9,87 A | 19,8 % |  | 321,8 Wp | 39,9 V | 48,2 V | 8,59 A | 8,06 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM156-6-430-455M | RSM156-6-430M | PERC | 435 Wp | 43,7 V | 52,5 V | 10,57 A | 9,97 A | 20,1 % |  | 325,5 Wp | 40,09 V | 48,3 V | 8,67 A | 8,12 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM156-6-430-455M | RSM156-6-435M | PERC | 440 Wp | 43,8 V | 52,62 V | 10,67 A | 10,06 A | 20,3 % |  | 329,3 Wp | 40,18 V | 48,41 V | 8,75 A | 8,2 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM156-6-430-455M | RSM156-6-440M | PERC | 445 Wp | 43,9 V | 52,7 V | 10,77 A | 10,15 A | 20,5 % |  | 332,9 Wp | 40,26 V | 48,5 V | 8,83 A | 8,27 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM156-6-430-455M | RSM156-6-445M | PERC | 450 Wp | 44 V | 52,82 V | 10,87 A | 10,24 A | 20,7 % |  | 336,6 Wp | 40,33 V | 48,59 V | 8,91 A | 8,35 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM156-6-430-455M | RSM156-6-450M | PERC | 455 Wp | 44,1 V | 52,92 V | 10,97 A | 10,32 A | 21 % |  | 340,3 Wp | 40,41 V | 48,69 V | 9 A | 8,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-335BHDG-355BHDG | No. de Modelo | HJT, Bifacial | 335 Wp | 38,1 V | 44,9 V | 9,34 A | 8,79 A | 19,6 % |  | 250,3 Wp | 34,9 V | 41,3 V | 7,66 A | 7,17 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,28 %/°C | -0,277 %/°C | 0,059 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-335BHDG-355BHDG | RSM120-6-335BHDG | HJT, Bifacial | 340 Wp | 38,4 V | 45,1 V | 9,39 A | 8,86 A | 19,9 % |  | 254,3 Wp | 35,2 V | 41,5 V | 7,7 A | 7,23 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,28 %/°C | -0,277 %/°C | 0,059 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-335BHDG-355BHDG | RSM120-6-340BHDG | HJT, Bifacial | 345 Wp | 38,7 V | 45,3 V | 9,45 A | 8,92 A | 20,2 % |  | 258 Wp | 35,4 V | 41,7 V | 7,75 A | 7,28 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,28 %/°C | -0,277 %/°C | 0,059 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-335BHDG-355BHDG | RSM120-6-345BHDG | HJT, Bifacial | 350 Wp | 39 V | 45,6 V | 9,51 A | 8,98 A | 20,5 % |  | 261,8 Wp | 35,7 V | 42 V | 7,8 A | 7,33 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,28 %/°C | -0,277 %/°C | 0,059 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-335BHDG-355BHDG | RSM120-6-350BHDG | HJT, Bifacial | 355 Wp | 39,3 V | 45,9 V | 9,57 A | 9,04 A | 20,8 % |  | 265,6 Wp | 36 V | 42,2 V | 7,85 A | 7,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,28 %/°C | -0,277 %/°C | 0,059 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510BMDG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 485 Wp | 42,22 V | 50,35 V | 12,25 A | 11,5 A | 19,6 % |  | 367,7 Wp | 39,18 V | 46,83 V | 10,05 A | 9,38 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510BMDG | RSM150-8-485BMDG | Bifacial, PERC | 490 Wp | 42,44 V | 50,57 V | 12,32 A | 11,56 A | 19,9 % |  | 371,5 Wp | 39,38 V | 47,03 V | 10,1 A | 9,43 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510BMDG | RSM150-8-490BMDG | Bifacial, PERC | 495 Wp | 42,66 V | 50,79 V | 12,39 A | 11,62 A | 20,1 % |  | 375,4 Wp | 39,59 V | 47,23 V | 10,16 A | 9,48 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510BMDG | RSM150-8-495BMDG | Bifacial, PERC | 500 Wp | 42,88 V | 51,01 V | 12,46 A | 11,68 A | 20,3 % |  | 379,3 Wp | 39,79 V | 47,44 V | 10,22 A | 9,53 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510BMDG | RSM150-8-500BMDG | Bifacial, PERC | 505 Wp | 43,1 V | 51,23 V | 12,53 A | 11,74 A | 20,5 % |  | 383,2 Wp | 40 V | 47,64 V | 10,27 A | 9,58 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510BMDG | RSM150-8-505BMDG | Bifacial, PERC | 510 Wp | 43,32 V | 51,45 V | 12,6 A | 11,8 A | 20,7 % |  | 387,1 Wp | 40,2 V | 47,85 V | 10,33 A | 9,63 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600BMDG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 580 Wp | 34,04 V | 40,9 V | 18,06 A | 17,05 A | 20,5 % |  | 439,5 Wp | 31,59 V | 38,04 V | 14,81 A | 13,91 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600BMDG | RSM120-8-580BMDG | Bifacial, PERC | 585 Wp | 34,22 V | 41,1 V | 18,11 A | 17,1 A | 20,7 % |  | 443,1 Wp | 31,76 V | 38,22 V | 14,85 A | 13,95 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600BMDG | RSM120-8-585BMDG | Bifacial, PERC | 590 Wp | 34,42 V | 41,3 V | 18,16 A | 17,15 A | 20,8 % |  | 447 Wp | 31,94 V | 38,41 V | 14,89 A | 13,99 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600BMDG | RSM120-8-590BMDG | Bifacial, PERC | 595 Wp | 34,6 V | 41,5 V | 18,21 A | 17,2 A | 21 % |  | 450,7 Wp | 32,11 V | 38,6 V | 14,93 A | 14,04 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-8-580-600BMDG | RSM120-8-595BMDG | Bifacial, PERC | 600 Wp | 34,8 V | 41,7 V | 18,26 A | 17,25 A | 21,2 % |  | 454,6 Wp | 32,29 V | 38,78 V | 14,97 A | 14,08 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550BMDG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 530 Wp | 31,16 V | 37,44 V | 18,02 A | 17,02 A | 20,3 % |  | 401,6 Wp | 28,92 V | 34,82 V | 14,78 A | 13,89 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550BMDG | RSM110-8-530BMDG | Bifacial, PERC | 535 Wp | 31,36 V | 37,66 V | 18,07 A | 17,07 A | 20,5 % |  | 405,4 Wp | 29,1 V | 35,02 V | 14,82 A | 13,93 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550BMDG | RSM110-8-535BMDG | Bifacial, PERC | 540 Wp | 31,56 V | 37,88 V | 18,13 A | 17,12 A | 20,7 % |  | 409,1 Wp | 29,29 V | 35,23 V | 14,87 A | 13,97 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550BMDG | RSM110-8-540BMDG | Bifacial, PERC | 545 Wp | 31,76 V | 38,1 V | 18,18 A | 17,17 A | 20,9 % |  | 412,9 Wp | 29,47 V | 35,43 V | 14,91 A | 14,01 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM110-8-530-550BMDG | RSM110-8-545BMDG | Bifacial, PERC | 550 Wp | 31,96 V | 38,32 V | 18,23 A | 17,2 A | 21 % |  | 416,8 Wp | 29,66 V | 35,64 V | 14,95 A | 14,05 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395-420BMDG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 395 Wp | 40,35 V | 48,45 V | 10,4 A | 9,8 A | 19,4 % |  | 295,6 Wp | 37 V | 44,6 V | 8,53 A | 8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395-420BMDG | RSM144-6-395BMDG | Bifacial, PERC | 400 Wp | 40,45 V | 48,6 V | 10,5 A | 9,9 A | 19,7 % |  | 299,3 Wp | 37,05 V | 44,7 V | 8,61 A | 8,08 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395-420BMDG | RSM144-6-400BMDG | Bifacial, PERC | 405 Wp | 40,55 V | 48,75 V | 10,6 A | 10 A | 19,9 % |  | 303,1 Wp | 37,14 V | 44,9 V | 8,69 A | 8,16 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395-420BMDG | RSM144-6-405BMDG | Bifacial, PERC | 410 Wp | 40,65 V | 48,9 V | 10,7 A | 10,1 A | 20,2 % |  | 306,9 Wp | 37,24 V | 44,99 V | 8,77 A | 8,24 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395-420BMDG | RSM144-6-410BMDG | Bifacial, PERC | 415 Wp | 40,7 V | 49 V | 10,8 A | 10,2 A | 20,4 % |  | 309,2 Wp | 37,3 V | 45,63 V | 8,8 A | 8,29 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM144-6-395-420BMDG | RSM144-6-415BMDG | Bifacial, PERC | 420 Wp | 40,8 V | 49,1 V | 10,9 A | 10,3 A | 20,6 % |  | 312,7 Wp | 37,4 V | 45,7 V | 8,87 A | 8,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510M | No. de Modelo | Monocristalino | 485 Wp | 42,22 V | 50,35 V | 12,25 A | 11,5 A | 19,8 % |  | 367,7 Wp | 39,18 V | 46,83 V | 10,05 A | 9,38 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510M | RSM150-8-485M | Monocristalino | 490 Wp | 42,44 V | 50,57 V | 12,32 A | 11,56 A | 20 % |  | 371,5 Wp | 39,38 V | 47,03 V | 10,1 A | 9,43 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510M | RSM150-8-490M | Monocristalino | 495 Wp | 42,66 V | 50,79 V | 12,39 A | 11,62 A | 20,2 % |  | 375,4 Wp | 39,59 V | 47,23 V | 10,16 A | 9,48 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510M | RSM150-8-495M | Monocristalino | 500 Wp | 42,88 V | 51,01 V | 12,46 A | 11,68 A | 20,4 % |  | 379,3 Wp | 39,79 V | 47,44 V | 10,22 A | 9,53 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510M | RSM150-8-500M | Monocristalino | 505 Wp | 43,1 V | 51,23 V | 12,53 A | 11,74 A | 20,6 % |  | 383,2 Wp | 40 V | 47,64 V | 10,27 A | 9,58 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM150-8-485-510M | RSM150-8-505M | Monocristalino | 510 Wp | 43,32 V | 51,45 V | 12,6 A | 11,8 A | 20,8 % |  | 387,1 Wp | 40,2 V | 47,85 V | 10,33 A | 9,63 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,04 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-330-350M | No. de Modelo | Monocristalino | 330 Wp | 34,05 V | 40,3 V | 10,3 A | 9,7 A | 19,6 % |  | 246,9 Wp | 31,2 V | 37 V | 8,45 A | 7,92 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-330-350M | RSM120-6-330M | Monocristalino | 335 Wp | 34,2 V | 40,4 V | 10,4 A | 9,8 A | 19,9 % |  | 250,5 Wp | 31,3 V | 37,1 V | 8,53 A | 8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-330-350M | RSM120-6-335M | Monocristalino | 340 Wp | 34,4 V | 40,5 V | 10,5 A | 9,9 A | 20,2 % |  | 254,6 Wp | 31,5 V | 37,3 V | 8,61 A | 8,08 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-330-350M | RSM120-6-340M | Monocristalino | 345 Wp | 34,55 V | 40,6 V | 10,6 A | 10 A | 20,5 % |  | 258,2 Wp | 31,65 V | 37,35 V | 8,69 A | 8,16 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM120-6-330-350M | RSM120-6-345M | Monocristalino | 350 Wp | 34,7 V | 40,7 V | 10,7 A | 10,1 A | 20,8 % |  | 262 Wp | 31,79 V | 37,44 V | 8,77 A | 8,24 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-385M | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 37,2 V | 44 V | 10,29 A | 9,69 A | 19,5 % |  | 269,5 Wp | 34,1 V | 40,5 V | 8,44 A | 7,91 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-385M | RSM132-6-360M | Monocristalino | 365 Wp | 37,35 V | 44,1 V | 10,38 A | 9,79 A | 19,8 % |  | 273,2 Wp | 34,2 V | 40,6 V | 8,52 A | 7,99 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-385M | RSM132-6-365M | Monocristalino | 370 Wp | 37,5 V | 44,2 V | 10,48 A | 9,88 A | 20,1 % |  | 276,9 Wp | 34,4 V | 40,7 V | 8,59 A | 8,06 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-385M | RSM132-6-370M | Monocristalino | 375 Wp | 37,65 V | 44,3 V | 10,58 A | 9,97 A | 20,3 % |  | 280,7 Wp | 34,5 V | 40,8 V | 8,68 A | 8,14 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-385M | RSM132-6-375M | Monocristalino | 380 Wp | 37,8 V | 44,4 V | 10,68 A | 10,07 A | 20,6 % |  | 284,4 Wp | 34,62 V | 40,85 V | 8,76 A | 8,21 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Risen Energy | RSM132-6-360-385M | RSM132-6-380M | Monocristalino | 385 Wp | 37,95 V | 44,5 V | 10,78 A | 10,16 A | 20,9 % |  | 288,1 Wp | 34,76 V | 40,94 V | 8,84 A | 8,29 A | 44±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
JA Solar | JAP72S10 330-350/SC | No. de Modelo | Policristalino | 330 Wp | 37,72 V | 45,54 V | 9,26 A | 8,75 A | 16,4 % | + 1,5 % | 244 Wp | 35,36 V | 43,98 V | 7,35 A | 6,9 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP72S10 330-350/SC | JAP72S10 -330/SC | Policristalino | 335 Wp | 37,9 V | 45,73 V | 9,35 A | 8,84 A | 16,7 % | + 1,5 % | 248 Wp | 35,53 V | 44,17 V | 7,43 A | 6,98 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP72S10 330-350/SC | JAP72S10 -335/SC | Policristalino | 340 Wp | 38,08 V | 45,89 V | 9,43 A | 8,93 A | 16,9 % | + 1,5 % | 252 Wp | 35,69 V | 44,35 V | 7,51 A | 7,06 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP72S10 330-350/SC | JAP72S10 -340/SC | Policristalino | 345 Wp | 38,25 V | 46,07 V | 9,5 A | 9,02 A | 17,2 % | + 1,5 % | 256 Wp | 35,85 V | 44,51 V | 7,59 A | 7,14 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP72S10 330-350/SC | JAP72S10 -345/SC | Policristalino | 350 Wp | 38,43 V | 46,27 V | 9,58 A | 9,11 A | 17,4 % | + 1,5 % | 260 Wp | 36,01 V | 44,66 V | 7,67 A | 7,22 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,054 %/°C
JA Solar | JAP60S09 270-290/SC | No. de Modelo | Policristalino | 270 Wp | 30,72 V | 37,92 V | 9,28 A | 8,79 A | 16,4 % | + 2 % | 200 Wp | 29,29 V | 36,25 V | 7,31 A | 6,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP60S09 270-290/SC | JAP60S09 -270/SC | Policristalino | 275 Wp | 30,94 V | 38,18 V | 9,36 A | 8,89 A | 16,7 % | + 2 % | 204 Wp | 29,48 V | 36,56 V | 7,4 A | 6,92 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP60S09 270-290/SC | JAP60S09 -275/SC | Policristalino | 280 Wp | 31,19 V | 38,43 V | 9,44 A | 8,98 A | 17 % | + 2 % | 208 Wp | 29,69 V | 36,85 V | 7,48 A | 7,01 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP60S09 270-290/SC | JAP60S09 -280/SC | Policristalino | 285 Wp | 31,43 V | 38,69 V | 9,53 A | 9,07 A | 17,3 % | + 2 % | 212 Wp | 29,88 V | 37,05 V | 7,56 A | 7,1 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP60S09 270-290/SC | JAP60S09 -285/SC | Policristalino | 290 Wp | 31,7 V | 38,95 V | 9,62 A | 9,15 A | 17,6 % | + 1,5 % | 216 Wp | 30,09 V | 37,26 V | 7,64 A | 7,18 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP72S09 325-345/SC | No. de Modelo | Policristalino | 325 Wp | 36,9 V | 45,56 V | 9,28 A | 8,81 A | 16,5 % | + 1,5 % | 240 Wp | 35,17 V | 43,38 V | 7,33 A | 6,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP72S09 325-345/SC | JAP72S09 -325/SC | Policristalino | 330 Wp | 37,18 V | 45,83 V | 9,35 A | 8,88 A | 16,7 % | + 1,5 % | 244 Wp | 35,38 V | 43,57 V | 7,4 A | 6,9 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP72S09 325-345/SC | JAP72S09 -330/SC | Policristalino | 335 Wp | 37,45 V | 46,1 V | 9,42 A | 8,95 A | 17 % | + 1,5 % | 248 Wp | 35,59 V | 43,77 V | 7,47 A | 6,97 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP72S09 325-345/SC | JAP72S09 -335/SC | Policristalino | 340 Wp | 37,74 V | 46,39 V | 9,48 A | 9,01 A | 17,2 % | + 1,5 % | 252 Wp | 35,81 V | 43,96 V | 7,55 A | 7,04 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAP72S09 325-345/SC | JAP72S09 -340/SC | Policristalino | 345 Wp | 38,04 V | 46,68 V | 9,55 A | 9,07 A | 17,5 % | + 1,5 % | 256 Wp | 36,03 V | 44,16 V | 7,62 A | 7,11 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,4 %/°C | -0,33 %/°C | 0,058 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/PR | No. de Modelo | PERC | 320 Wp | 33,62 V | 40,27 V | 10,16 A | 9,52 A | 19 % | + 1,5 % | 237 Wp | 33,31 V | 37,15 V | 8,14 A | 7,11 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/PR | JAM60S10 -320/PR | PERC | 325 Wp | 33,87 V | 40,56 V | 10,23 A | 9,6 A | 19,3 % | + 1,5 % | 241 Wp | 33,54 V | 37,38 V | 8,5 A | 7,17 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/PR | JAM60S10 -325/PR | PERC | 330 Wp | 34,13 V | 40,84 V | 10,3 A | 9,67 A | 19,6 % | + 1,5 % | 244 Wp | 33,82 V | 37,65 V | 8,25 A | 7,22 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/PR | JAM60S10 -330/PR | PERC | 335 Wp | 34,36 V | 41,12 V | 10,38 A | 9,75 A | 19,9 % | + 1,5 % | 248 Wp | 34,1 V | 37,93 V | 8,3 A | 7,27 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/PR | JAM60S10 -335/PR | PERC | 340 Wp | 34,63 V | 41,36 V | 10,46 A | 9,82 A | 20,2 % | + 1,5 % | 252 Wp | 34,38 V | 38,18 V | 8,36 A | 7,32 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM72S10 390-410/PR | No. de Modelo | PERC | 390 Wp | 40,55 V | 48,91 V | 10,16 A | 9,62 A | 19,4 % | + 1,5 % | 289 Wp | 37,29 V | 45,04 V | 8,18 A | 7,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM72S10 390-410/PR | JAM72S10-390/PR | PERC | 395 Wp | 40,85 V | 49,21 V | 10,21 A | 9,67 A | 19,7 % | + 1,5 % | 292 Wp | 37,52 V | 45,3 V | 8,23 A | 7,79 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM72S10 390-410/PR | JAM72S10-395/PR | PERC | 400 Wp | 41,17 V | 49,5 V | 10,26 A | 9,72 A | 19,9 % | + 1,5 % | 296 Wp | 37,76 V | 45,56 V | 8,28 A | 7,84 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM72S10 390-410/PR | JAM72S10-400/PR | PERC | 405 Wp | 41,46 V | 49,81 V | 10,32 A | 9,77 A | 20,2 % | + 1,5 % | 300 Wp | 38,03 V | 45,81 V | 8,33 A | 7,88 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM72S10 390-410/PR | JAM72S10-405/PR | PERC | 410 Wp | 41,76 V | 50,12 V | 10,37 A | 9,82 A | 20,4 % | + 1,5 % | 303 Wp | 38,28 V | 46,06 V | 8,38 A | 7,93 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,289 %/°C | 0,051 %/°C
JA Solar | JAM54S30 390-415/MR | No. de Modelo | PERC | 390 Wp | 30,64 V | 36,85 V | 13,61 A | 12,73 A | 20 % | + 1 % | 294 Wp | 28,87 V | 34,62 V | 10,89 A | 10,18 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM54S30 390-415/MR | JAM54S30-390/MR | PERC | 395 Wp | 30,84 V | 36,98 V | 13,7 A | 12,891 A | 20,2 % | + 1 % | 298 Wp | 29,08 V | 34,75 V | 10,96 A | 10,25 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM54S30 390-415/MR | JAM54S30-395/MR | PERC | 400 Wp | 31,01 V | 37,07 V | 13,79 A | 12,9 A | 20,5 % | + 1 % | 302 Wp | 29,26 V | 34,88 V | 11,03 A | 10,32 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM54S30 390-415/MR | JAM54S30-400/MR | PERC | 405 Wp | 31,21 V | 37,23 V | 13,87 A | 12,98 A | 20,7 % | + 1 % | 306 Wp | 29,47 V | 35,12 V | 11,1 A | 10,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM54S30 390-415/MR | JAM54S30-405/MR | PERC | 410 Wp | 31,45 V | 37,32 V | 13,95 A | 13,04 A | 21 % | + 1 % | 310 Wp | 29,72 V | 35,23 V | 11,16 A | 10,43 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM54S30 390-415/MR | JAM54S30-410/MR | PERC | 415 Wp | 31,61 V | 37,45 V | 14,07 A | 13,13 A | 21,3 % | + 1 % | 314 Wp | 29,89 V | 35,37 V | 11,22 A | 10,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM78S10 435-455/MR | No. de Modelo | PERC | 435 Wp | 44,5 V | 52,73 V | 10,4 A | 9,78 A | 20 % | + 1 % | 330 Wp | 41,03 V | 50,45 V | 8,43 A | 8,04 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,350 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM78S10 435-455/MR | JAM78S10 435/MR | PERC | 440 Wp | 44,87 V | 53 V | 10,44 A | 9,81 A | 20,3 % | + 1 % | 334 Wp | 41,28 V | 50,66 V | 8,48 A | 8,09 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,350 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM78S10 435-455/MR | JAM78S10 440/MR | PERC | 445 Wp | 45,18 V | 53,31 V | 10,48 A | 9,85 A | 20,5 % | + 1 % | 338 Wp | 41,57 V | 50,86 V | 8,53 A | 8,13 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,350 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM78S10 435-455/MR | JAM78S10 445/MR | PERC | 450 Wp | 45,51 V | 53,58 V | 10,52 A | 9,89 A | 20,7 % | + 1 % | 342 Wp | 41,86 V | 51,11 V | 8,57 A | 8,17 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,350 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM78S10 435-455/MR | JAM78S10 450/MR | PERC | 455 Wp | 45,83 V | 53,87 V | 10,56 A | 9,93 A | 21 % | + 1 % | 346 Wp | 42,14 V | 51,38 V | 8,61 A | 8,21 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,350 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S09 310-330/PR | No. de Modelo | PERC | 310 Wp | 32,6 V | 40,3 V | 10,04 A | 9,51 A | 18,8 % | + 1,5 % | 229 Wp | 30,67 V | 37,95 V | 7,93 A | 7,48 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60S09 310-330/PR | JAM60S09 -310/PR | PERC | 315 Wp | 32,89 V | 40,53 V | 10,11 A | 9,58 A | 19,1 % | + 1,5 % | 233 Wp | 31 V | 38,25 V | 7,97 A | 7,52 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60S09 310-330/PR | JAM60S09 -315/PR | PERC | 320 Wp | 33,17 V | 40,78 V | 10,18 A | 9,65 A | 19,4 % | + 1,5 % | 237 Wp | 31,32 V | 38,56 V | 8,01 A | 7,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60S09 310-330/PR | JAM60S09 -320/PR | PERC | 325 Wp | 33,44 V | 41,04 V | 10,25 A | 9,72 A | 19,7 % | + 1,5 % | 241 Wp | 31,64 V | 38,85 V | 8,05 A | 7,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60S09 310-330/PR | JAM60S09 -325/PR | PERC | 330 Wp | 33,75 V | 41,3 V | 10,32 A | 9,78 A | 20 % | + 1,5 % | 244 Wp | 31,96 V | 39,16 V | 8,09 A | 7,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60S21 365-390/MR | No. de Modelo | PERC | 365 Wp | 33,96 V | 41,13 V | 11,3 A | 10,75 A | 19,6 % | + 1 % | 276 Wp | 32,05 V | 38,41 V | 9,15 A | 8,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S21 365-390/MR | JAM60S21-365/MR | PERC | 370 Wp | 34,23 V | 41,3 V | 11,35 A | 10,81 A | 19,9 % | + 1 % | 280 Wp | 32,3 V | 38,65 V | 9,2 A | 8,66 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S21 365-390/MR | JAM60S21-370/MR | PERC | 375 Wp | 34,5 V | 41,45 V | 11,41 A | 10,87 A | 20,2 % | + 1 % | 284 Wp | 32,55 V | 38,89 V | 9,25 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S21 365-390/MR | JAM60S21-375/MR | PERC | 380 Wp | 34,77 V | 41,62 V | 11,47 A | 10,93 A | 20,4 % | + 1 % | 287 Wp | 32,72 V | 39,14 V | 9,3 A | 8,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S21 365-390/MR | JAM60S21-380/MR | PERC | 385 Wp | 35,04 V | 41,78 V | 11,53 A | 10,99 A | 20,7 % | + 1 % | 291 Wp | 32,96 V | 39,38 V | 9,35 A | 8,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S21 365-390/MR | JAM60S21-385/MR | PERC | 390 Wp | 35,33 V | 41,94 V | 11,58 A | 11,04 A | 21 % | + 1 % | 295 Wp | 33,2 V | 39,63 V | 9,4 A | 8,88 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S09 375-395/PR | No. de Modelo | PERC | 375 Wp | 39,27 V | 48,47 V | 10,06 A | 9,55 A | 19 % | + 1,5 % | 278 Wp | 37,05 V | 45,86 V | 7,95 A | 7,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72S09 375-395/PR | JAM72S09 -375/PR | PERC | 380 Wp | 39,59 V | 48,75 V | 10,12 A | 9,6 A | 19,3 % | + 1,5 % | 281 Wp | 37,34 V | 46,15 V | 7,99 A | 7,53 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72S09 375-395/PR | JAM72S09 -380/PR | PERC | 385 Wp | 39,9 V | 49,04 V | 10,17 A | 9,65 A | 19,5 % | + 1,5 % | 285 Wp | 37,64 V | 46,47 V | 8,03 A | 7,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72S09 375-395/PR | JAM72S09 -385/PR | PERC | 390 Wp | 40,21 V | 49,35 V | 10,22 A | 9,7 A | 19,8 % | + 1,5 % | 289 Wp | 37,92 V | 46,78 V | 8,07 A | 7,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72S09 375-395/PR | JAM72S09 -390/PR | PERC | 395 Wp | 40,48 V | 49,64 V | 10,27 A | 9,76 A | 20 % | + 1,5 % | 292 Wp | 38,21 V | 47,09 V | 8,11 A | 7,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72S30 525-550/MR | No. de Modelo | PERC | 525 Wp | 41,15 V | 49,15 V | 13,65 A | 12,76 A | 20,3 % | + 1 % | 397 Wp | 38,36 V | 46,05 V | 10,97 A | 10,35 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72S30 525-550/MR | JAM72S30-525/MR | PERC | 530 Wp | 41,31 V | 49,3 V | 13,72 A | 12,83 A | 20,5 % | + 1 % | 401 Wp | 38,57 V | 46,18 V | 11,01 A | 10,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72S30 525-550/MR | JAM72S30-530/MR | PERC | 535 Wp | 41,47 V | 49,45 V | 13,79 A | 12,9 A | 20,7 % | + 1 % | 405 Wp | 38,78 V | 46,31 V | 11,05 A | 10,43 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72S30 525-550/MR | JAM72S30-535/MR | PERC | 540 Wp | 41,64 V | 49,6 V | 13,86 A | 12,97 A | 20,9 % | + 1 % | 408 Wp | 38,99 V | 46,43 V | 11,09 A | 10,47 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72S30 525-550/MR | JAM72S30-540/MR | PERC | 545 Wp | 41,8 V | 49,75 V | 13,93 A | 13,04 A | 21,1 % | + 1 % | 412 Wp | 39,2 V | 46,55 V | 11,13 A | 10,51 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72S30 525-550/MR | JAM72S30-545/MR | PERC | 550 Wp | 41,96 V | 49,9 V | 14 A | 13,11 A | 21,3 % | + 1 % | 416 Wp | 39,43 V | 46,68 V | 11,17 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72S20 445-470/MR | No. de Modelo | PERC | 445 Wp | 41,21 V | 49,56 V | 11,32 A | 10,8 A | 20 % | + 1 % | 336 Wp | 38,95 V | 46,65 V | 9,2 A | 8,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S20 445-470/MR | JAM72S20-445/MR | PERC | 450 Wp | 41,52 V | 49,7 V | 11,36 A | 10,84 A | 20,3 % | + 1 % | 340 Wp | 39,19 V | 46,9 V | 9,25 A | 8,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S20 445-470/MR | JAM72S20-450/MR | PERC | 455 Wp | 41,82 V | 49,85 V | 11,41 A | 10,88 A | 20,5 % | + 1 % | 344 Wp | 39,44 V | 47,15 V | 9,29 A | 8,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S20 445-470/MR | JAM72S20-455/MR | PERC | 460 Wp | 42,13 V | 50,01 V | 11,45 A | 10,92 A | 20,7 % | + 1 % | 348 Wp | 39,68 V | 47,38 V | 9,33 A | 8,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S20 445-470/MR | JAM72S20-460/MR | PERC | 465 Wp | 42,43 V | 50,15 V | 11,49 A | 10,96 A | 20,9 % | + 1 % | 352 Wp | 39,9 V | 47,61 V | 9,38 A | 8,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S20 445-470/MR | JAM72S20-465/MR | PERC | 470 Wp | 42,69 V | 50,31 V | 11,53 A | 11,01 A | 21,2 % | + 1 % | 355 Wp | 40,1 V | 47,84 V | 9,42 A | 8,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D09 370-390/BP | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 370 Wp | 39,41 V | 48,2 V | 9,91 A | 9,39 A | 18,6 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72D09 370-390/BP | JAM72D09 -370/BP | Bifacial, PERC | 375 Wp | 39,73 V | 48,51 V | 9,97 A | 9,44 A | 18,9 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72D09 370-390/BP | JAM72D09 -375/BP | Bifacial, PERC | 380 Wp | 40,02 V | 48,81 V | 10,03 A | 9,5 A | 19,1 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72D09 370-390/BP | JAM72D09 -380/BP | Bifacial, PERC | 385 Wp | 40,33 V | 49,11 V | 10,09 A | 9,55 A | 19,4 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72D09 370-390/BP | JAM72D09 -385/BP | Bifacial, PERC | 390 Wp | 40,63 V | 49,42 V | 10,14 A | 9,6 A | 19,6 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72D30 525-550/MB | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 525 Wp | 41,15 V | 49,15 V | 13,65 A | 12,76 A | 20,3 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72D30 525-550/MB | JAM72D30-525/MB | Bifacial, PERC | 530 Wp | 41,31 V | 49,3 V | 13,72 A | 12,83 A | 20,5 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72D30 525-550/MB | JAM72D30-530/MB | Bifacial, PERC | 540 Wp | 41,64 V | 49,6 V | 13,86 A | 12,97 A | 20,8 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72D30 525-550/MB | JAM72D30-540/MB | Bifacial, PERC | 545 Wp | 41,8 V | 49,75 V | 13,93 A | 13,04 A | 21 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72D30 525-550/MB | JAM72D30-545/MB | Bifacial, PERC | 550 Wp | 41,96 V | 49,9 V | 14 A | 13,11 A | 21,2 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66D30 480-505/MB | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 480 Wp | 37,62 V | 45,07 V | 13,65 A | 12,76 A | 20,2 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66D30 480-505/MB | JAM66D30-480/MB | Bifacial, PERC | 485 Wp | 37,81 V | 45,2 V | 13,72 A | 12,83 A | 20,4 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66D30 480-505/MB | JAM66D30-485/MB | Bifacial, PERC | 490 Wp | 37,99 V | 45,33 V | 13,79 A | 12,9 A | 20,6 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66D30 480-505/MB | JAM66D30-490/MB | Bifacial, PERC | 495 Wp | 38,17 V | 45,46 V | 13,86 A | 12,97 A | 20,8 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66D30 480-505/MB | JAM66D30-495/MB | Bifacial, PERC | 500 Wp | 38,35 V | 45,59 V | 13,93 A | 13,04 A | 21 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66D30 480-505/MB | JAM66D30-500/MB | Bifacial, PERC | 505 Wp | 38,53 V | 45,72 V | 14 A | 13,11 A | 21,2 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM72D20 440-465/MB | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 440 Wp | 40,6 V | 49,3 V | 11,33 A | 10,84 A | 19,8 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D20 440-465/MB | JAM72D20-440/MB | Bifacial, PERC | 445 Wp | 40,91 V | 49,45 V | 11,38 A | 10,88 A | 20 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D20 440-465/MB | JAM72D20-445/MB | Bifacial, PERC | 450 Wp | 41,21 V | 49,61 V | 11,42 A | 10,92 A | 20,2 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D20 440-465/MB | JAM72D20-450/MB | Bifacial, PERC | 455 Wp | 41,52 V | 49,75 V | 11,46 A | 10,96 A | 20,4 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D20 440-465/MB | JAM72D20-455/MB | Bifacial, PERC | 460 Wp | 41,79 V | 49,91 V | 11,5 A | 11,01 A | 20,7 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D20 440-465/MB | JAM72D20-460/MB | Bifacial, PERC | 465 Wp | 42,09 V | 50,05 V | 11,55 A | 11,05 A | 20,9 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D20 360-385/MB | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 360 Wp | 33,43 V | 40,88 V | 11,3 A | 10,77 A | 19,3 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D20 360-385/MB | JAM60D20-360/MB | Bifacial, PERC | 365 Wp | 33,74 V | 41,05 V | 11,35 A | 10,82 A | 19,6 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D20 360-385/MB | JAM60D20-365/MB | Bifacial, PERC | 370 Wp | 33,98 V | 41,21 V | 11,41 A | 10,89 A | 19,8 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D20 360-385/MB | JAM60D20-370/MB | Bifacial, PERC | 375 Wp | 34,25 V | 41,37 V | 11,47 A | 10,95 A | 20,1 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D20 360-385/MB | JAM60D20-375/MB | Bifacial, PERC | 380 Wp | 34,52 V | 41,52 V | 11,53 A | 11,01 A | 20,4 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D20 360-385/MB | JAM60D20-380/MB | Bifacial, PERC | 385 Wp | 34,82 V | 41,68 V | 11,58 A | 11,06 A | 20,6 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D09 310-330/BP | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 310 Wp | 32,97 V | 40,27 V | 9,94 A | 9,41 A | 18,6 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60D09 310-330/BP | JAM60D09 -310/BP | Bifacial, PERC | 315 Wp | 33,23 V | 40,53 V | 10,01 A | 9,48 A | 18,9 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60D09 310-330/BP | JAM60D09 -315/BP | Bifacial, PERC | 320 Wp | 33,49 V | 40,79 V | 10,09 A | 9,56 A | 19,2 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60D09 310-330/BP | JAM60D09 -320/BP | Bifacial, PERC | 325 Wp | 33,75 V | 41,05 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,5 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM60D09 310-330/BP | JAM60D09 -325/BP | Bifacial, PERC | 330 Wp | 34,03 V | 41,3 V | 10,24 A | 9,7 A | 19,6 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
JA Solar | JAM72D10 400-420/MB | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 400 Wp | 42,02 V | 49,57 V | 10,14 A | 9,52 A | 19,5 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D10 400-420/MB | JAM72D10-400/MB | Bifacial, PERC | 405 Wp | 42,28 V | 49,82 V | 10,2 A | 9,58 A | 19,8 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D10 400-420/MB | JAM72D10-405/MB | Bifacial, PERC | 410 Wp | 42,54 V | 50,08 V | 10,26 A | 9,64 A | 20 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D10 400-420/MB | JAM72D10-410/MB | Bifacial, PERC | 415 Wp | 42,8 V | 50,35 V | 10,32 A | 9,7 A | 20,3 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72D10 400-420/MB | JAM72D10-415/MB | Bifacial, PERC | 420 Wp | 43,04 V | 50,62 V | 10,37 A | 9,76 A | 20,5 % | + 1 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 330-350/MR | No. de Modelo | Monocristalino | 330 Wp | 34,24 V | 41,08 V | 10,3 A | 9,64 A | 19,6 % | + 1,5 % | 249 Wp | 32,02 V | 38,46 V | 8,21 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 330-350/MR | JAM60S10-330/MR | Monocristalino | 335 Wp | 34,48 V | 41,32 V | 10,38 A | 9,72 A | 19,9 % | + 1,5 % | 253 Wp | 32,21 V | 38,68 V | 8,25 A | 7,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 330-350/MR | JAM60S10-335/MR | Monocristalino | 340 Wp | 34,73 V | 41,55 V | 10,46 A | 9,79 A | 20,2 % | + 1,5 % | 257 Wp | 32,4 V | 38,9 V | 8,35 A | 7,93 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 330-350/MR | JAM60S10-340/MR | Monocristalino | 345 Wp | 34,99 V | 41,76 V | 10,54 A | 9,86 A | 20,5 % | + 1,5 % | 261 Wp | 32,61 V | 39,09 V | 8,42 A | 8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 330-350/MR | JAM60S10-345/MR | Monocristalino | 350 Wp | 35,25 V | 42,02 V | 10,62 A | 9,9 A | 20,8 % | + 1,5 % | 265 Wp | 32,84 V | 39,31 V | 8,49 A | 8,07 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S10 400-420/MR | No. de Modelo | Monocristalino | 400 Wp | 41,33 V | 49,58 V | 10,33 A | 9,68 A | 19,9 % | + 1,5 % | 302 Wp | 38,65 V | 46,41 V | 8,25 A | 7,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S10 400-420/MR | JAM72S10-400/MR | Monocristalino | 405 Wp | 41,6 V | 49,86 V | 10,39 A | 9,74 A | 20,2 % | + 1 % | 306 Wp | 38,9 V | 46,66 V | 8,31 A | 7,87 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S10 400-420/MR | JAM72S10-405/MR | Monocristalino | 410 Wp | 41,88 V | 50,12 V | 10,45 A | 9,79 A | 20,4 % | + 1 % | 310 Wp | 39,16 V | 46,91 V | 8,36 A | 7,92 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S10 400-420/MR | JAM72S10-410/MR | Monocristalino | 415 Wp | 42,18 V | 50,41 V | 10,51 A | 9,84 A | 20,7 % | + 1 % | 314 Wp | 39,41 V | 47,16 V | 8,41 A | 7,97 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM72S10 400-420/MR | JAM72S10-415/MR | Monocristalino | 420 Wp | 42,47 V | 50,7 V | 10,56 A | 9,89 A | 20,9 % | + 1 % | 318 Wp | 39,6 V | 47,38 V | 8,46 A | 8,03 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S20 365-390/MR | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 33,96 V | 41,13 V | 11,3 A | 10,75 A | 19,6 % | + 1,5 % | 276 Wp | 32,05 V | 38,41 V | 9,15 A | 8,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S20 365-390/MR | JAM60S20- 365 | Monocristalino | 370 Wp | 34,23 V | 41,3 V | 11,35 A | 10,81 A | 19,9 % | + 1,5 % | 280 Wp | 32,3 V | 38,65 V | 9,2 A | 8,66 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S20 365-390/MR | JAM60S20- 370 | Monocristalino | 375 Wp | 34,5 V | 41,45 V | 11,41 A | 10,87 A | 20,2 % | + 1,5 % | 284 Wp | 32,55 V | 38,89 V | 9,25 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S20 365-390/MR | JAM60S20- 375 | Monocristalino | 380 Wp | 34,77 V | 41,62 V | 11,47 A | 10,93 A | 20,4 % | + 1,5 % | 287 Wp | 32,72 V | 39,14 V | 9,3 A | 8,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S20 365-390/MR | JAM60S20- 380 | Monocristalino | 385 Wp | 35,04 V | 41,78 V | 11,53 A | 10,99 A | 20,7 % | + 1,5 % | 291 Wp | 32,96 V | 39,38 V | 9,35 A | 8,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S20 365-390/MR | JAM60S20- 385 | Monocristalino | 390 Wp | 35,33 V | 41,94 V | 11,58 A | 11,04 A | 21 % | + 1,5 % | 295 Wp | 33,2 V | 39,63 V | 9,4 A | 8,88 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/MR | No. de Modelo | Monocristalino | 320 Wp | 33,73 V | 40,6 V | 10,16 A | 9,49 A | 19 % | + 1,5 % | 241 Wp | 31,59 V | 38,05 V | 8,07 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/MR | JAM60S10 -320/MR | Monocristalino | 325 Wp | 33,97 V | 40,87 V | 10,23 A | 9,57 A | 19,3 % | + 1,5 % | 245 Wp | 31,8 V | 38,26 V | 8,14 A | 7,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/MR | JAM60S10 -325/MR | Monocristalino | 330 Wp | 34,24 V | 41,08 V | 10,3 A | 9,64 A | 19,6 % | + 1,5 % | 249 Wp | 32,02 V | 38,46 V | 8,21 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/MR | JAM60S10 -330/MR | Monocristalino | 335 Wp | 34,48 V | 41,32 V | 10,38 A | 9,72 A | 19,9 % | + 1,5 % | 253 Wp | 32,21 V | 38,68 V | 8,28 A | 7,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S10 320-340/MR | JAM60S10 -335/MR | Monocristalino | 340 Wp | 34,73 V | 41,55 V | 10,46 A | 9,79 A | 20,2 % | + 1,5 % | 257 Wp | 32,4 V | 38,9 V | 8,35 A | 7,93 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S17 315-335/MR/1000V | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,48 V | 40,35 V | 10,08 A | 9,41 A | 18,7 % | + 1,5 % | 237 Wp | 31,32 V | 37,8 V | 8 A | 7,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S17 315-335/MR/1000V | JAM60S17 -315/MR/1000V | Monocristalino | 320 Wp | 33,73 V | 40,6 V | 10,16 A | 9,49 A | 19 % | + 1,5 % | 241 Wp | 31,58 V | 38,05 V | 8,07 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S17 315-335/MR/1000V | JAM60S17 -320/MR/1000V | Monocristalino | 325 Wp | 33,97 V | 40,87 V | 10,23 A | 9,57 A | 19,3 % | + 1,5 % | 245 Wp | 31,8 V | 38,26 V | 8,14 A | 7,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S17 315-335/MR/1000V | JAM60S17 -325/MR/1000V | Monocristalino | 330 Wp | 34,24 V | 41,08 V | 10,3 A | 9,64 A | 19,6 % | + 1,5 % | 249 Wp | 32,02 V | 38,46 V | 8,21 A | 7,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60S17 315-335/MR/1000V | JAM60S17 -330/MR/1000V | Monocristalino | 335 Wp | 34,48 V | 41,32 V | 10,38 A | 9,72 A | 19,9 % | + 1,5 % | 253 Wp | 32,21 V | 38,68 V | 8,28 A | 7,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D10 330-350/MB | No. de Modelo | Monocristalino | 330 Wp | 34,82 V | 41,1 V | 10,1 A | 9,48 A | 19,2 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D10 330-350/MB | JAM60D10-330/MB | Monocristalino | 335 Wp | 35,08 V | 41,38 V | 10,17 A | 9,55 A | 19,5 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D10 330-350/MB | JAM60D10-335/MB | Monocristalino | 340 Wp | 35,35 V | 41,65 V | 10,25 A | 9,62 A | 19,8 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D10 330-350/MB | JAM60D10-340/MB | Monocristalino | 345 Wp | 35,57 V | 41,92 V | 10,33 A | 9,7 A | 20,1 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM60D10 330-350/MB | JAM60D10-345/MB | Monocristalino | 350 Wp | 35,79 V | 42,2 V | 10,4 A | 9,78 A | 20,4 % | + 1,5 % | [5 empty] | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,354 %/°C | -0,272 %/°C | 0,044 %/°C
JA Solar | JAM66S30 480-505/MR/1500V | No. de Modelo | Monocristalino | 480 Wp | 37,62 V | 45,07 V | 13,65 A | 12,76 A | 20,2 % | + 1 % | 363 Wp | 35,54 V | 42,15 V | 10,99 A | 10,21 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66S30 480-505/MR/1500V | JAM66S30 -480/MR/1500V | Monocristalino | 485 Wp | 37,81 V | 45,2 V | 13,72 A | 12,83 A | 20,4 % | + 1 % | 367 Wp | 35,67 V | 42,3 V | 11,06 A | 10,28 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66S30 480-505/MR/1500V | JAM66S30 -485/MR/1500V | Monocristalino | 490 Wp | 37,99 V | 45,33 V | 13,79 A | 12,9 A | 20,6 % | + 1 % | 370 Wp | 35,76 V | 42,43 V | 11,13 A | 10,36 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66S30 480-505/MR/1500V | JAM66S30 -490/MR/1500V | Monocristalino | 495 Wp | 38,17 V | 45,46 V | 13,86 A | 12,97 A | 20,8 % | + 1 % | 374 Wp | 35,84 V | 42,58 V | 11,2 A | 10,44 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66S30 480-505/MR/1500V | JAM66S30 -495/MR/1500V | Monocristalino | 500 Wp | 38,35 V | 45,59 V | 13,93 A | 13,04 A | 21,1 % | + 1 % | 378 Wp | 35,93 V | 42,72 V | 11,27 A | 10,52 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
JA Solar | JAM66S30 480-505/MR/1500V | JAM66S30 -500/MR/1500V | Monocristalino | 505 Wp | 38,53 V | 45,72 V | 14 A | 13,11 A | 21,3 % | + 1 % | 382 Wp | 36,02 V | 42,86 V | 11,34 A | 10,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,275 %/°C | 0,045 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | No. de Modelo | PERC, Bifacial | 520 Wp | 40,5 V | 48,4 V | 13,7 A | 12,84 A | 20,2 % | + 2 % | 390 Wp | 38 V | 45,7 V | 11,05 A | 10,27 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | CS6W-520MB-AG | PERC, Bifacial | 525 Wp | 40,7 V | 48,6 V | 13,75 A | 12,9 A | 20,4 % | + 2 % | 394 Wp | 38,2 V | 45,9 V | 11,09 A | 10,32 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | CS6W-525MB-AG | PERC, Bifacial | 530 Wp | 40,9 V | 48,8 V | 13,8 A | 12,96 A | 20,6 % | + 2 % | 397 Wp | 38,3 V | 46,1 V | 11,13 A | 10,38 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | CS6W-530MB-AG | PERC, Bifacial | 535 Wp | 41,1 V | 49 V | 13,85 A | 13,02 A | 20,8 % | + 2 % | 401 Wp | 38,5 V | 46,3 V | 11,17 A | 10,42 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | CS6W-535MB-AG | PERC, Bifacial | 540 Wp | 41,3 V | 49,2 V | 13,9 A | 13,08 A | 21 % | + 2 % | 405 Wp | 38,7 V | 46,5 V | 11,21 A | 10,47 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | CS6W-540MB-AG | PERC, Bifacial | 545 Wp | 41,5 V | 49,4 V | 13,95 A | 13,14 A | 21,2 % | + 2 % | 409 Wp | 38,9 V | 46,7 V | 11,25 A | 10,52 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu6 CS6W520-550MB-AG | CS6W-545MB-AG | PERC, Bifacial | 550 Wp | 41,7 V | 49,6 V | 14 A | 13,2 A | 21,4 % | + 2 % | 412 Wp | 39,1 V | 46,9 V | 11,29 A | 10,55 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 (All-Black) CS6R-380-405MS | No. de Modelo | PERC | 380 Wp | 30 V | 36 V | 13,55 A | 12,69 A | 19,5 % | + 2,5 % | 284 Wp | 28,1 V | 33,9 V | 10,91 A | 10,12 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,06 %/°C
CSI Solar | HiKu6 (All-Black) CS6R-380-405MS | CS6R-380MS | PERC | 385 Wp | 30,2 V | 36,2 V | 13,63 A | 12,77 A | 19,7 % | + 2,5 % | 288 Wp | 28,3 V | 34,1 V | 10,98 A | 10,19 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,06 %/°C
CSI Solar | HiKu6 (All-Black) CS6R-380-405MS | CS6R-385MS | PERC | 390 Wp | 30,4 V | 36,4 V | 13,7 A | 12,84 A | 20 % | + 2,5 % | 291 Wp | 28,4 V | 34,2 V | 11,05 A | 10,26 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,06 %/°C
CSI Solar | HiKu6 (All-Black) CS6R-380-405MS | CS6R-390MS | PERC | 395 Wp | 30,6 V | 36,6 V | 13,77 A | 12,91 A | 20,2 % | + 2,5 % | 295 Wp | 28,6 V | 34,4 V | 11,11 A | 10,33 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,06 %/°C
CSI Solar | HiKu6 (All-Black) CS6R-380-405MS | CS6R-395MS | PERC | 400 Wp | 30,8 V | 36,8 V | 13,85 A | 12,99 A | 20,5 % | + 2,5 % | 299 Wp | 28,8 V | 34,6 V | 11,17 A | 10,39 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,06 %/°C
CSI Solar | HiKu6 (All-Black) CS6R-380-405MS | CS6R-400MS | PERC | 405 Wp | 31 V | 37 V | 13,93 A | 13,07 A | 20,7 % | + 2,5 % | 303 Wp | 29 V | 34,7 V | 11,23 A | 10,45 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,25 %/°C | 0,06 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6R-395-420MS | No. de Modelo | PERC | 395 Wp | 30,6 V | 36,6 V | 13,77 A | 12,91 A | 20,2 % | + 2,5 % | 296 Wp | 28,7 V | 34,6 V | 11,09 A | 10,33 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6R-395-420MS | CS6R-395MS | PERC | 400 Wp | 30,8 V | 36,8 V | 13,85 A | 12,99 A | 20,5 % | + 2,5 % | 300 Wp | 28,9 V | 34,8 V | 11,15 A | 10,39 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6R-395-420MS | CS6R-400MS | PERC | 405 Wp | 31 V | 37 V | 13,93 A | 13,07 A | 20,7 % | + 2,5 % | 304 Wp | 29,1 V | 35 V | 11,21 A | 10,45 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6R-395-420MS | CS6R-405MS | PERC | 410 Wp | 31,2 V | 37,02 V | 14,01 A | 13,15 A | 21 % | + 2,5 % | 307 Wp | 29,2 V | 35,1 V | 11,28 A | 10,52 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6R-395-420MS | CS6R-410MS | PERC | 415 Wp | 31,4 V | 37,4 V | 14,09 A | 13,23 A | 21,3 % | + 2,5 % | 311 Wp | 29,4 V | 35,3 V | 11,34 A | 10,58 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6R-395-420MS | CS6R-415MS | PERC | 420 Wp | 31,6 V | 37,6 V | 14,17 A | 13,31 A | 21,5 % | + 2,5 % | 315 Wp | 29,6 V | 35,5 V | 11,41 A | 10,65 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3N400-425MS | No. de Modelo | PERC | 400 Wp | 37,2 V | 44,5 V | 11,5 A | 10,76 A | 19,7 % | + 2,5 % | 298 Wp | 34,7 V | 41,9 V | 9,28 A | 8,6 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3N400-425MS | CS3N400MS | PERC | 405 Wp | 37,4 V | 44,7 V | 11,56 A | 10,83 A | 19,9 % | + 2,5 % | 302 Wp | 34,9 V | 42,1 V | 9,33 A | 8,66 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3N400-425MS | CS3N405MS | PERC | 410 Wp | 37,6 V | 44,9 V | 11,62 A | 10,92 A | 20,2 % | + 2,5 % | 306 Wp | 35,1 V | 42,2 V | 9,38 A | 8,72 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3N400-425MS | CS3N410MS | PERC | 415 Wp | 37,8 V | 45,1 V | 11,68 A | 10,98 A | 20,4 % | + 2,5 % | 310 Wp | 35,2 V | 42,4 V | 9,42 A | 8,81 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3N400-425MS | CS3N415MS | PERC | 420 Wp | 38 V | 45,3 V | 11,74 A | 11,06 A | 20,7 % | + 2,5 % | 313 Wp | 35,4 V | 42,6 V | 9,47 A | 8,85 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3N400-425MS | CS3N420MS | PERC | 425 Wp | 38,2 V | 45,5 V | 11,8 A | 11,13 A | 20,9 % | + 2,5 % | 317 Wp | 35,6 V | 42,8 V | 9,52 A | 8,91 A | 42±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W400-425P | No. de Modelo | PERC | 400 Wp | 38,7 V | 47,2 V | 10,9 A | 10,34 A | 18,1 % | + 2,5 % | 299 Wp | 36,2 V | 44,5 V | 8,79 A | 8,27 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W400-425P | CS3W400P | PERC | 405 Wp | 38,9 V | 47,4 V | 10,98 A | 10,42 A | 18,3 % | + 2,5 % | 303 Wp | 36,3 V | 44,7 V | 8,85 A | 8,33 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W400-425P | CS3W405P | PERC | 410 Wp | 39,1 V | 47,6 V | 11,06 A | 10,49 A | 18,6 % | + 2,5 % | 307 Wp | 36,5 V | 44,8 V | 8,92 A | 8,39 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W400-425P | CS3W410P | PERC | 415 Wp | 39,33 V | 47,8 V | 11,14 A | 10,56 A | 18,8 % | + 2,5 % | 310 Wp | 36,7 V | 45 V | 8,98 A | 8,45 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W400-425P | CS3W415P | PERC | 420 Wp | 9,5 V | 48 V | 11,26 A | 10,64 A | 19 % | + 2,5 % | 314 Wp | 36,9 V | 45,2 V | 9,08 A | 8,51 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W400-425P | CS3W420P | PERC | 425 Wp | 39,7 V | 48,2 V | 11,29 A | 10,71 A | 19,2 % | + 2,5 % | 318 Wp | 37,1 V | 45,4 V | 9,1 A | 8,57 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6W530-555MS | No. de Modelo | PERC | 530 Wp | 40,9 V | 48,8 V | 13,8 A | 12,96 A | 20,7 % | + 2 % | 397 Wp | 38,3 V | 46,1 V | 11,13 A | 10,38 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6W530-555MS | CS6W530MS | PERC | 535 Wp | 41,1 V | 49 V | 13,85 A | 13,02 A | 20,9 % | + 2 % | 401 Wp | 38,5 V | 46,3 V | 11,17 A | 10,42 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6W530-555MS | CS6W535MS | PERC | 540 Wp | 41,3 V | 49,2 V | 13,9 A | 13,08 A | 21,1 % | + 2 % | 405 Wp | 38,7 V | 46,5 V | 11,21 A | 10,47 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6W530-555MS | CS6W540MS | PERC | 545 Wp | 41,5 V | 49,4 V | 13,95 A | 13,14 A | 21,3 % | + 2 % | 409 Wp | 38,9 V | 46,7 V | 11,25 A | 10,52 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6W530-555MS | CS6W545MS | PERC | 550 Wp | 41,7 V | 49,6 V | 14 A | 13,2 A | 21,5 % | + 2 % | 412 Wp | 39,1 V | 46,9 V | 11,29 A | 10,55 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu6 CS6W530-555MS | CS6W550MS | PERC | 555 Wp | 41,9 V | 49,8 V | 14,05 A | 13,25 A | 21,6 % | + 2 % | 416 Wp | 39,3 V | 47,1 V | 11,33 A | 10,59 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | No. de Modelo | PERC | 580 Wp | 34,1 V | 40,5 V | 18,27 A | 17,02 A | 20,5 % | + 2 % | 435 Wp | 32 V | 38,3 V | 14,73 A | 13,6 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | CS7L580MS | PERC | 585 Wp | 34,3 V | 40,7 V | 18,32 A | 17,06 A | 20,7 % | + 2 % | 439 Wp | 32,2 V | 38,5 V | 14,77 A | 13,62 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | CS7L585MS | PERC | 590 Wp | 34,5 V | 40,9 V | 18,37 A | 17,11 A | 20,8 % | + 2 % | 442 Wp | 32,3 V | 38,7 V | 14,8 A | 13,7 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | CS7L590MS | PERC | 595 Wp | 34,7 V | 41,1 V | 18,42 A | 17,15 A | 21 % | + 2 % | 446 Wp | 32,5 V | 38,8 V | 14,85 A | 13,73 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | CS7L595MS | PERC | 600 Wp | 34,9 V | 41,3 V | 18,47 A | 17,2 A | 21,2 % | + 2 % | 450 Wp | 32,7 V | 39 V | 14,89 A | 13,77 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | CS7L600MS | PERC | 605 Wp | 35,1 V | 41,5 V | 18,52 A | 17,25 A | 21,4 % | + 2 % | 454 Wp | 32,9 V | 39,2 V | 14,93 A | 13,8 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7L580-610MS | CS7L605MS | PERC | 610 Wp | 35,3 V | 41,7 V | 18,57 A | 17,29 A | 21,6 % | + 2 % | 457 Wp | 33,1 V | 39,4 V | 14,97 A | 13,93 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | No. de Modelo | PERC | 640 Wp | 37,5 V | 44,6 V | 18,31 A | 17,07 A | 20,6 % | + 1,5 % | 480 Wp | 35,2 V | 42,2 V | 14,77 A | 13,64 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | CS7N-640MS | PERC | 645 Wp | 37,7 V | 44,8 V | 18,35 A | 17,11 A | 20,8 % | + 1,5 % | 484 Wp | 35,3 V | 42,3 V | 14,8 A | 13,72 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | CS7N-645MS | PERC | 650 Wp | 37,9 V | 45 V | 18,39 A | 17,16 A | 20,9 % | + 1,5 % | 487 Wp | 35,5 V | 42,5 V | 14,83 A | 13,74 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | CS7N-650MS | PERC | 655 Wp | 38,1 V | 45,2 V | 18,43 A | 17,2 A | 21,1 % | + 1,5 % | 491 Wp | 35,7 V | 42,7 V | 14,86 A | 13,76 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | CS7N-655MS | PERC | 660 Wp | 38,3 V | 45,4 V | 18,47 A | 17,24 A | 21,2 % | + 1,5 % | 495 Wp | 35,9 V | 42,9 V | 14,89 A | 13,79 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | CS7N-660MS | PERC | 665 Wp | 38,5 V | 45,6 V | 18,51 A | 17,28 A | 21,4 % | + 1,5 % | 499 Wp | 36,1 V | 43,1 V | 14,93 A | 13,83 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu7 CS7N-640-670MS | CS7N-665MS | PERC | 670 Wp | 38,7 V | 45,8 V | 18,55 A | 17,32 A | 21,6 % | + 1,5 % | 502 Wp | 36,3 V | 43,3 V | 14,96 A | 13,85 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | No. de Modelo | PERC | 435 Wp | 40,5 V | 48,5 V | 11,42 A | 10,75 A | 19,7 % | + 2 % | 326 Wp | 38 V | 45,8 V | 9,21 A | 8,59 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | CS3W-435MS | PERC | 440 Wp | 40,7 V | 48,7 V | 11,48 A | 10,82 A | 19,9 % | + 2 % | 330 Wp | 38,2 V | 46 V | 9,26 A | 8,65 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | CS3W-440MS | PERC | 445 Wp | 40,9 V | 48,9 V | 11,54 A | 10,89 A | 20,1 % | + 2 % | 334 Wp | 38,3 V | 46,2 V | 9,31 A | 8,71 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | CS3W-445MS | PERC | 450 Wp | 41,1 V | 49,1 V | 11,6 A | 10,96 A | 20,4 % | + 2 % | 338 Wp | 38,5 V | 46,4 V | 9,39 A | 8,76 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | CS3W-450MS | PERC | 455 Wp | 41,3 V | 49,3 V | 11,66 A | 11,02 A | 20,6 % | + 2 % | 341 Wp | 38,7 V | 46,6 V | 9,41 A | 8,82 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | CS3W-455MS | PERC | 460 Wp | 41,5 V | 49,5 V | 11,72 A | 11,09 A | 20,8 % | + 2 % | 345 Wp | 38,9 V | 46,8 V | 9,45 A | 8,87 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3W-435-465MS | CS3W-460MS | PERC | 465 Wp | 41,7 V | 49,7 V | 11,78 A | 11,16 A | 21,1 % | + 2 % | 349 Wp | 39,1 V | 47 V | 9,5 A | 8,92 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-360-385MS | No. de Modelo | PERC | 360 Wp | 33,7 V | 40,4 V | 11,4 A | 10,69 A | 19,5 % | + 3 % | 270 Wp | 31,6 V | 38,2 V | 9,19 A | 8,55 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-360-385MS | 360MS | PERC | 365 Wp | 33,9 V | 40,6 V | 11,47 A | 10,78 A | 19,7 % | + 3 % | 274 Wp | 31,8 V | 38,4 V | 9,25 A | 8,62 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-360-385MS | 365MS | PERC | 370 Wp | 34,1 V | 40,8 V | 11,54 A | 10,86 A | 20 % | + 3 % | 278 Wp | 32 V | 38,6 V | 9,31 A | 8,68 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-360-385MS | 370MS | PERC | 375 Wp | 34,3 V | 41 V | 11,61 A | 10,94 A | 20,3 % | + 3 % | 281 Wp | 32,2 V | 38,8 V | 9,36 A | 8,75 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-360-385MS | 375MS | PERC | 380 Wp | 34,5 V | 41,2 V | 11,68 A | 11,2 A | 20,5 % | + 3 % | 285 Wp | 32,3 V | 38,9 V | 9,42 A | 8,81 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-360-385MS | 380MS | PERC | 385 Wp | 34,7 V | 41,4 V | 11,75 A | 11,1 A | 20,8 % | + 3 % | 289 Wp | 32,5 V | 39,1 V | 9,47 A | 8,88 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-330-355P | No. de Modelo | PERC | 330 Wp | 32,2 V | 39,2 V | 10,82 A | 10,24 A | 17,8 % | + 3 % | 247 Wp | 30,1 V | 36,9 V | 8,72 A | 8,2 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-330-355P | CS3L330P | PERC | 335 Wp | 32,4 V | 39,4 V | 10,9 A | 10,34 A | 18,1 % | + 3 % | 250 Wp | 30,3 V | 37,1 V | 8,79 A | 8,27 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-330-355P | CS3L335P | PERC | 340 Wp | 32,6 V | 39,6 V | 10,98 A | 10,43 A | 18,4 % | + 3 % | 254 Wp | 30,5 V | 37,3 V | 8,85 A | 8,35 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-330-355P | CS3L340P | PERC | 345 Wp | 32,8 V | 39,8 V | 11,06 A | 10,52 A | 18,7 % | + 3 % | 258 Wp | 30,6 V | 37,5 V | 8,92 A | 8,42 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-330-355P | CS3L345P | PERC | 350 Wp | 33 V | 40,2 V | 11,24 A | 10,61 A | 18,9 % | + 3 % | 262 Wp | 30,8 V | 37,9 V | 9,06 A | 8,49 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | HiKu CS3L-330-355P | CS3L350P | PERC | 355 Wp | 33,2 V | 40,4 V | 11,31 A | 10,7 A | 19,2 % | + 3 % | 265 Wp | 31 V | 38,1 V | 9,12 A | 8,56 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-665MB-AG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 640 Wp | 37,5 V | 44,6 V | 18,31 A | 17,07 A | 20,6 % | + 1,5 % | 480 Wp | 35,2 V | 42,2 V | 14,77 A | 13,64 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-665MB-AG | CS7N-640MB-AG | Bifacial, PERC | 645 Wp | 37,7 V | 44,8 V | 18,35 A | 17,11 A | 20,8 % | + 1,5 % | 484 Wp | 35,3 V | 42,3 V | 14,8 A | 13,72 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-665MB-AG | CS7N-645MB-AG | Bifacial, PERC | 650 Wp | 37,9 V | 45 V | 18,39 A | 17,16 A | 20,9 % | + 1,5 % | 487 Wp | 35,5 V | 42,5 V | 14,83 A | 13,74 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-665MB-AG | CS7N-650MB-AG | Bifacial, PERC | 655 Wp | 38,1 V | 45,2 V | 18,43 A | 17,2 A | 21,1 % | + 1,5 % | 491 Wp | 35,7 V | 42,7 V | 14,86 A | 13,76 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-665MB-AG | CS7N-655MB-AG | Bifacial, PERC | 660 Wp | 38,3 V | 45,4 V | 18,47 A | 17,24 A | 21,2 % | + 1,5 % | 495 Wp | 35,9 V | 42,9 V | 14,89 A | 13,79 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-665MB-AG | CS7N-660MB-AG | Bifacial, PERC | 665 Wp | 38,5 V | 45,6 V | 18,51 A | 17,28 A | 21,4 % | + 1,5 % | 499 Wp | 36,1 V | 43,1 V | 14,93 A | 13,83 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 640 Wp | 37,5 V | 44,6 V | 18,31 A | 17,07 A | 20,6 % | + 1,5 % | 480 Wp | 35,2 V | 42,2 V | 14,77 A | 13,64 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | CS7L-640MB-AG | Bifacial, PERC | 645 Wp | 37,7 V | 44,8 V | 18,35 A | 17,11 A | 20,8 % | + 1,5 % | 484 Wp | 35,3 V | 42,3 V | 14,8 A | 13,72 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | CS7L-645MB-AG | Bifacial, PERC | 650 Wp | 37,9 V | 45 V | 18,39 A | 17,16 A | 20,9 % | + 1,5 % | 487 Wp | 35,5 V | 42,5 V | 14,83 A | 13,74 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | CS7N-650MB-AG | Bifacial, PERC | 655 Wp | 38,1 V | 45,2 V | 18,43 A | 17,2 A | 21,1 % | + 1,5 % | 491 Wp | 35,7 V | 42,7 V | 14,86 A | 13,76 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | CS7N-655MB-AG | Bifacial, PERC | 660 Wp | 38,3 V | 45,4 V | 18,47 A | 17,24 A | 21,2 % | + 1,5 % | 495 Wp | 35,9 V | 42,9 V | 14,89 A | 13,79 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | CS7N-660MB-AG | Bifacial, PERC | 665 Wp | 38,5 V | 45,6 V | 18,51 A | 17,28 A | 21,4 % | + 1,5 % | 499 Wp | 36,1 V | 43,1 V | 14,93 A | 13,83 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7N-640-670MB-AG | CS7N-665MB-AG | Bifacial, PERC | 670 Wp | 38,7 V | 45,8 V | 18,55 A | 17,32 A | 21,6 % | + 1,5 % | 502 Wp | 36,3 V | 43,3 V | 14,96 A | 13,85 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W435-460MB-AG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 435 Wp | 40,5 V | 48,5 V | 11,42 A | 10,75 A | 19,5 % | + 2 % | 326 Wp | 38 V | 45,8 V | 9,21 A | 8,59 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W435-460MB-AG | 435 | Bifacial, PERC | 440 Wp | 40,7 V | 48,7 V | 11,48 A | 10,82 A | 19,7 % | + 2 % | 330 Wp | 38,2 V | 46 V | 9,26 A | 8,65 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W435-460MB-AG | 440 | Bifacial, PERC | 445 Wp | 40,9 V | 48,9 V | 11,54 A | 10,89 A | 19,9 % | + 2 % | 334 Wp | 38,3 V | 46,2 V | 9,31 A | 8,71 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W435-460MB-AG | 445 | Bifacial, PERC | 450 Wp | 41,1 V | 49,1 V | 11,6 A | 10,96 A | 20,1 % | + 2 % | 338 Wp | 38,5 V | 46,4 V | 9,35 A | 8,76 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W435-460MB-AG | 450 | Bifacial, PERC | 455 Wp | 41,3 V | 49,3 V | 11,66 A | 11,02 A | 20,4 % | + 2 % | 341 Wp | 38,7 V | 46,6 V | 9,4 A | 8,82 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W435-460MB-AG | 455 | Bifacial, PERC | 460 Wp | 41,5 V | 49,5 V | 11,72 A | 11,09 A | 20,6 % | + 2 % | 345 Wp | 38,9 V | 46,8 V | 9,45 A | 8,87 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,26 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 580 Wp | 34,1 V | 40,5 V | 18,27 A | 17,02 A | 20,5 % | + 2 % | 435 Wp | 32 V | 38,3 V | 14,73 A | 13,6 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | CS7L-580MB-AG | Bifacial, PERC | 585 Wp | 34,3 V | 40,7 V | 18,32 A | 17,06 A | 20,7 % | + 2 % | 439 Wp | 32,2 V | 38,5 V | 14,77 A | 13,64 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | CS7L-585MB-AG | Bifacial, PERC | 590 Wp | 34,5 V | 40,9 V | 18,37 A | 17,11 A | 20,8 % | + 2 % | 442 Wp | 32,3 V | 38,7 V | 14,8 A | 13,7 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | CS7L-590MB-AG | Bifacial, PERC | 595 Wp | 34,7 V | 41,1 V | 18,42 A | 17,15 A | 21 % | + 2 % | 446 Wp | 32,5 V | 38,8 V | 14,85 A | 13,73 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | CS7L-595MB-AG | Bifacial, PERC | 600 Wp | 34,9 V | 41,3 V | 18,47 A | 17,2 A | 21,2 % | + 2 % | 450 Wp | 32,7 V | 39 V | 14,89 A | 13,77 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | CS7L-600MB-AG | Bifacial, PERC | 605 Wp | 35,1 V | 41,5 V | 18,52 A | 17,25 A | 21,4 % | + 2 % | 454 Wp | 32,9 V | 39,2 V | 14,93 A | 13,8 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu7 CS7L-580-610MB-AG | CS7L-605MB-AG | Bifacial, PERC | 610 Wp | 35,3 V | 41,7 V | 18,57 A | 17,29 A | 21,6 % | + 2 % | 457 Wp | 33,1 V | 39,4 V | 14,97 A | 13,83 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,27 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W390-415PB-AG | No. de Modelo | Bifacial, PERC | 390 Wp | 38,3 V | 46,8 V | 10,74 A | 10,19 A | 17,5 % | + 2,5 % | 292 Wp | 35,8 V | 44,1 V | 8,66 A | 8,15 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W390-415PB-AG | CS3W390PB-AG | Bifacial, PERC | 395 Wp | 38,5 V | 47 V | 10,82 A | 10,26 A | 17,7 % | + 2,5 % | 295 Wp | 36 V | 44,3 V | 8,72 A | 8,21 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W390-415PB-AG | CS3W395PB-AG | Bifacial, PERC | 400 Wp | 38,7 V | 47,2 V | 10,9 A | 10,34 A | 17,9 % | + 2,5 % | 299 Wp | 36,2 V | 44,5 V | 8,79 A | 8,27 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W390-415PB-AG | CS3W400PB-AG | Bifacial, PERC | 405 Wp | 38,9 V | 47,4 V | 10,98 A | 10,42 A | 18,1 % | + 2,5 % | 303 Wp | 36,3 V | 44,7 V | 8,85 A | 8,33 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W390-415PB-AG | CS3W405PB-AG | Bifacial, PERC | 410 Wp | 39,1 V | 47,6 V | 11,06 A | 10,49 A | 18,4 % | + 2,5 % | 307 Wp | 36,5 V | 44,8 V | 8,92 A | 8,39 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
CSI Solar | BiHiKu CS3W390-415PB-AG | CS3W410PB-AG | Bifacial, PERC | 415 Wp | 39,3 V | 47,8 V | 11,14 A | 10,56 A | 18,6 % | + 2,5 % | 310 Wp | 36,7 V | 45 V | 8,98 A | 8,45 A | 41±3 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Pmh+ | No. de Modelo | Bifacial | 530 Wp | 41,39 V | 49,24 V | 13,76 A | 12,81 A | 20,5 % | + 1 % | 400,6 Wp | 38,2 V | 46,3 V | 11,02 A | 10,47 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Pmh+ | STP530S-C72/Pmh+ | Bifacial | 535 Wp | 41,57 V | 49,39 V | 13,83 A | 12,87 A | 20,7 % | + 1 % | 404,3 Wp | 38,4 V | 46,4 V | 11,08 A | 10,53 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Pmh+ | STP535S-C72/Pmh+ S | Bifacial | 540 Wp | 41,75 V | 49,54 V | 13,89 A | 12,94 A | 20,9 % | + 1 % | 408 Wp | 38,6 V | 46,5 V | 11,13 A | 10,58 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Pmh+ | STP540S-C72/Pmh+ S | Bifacial | 545 Wp | 41,87 V | 49,69 V | 13,96 A | 13,02 A | 21,1 % | + 1 % | 411,5 Wp | 38,7 V | 46,7 V | 11,18 A | 10,63 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Pmh+ | STP545S-C72/Pmh+ S | Bifacial | 550 Wp | 42,05 V | 49,88 V | 14,01 A | 13,08 A | 21,3 % | + 1 % | 415 Wp | 38,9 V | 46,9 V | 11,22 A | 10,67 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnhg | No. de Modelo | Bifacial | 435 Wp | 40,8 V | 48,6 V | 11,4 A | 10,67 A | 20 % | + 1 % | 328,9 Wp | 37,7 V | 45,7 V | 9,2 A | 8,73 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnhg | STP435S-B72/Pnhg | Bifacial | 440 Wp | 41 V | 48,8 V | 11,47 A | 10,74 A | 20,2 % | + 1 % | 332,7 Wp | 37,8 V | 45,8 V | 9,25 A | 8,78 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnhg | STP440S-B72/Pnhg | Bifacial | 445 Wp | 41,2 V | 49 V | 11,54 A | 10,81 A | 20,4 % | + 1 % | 335,8 Wp | 38 V | 46 V | 9,31 A | 8,84 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnhg | STP445S-B72/Pnhg | Bifacial | 450 Wp | 41,4 V | 49,2 V | 11,61 A | 10,87 A | 20,7 % | + 1 % | 339,4 Wp | 38,2 V | 46,2 V | 9,37 A | 8,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnhg | STP450S-B72/Pnhg | Bifacial | 455 Wp | 41,6 V | 49,4 V | 11,67 A | 10,94 A | 20,9 % | + 1 % | 343,1 Wp | 38,4 V | 46,3 V | 9,42 A | 8,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnh+ | No. de Modelo | Bifacial | 435 Wp | 40,8 V | 48,6 V | 11,4 A | 10,67 A | 20 % | + 1 % | 328,9 Wp | 37,7 V | 45,7 V | 9,2 A | 8,73 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnh+ | STP435S-B72/Pnh+ | Bifacial | 440 Wp | 41 V | 48,8 V | 11,47 A | 10,74 A | 20,2 % | + 1 % | 332,7 Wp | 37,8 V | 45,8 V | 9,25 A | 8,78 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnh+ | STP440S-B72/Pnh+ | Bifacial | 445 Wp | 41,2 V | 49 V | 11,54 A | 10,81 A | 20,4 % | + 1 % | 335,8 Wp | 38 V | 46 V | 9,31 A | 8,84 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnh+ | STP445S-B72/Pnh+ | Bifacial | 450 Wp | 41,4 V | 49,2 V | 11,61 A | 10,87 A | 20,6 % | + 1 % | 335,8 Wp | 38,2 V | 46,2 V | 9,37 A | 8,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP435-455S - B72/Pnh+ | STP450S-B72/Pnh+ | Bifacial | 455 Wp | 41,6 V | 49,4 V | 11,67 A | 10,94 A | 20,9 % | + 1 % | 343,1 Wp | 38,4 V | 46,3 V | 9,42 A | 8,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP545-565S - C72/Nmh+ | No. de Modelo | Bifacial | 545 Wp | 41,87 V | 49,69 V | 13,96 A | 13,02 A | 21,1 % | + 1 % | 415,3 Wp | 38,8 V | 47 V | 11,26 A | 10,7 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP545-565S - C72/Nmh+ | STP545S-C72/Nmh+ | Bifacial | 550 Wp | 42,05 V | 49,88 V | 14,01 A | 13,08 A | 21,3 % | + 1 % | 419 Wp | 39 V | 47,2 V | 11,3 A | 10,74 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP545-565S - C72/Nmh+ | STP550S-C72/Nmh+ | Bifacial | 555 Wp | 42,24 V | 50,07 V | 14,07 A | 13,14 A | 21,5 % | + 1 % | 422,8 Wp | 39,2 V | 47,4 V | 11,35 A | 10,79 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP545-565S - C72/Nmh+ | STP555S-C72/Nmh+ | Bifacial | 560 Wp | 42,4 V | 50,23 V | 14,14 A | 13,21 A | 21,7 % | + 1 % | 426,7 Wp | 39,3 V | 47,5 V | 11,4 A | 10,84 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP545-565S - C72/Nmh+ | STP560S-C72/Nmh+ | Bifacial | 565 Wp | 42,56 V | 50,39 V | 14,2 A | 13,28 A | 21,9 % | + 1 % | 430,3 Wp | 39,5 V | 47,7 V | 11,45 A | 10,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro Plus STP600-620S - C78/Nmh+ | No. de Modelo | Bifacial | 600 Wp | 45,71 V | 54,14 V | 14,13 A | 13,13 A | 21,7 % | + 1 % | 457,8 Wp | 42,3 V | 51,2 V | 11,4 A | 10,83 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro Plus STP600-620S - C78/Nmh+ | STP600S-C78/Nmh+ | Bifacial | 605 Wp | 45,89 V | 54,32 V | 14,19 A | 13,19 A | 21,9 % | + 1 % | 461,6 Wp | 42,4 V | 51,4 V | 11,45 A | 10,88 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro Plus STP600-620S - C78/Nmh+ | STP605S-C78/Nmh+ | Bifacial | 610 Wp | 46,07 V | 54,5 V | 14,25 A | 13,25 A | 22 % | + 1 % | 465,6 Wp | 42,6 V | 51,5 V | 11,5 A | 10,93 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro Plus STP600-620S - C78/Nmh+ | STP610S-C78/Nmh+ | Bifacial | 615 Wp | 46,25 V | 54,68 V | 14,31 A | 13,3 A | 22,2 % | + 1 % | 469,3 Wp | 42,8 V | 51,7 V | 11,54 A | 10,97 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro Plus STP600-620S - C78/Nmh+ | STP615S-C78/Nmh+ | Bifacial | 620 Wp | 46,43 V | 54,86 V | 14,37 A | 13,36 A | 22,4 % | + 1 % | 473,2 Wp | 43 V | 51,9 V | 11,59 A | 11,02 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Pmh+ | No. de Modelo | Bifacial | 580 Wp | 33,85 V | 41,05 V | 18,13 A | 17,14 A | 20,5 % | + 1 % | 437,5 Wp | 31,7 V | 38,7 V | 14,59 A | 13,81 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Pmh+ | STP580S-D60/Pmh+ | Bifacial | 585 Wp | 34,05 V | 41,25 V | 18,18 A | 17,19 A | 20,7 % | + 1 % | 441,4 Wp | 31,9 V | 38,9 V | 14,63 A | 13,86 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Pmh+ | STP585S-D60/Pmh+ | Bifacial | 590 Wp | 34,25 V | 41,45 V | 18,22 A | 17,23 A | 20,8 % | + 1 % | 445 Wp | 32 V | 39,1 V | 14,66 A | 13,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Pmh+ | STP590S-D60/Pmh+ | Bifacial | 595 Wp | 34,45 V | 41,65 V | 18,27 A | 17,28 A | 21 % | + 1 % | 448,9 Wp | 32,2 V | 39,2 V | 14,7 A | 13,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Pmh+ | STP595S-D60/Pmh+ | Bifacial | 600 Wp | 34,65 V | 41,85 V | 18,31 A | 17,32 A | 21,2 % | + 1 % | 452,5 Wp | 32,4 V | 39,4 V | 14,73 A | 13,97 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V Plus STP570-590S - C78/Pmh+ | No. de Modelo | Bifacial | 570 Wp | 44,64 V | 53,08 V | 13,67 A | 12,77 A | 20,6 % | + 1 % | 430,5 Wp | 41,2 V | 49,9 V | 10,99 A | 10,44 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V Plus STP570-590S - C78/Pmh+ | STP570S-C78/Pmh+ | Bifacial | 575 Wp | 44,82 V | 53,26 V | 13,73 A | 12,83 A | 20,8 % | + 1 % | 434,3 Wp | 41,4 V | 50 V | 11,04 A | 10,49 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V Plus STP570-590S - C78/Pmh+ | STP575S-C78/Pmh+ | Bifacial | 580 Wp | 45 V | 53,44 V | 13,79 A | 12,89 A | 21 % | + 1 % | 438 Wp | 41,6 V | 50,2 V | 11,09 A | 10,54 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V Plus STP570-590S - C78/Pmh+ | STP580S-C78/Pmh+ | Bifacial | 585 Wp | 45,18 V | 53,61 V | 13,85 A | 12,95 A | 21,1 % | + 1 % | 441,7 Wp | 41,7 V | 50,4 V | 11,13 A | 10,58 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V Plus STP570-590S - C78/Pmh+ | STP585S-C78/Pmh+ | Bifacial | 590 Wp | 45,36 V | 53,79 V | 13,91 A | 13,01 A | 21,3 % | + 1 % | 445,4 Wp | 41,9 V | 50,5 V | 11,18 A | 10,63 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP440-460S - B72/Vnh | No. de Modelo | Monocristalino | 440 Wp | 41 V | 48,8 V | 11,47 A | 10,74 A | 20,2 % | + 1 % | 332,7 Wp | 37,8 V | 45,8 V | 9,25 A | 8,78 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP440-460S - B72/Vnh | STP440S-B72/Vnh | Monocristalino | 445 Wp | 41,2 V | 49 V | 11,54 A | 10,81 A | 20,4 % | + 1 % | 335,8 Wp | 38 V | 46 V | 9,31 A | 8,84 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP440-460S - B72/Vnh | STP445S-B72/Vnh | Monocristalino | 450 Wp | 41,4 V | 49,2 V | 11,61 A | 10,87 A | 20,7 % | + 1 % | 339,4 Wp | 38,2 V | 46,2 V | 9,37 A | 8,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP440-460S - B72/Vnh | STP450S-B72/Vnh | Monocristalino | 455 Wp | 41,6 V | 49,4 V | 11,67 A | 10,94 A | 20,9 % | + 1 % | 343,1 Wp | 38,4 V | 46,3 V | 9,42 A | 8,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S STP440-460S - B72/Vnh | STP455S-B72/Vnh | Monocristalino | 460 Wp | 41,8 V | 49,6 V | 11,74 A | 11,01 A | 21,1 % | + 1 % | 346,9 Wp | 38,5 V | 46,5 V | 9,47 A | 9 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra X Plus STP650-670S - D66/Wmh | No. de Modelo | Monocristalino | 650 Wp | 37,65 V | 45,65 V | 18,27 A | 7,27 A | 20,9 % | + 1 % | 490,3 Wp | 35,2 V | 43 V | 14,7 A | 13,92 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X Plus STP650-670S - D66/Wmh | STP650S-D66/Wmh | Monocristalino | 655 Wp | 37,85 V | 45,85 V | 18,31 A | 17,311 A | 21,1 % | + 1 % | 494,1 Wp | 35,4 V | 43,2 V | 14,73 A | 13,96 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X Plus STP650-670S - D66/Wmh | STP655S-D66/Wmh | Monocristalino | 660 Wp | 38,05 V | 46,05 V | 18,35 A | 17,35 A | 21,2 % | + 1 % | 497,9 Wp | 35,6 V | 43,4 V | 14,76 A | 13,99 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X Plus STP650-670S - D66/Wmh | STP660S-D66/Wmh | Monocristalino | 665 Wp | 38,25 V | 46,25 V | 18,39 A | 17,39 A | 21,4 % | + 1 % | 501,7 Wp | 35,7 V | 43,5 V | 14,84 A | 14,07 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X Plus STP650-670S - D66/Wmh | STP665S-D66/Wmh | Monocristalino | 670 Wp | 38,45 V | 46,45 V | 18,43 A | 17,43 A | 21,6 % | + 1 % | 505,5 Wp | 35,8 V | 43,77 V | 14,87 A | 14,1 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Vmh | No. de Modelo | Monocristalino | 530 Wp | 41,39 V | 49,24 V | 13,76 A | 12,81 A | 20,5 % | + 1 % | 400,6 Wp | 38,2 V | 46,3 V | 11,02 A | 10,47 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Vmh | STP530S-C72/Vmh | Monocristalino | 535 Wp | 41,57 V | 49,39 V | 13,83 A | 12,87 A | 20,7 % | + 1 % | 404,3 Wp | 38,4 V | 46,4 V | 11,08 A | 10,53 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Vmh | STP535S-C72/Vmh | Monocristalino | 540 Wp | 41,75 V | 49,54 V | 13,89 A | 12,94 A | 20,9 % | + 1 % | 408 Wp | 38,6 V | 46,5 V | 11,13 A | 10,58 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Vmh | STP540S-C72/Vmh | Monocristalino | 545 Wp | 41,87 V | 49,69 V | 13,96 A | 13,02 A | 21,1 % | + 1 % | 411,5 Wp | 38,7 V | 46,7 V | 11,18 A | 10,63 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra V STP530-550S - C72/Vmh | STP545S-C72/Vmh | Monocristalino | 550 Wp | 42,05 V | 49,88 V | 14,01 A | 13,08 A | 21,3 % | + 1 % | 415 Wp | 38,9 V | 46,9 V | 11,22 A | 10,67 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,050 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP360-380S - B60/Wnhb Full Black | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 33,9 V | 40,5 V | 11,35 A | 10,62 A | 19,7 % | + 1 % | 270,7 Wp | 31,6 V | 38,4 V | 9,04 A | 8,56 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP360-380S - B60/Wnhb Full Black | STP360S-B60/Wnhb | Monocristalino | 365 Wp | 34,1 V | 40,7 V | 11,42 A | 10,71 A | 20 % | + 1 % | 274,3 Wp | 31,8 V | 38,5 V | 9,1 A | 8,62 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP360-380S - B60/Wnhb Full Black | STP365S-B60/Wnhb | Monocristalino | 370 Wp | 34,3 V | 40,9 V | 11,49 A | 10,79 A | 20,3 % | + 1 % | 278,2 Wp | 32 V | 38,7 V | 9,17 A | 8,69 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP360-380S - B60/Wnhb Full Black | STP370S-B60/Wnhb | Monocristalino | 375 Wp | 34,5 V | 41,1 V | 11,57 A | 10,87 A | 20,6 % | + 1 % | 281,9 Wp | 32,2 V | 38,9 V | 9,24 A | 8,76 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP360-380S - B60/Wnhb Full Black | STP375S-B60/Wnhb | Monocristalino | 380 Wp | 34,7 V | 41,3 V | 11,64 A | 10,96 A | 20,8 % | + 1 % | 286,3 Wp | 32,2 V | 38,9 V | 9,39 A | 8,92 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnh | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 34,1 V | 40,7 V | 11,42 A | 10,71 A | 20 % | + 1 % | 274,3 Wp | 31,8 V | 38,5 V | 9,1 A | 8,62 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnh | STP365S-B60/Wnh | Monocristalino | 370 Wp | 34,3 V | 40,9 V | 11,49 A | 10,79 A | 20,3 % | + 1 % | 278,2 Wp | 32 V | 38,7 V | 9,17 A | 8,69 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnh | STP370S-B60/Wnh | Monocristalino | 375 Wp | 34,5 V | 41,1 V | 11,57 A | 10,87 A | 20,6 % | + 1 % | 281,9 Wp | 32,2 V | 38,9 V | 9,24 A | 8,76 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnh | STP375S-B60/Wnh | Monocristalino | 380 Wp | 34,7 V | 41,3 V | 11,64 A | 10,96 A | 20,8 % | + 1 % | 286,3 Wp | 32,2 V | 38,9 V | 9,39 A | 8,92 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnh | STP380S-B60/Wnh | Monocristalino | 385 Wp | 34,9 V | 41,5 V | 11,72 A | 11,04 A | 21,1 % | + 1 % | 290,9 Wp | 32,4 V | 39 V | 9,46 A | 8,99 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnhm Black Frame | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 4,1 V | 40,7 V | 11,42 A | 10,71 A | 20 % | + 1 % | 274,3 Wp | 31,8 V | 38,5 V | 9,1 A | 8,62 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnhm Black Frame | STP365S-B60/Wnhm | Monocristalino | 370 Wp | 34,33 V | 40,9 V | 11,49 A | 10,79 A | 20,3 % | + 1 % | 278,2 Wp | 32 V | 38,7 V | 9,17 A | 8,69 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnhm Black Frame | STP370S-B60/Wnhm | Monocristalino | 375 Wp | 34,5 V | 41,1 V | 11,57 A | 10,87 A | 20,6 % | + 1 % | 281,9 Wp | 32,2 V | 38,9 V | 9,24 A | 8,76 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnhm Black Frame | STP375S-B60/Wnhm | Monocristalino | 380 Wp | 34,7 V | 41,3 V | 11,62 A | 10,96 A | 20,8 % | + 1 % | 286,3 Wp | 32,2 V | 38,9 V | 9,39 A | 8,92 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra S mini STP365-385S - B60/Wnhm Black Frame | STP380S-B60/Wnhm | Monocristalino | 385 Wp | 34,9 V | 41,5 V | 11,72 A | 11,04 A | 21,1 % | + 1 % | 290,9 Wp | 32,4 V | 39 V | 9,46 A | 8,99 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhb Full Black | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 30,76 V | 36,62 V | 13,59 A | 12,69 A | 19,9 % | + 1 % | 294,9 Wp | 28,4 V | 34,4 V | 10,93 A | 10,38 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhb Full Black | STP390S-C54/Umhb | Monocristalino | 395 Wp | 30,98 V | 36,84 V | 13,66 A | 12,76 A | 20,2 % | + 1 % | 198,6 Wp | 28,6 V | 34,6 V | 10,98 A | 10,44 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhb Full Black | STP395S-C54/Umhb | Monocristalino | 400 Wp | 31,18 V | 37,04 V | 13,73 A | 12,83 A | 20,5 % | + 1 % | 302,3 Wp | 28,8 V | 34,8 V | 11,04 A | 10,5 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhb Full Black | STP400S-C54/Umhb | Monocristalino | 405 Wp | 31,38 V | 37,24 V | 13,81 A | 12,91 A | 20,7 % | + 1 % | 306 Wp | 29 V | 35 V | 11,1 A | 10,56 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhb Full Black | STP405S-C54/Umhb | Monocristalino | 410 Wp | 31,59 V | 37,45 V | 13,88 A | 12,98 A | 21 % | + 1 % | 309,6 Wp | 29,2 V | 35,2 V | 11,16 A | 10,62 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhm Black Frame | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 30,76 V | 36,62 V | 13,59 A | 12,69 A | 19,9 % | + 1 % | 294,9 Wp | 28,4 V | 34,4 V | 10,93 A | 10,38 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhm Black Frame | STP390S-C54/Umhm | Monocristalino | 395 Wp | 30,98 V | 36,84 V | 13,66 A | 12,76 A | 20,2 % | + 1 % | 298,6 Wp | 28,6 V | 34,6 V | 10,98 A | 10,4 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhm Black Frame | STP395S-C54/Umhm | Monocristalino | 400 Wp | 31,18 V | 37,04 V | 13,73 A | 12,83 A | 20,5 % | + 1 % | 302,3 Wp | 28,8 V | 34,8 V | 11,04 A | 10,5 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhm Black Frame | STP400S-C54/Umhm | Monocristalino | 405 Wp | 31,38 V | 37,24 V | 13,81 A | 12,91 A | 20,7 % | + 1 % | 306 Wp | 29 V | 35 V | 11,1 A | 10,56 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umhm Black Frame | STP405S-C54/Umhm | Monocristalino | 410 Wp | 31,59 V | 37,45 V | 13,88 A | 12,98 A | 21 % | + 1 % | 309,6 Wp | 29,2 V | 35,2 V | 11,16 A | 10,62 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Wmh | No. de Modelo | Monocristalino | 580 Wp | 33,85 V | 41,05 V | 18,13 A | 17,14 A | 20,5 % | + 1 % | 437,5 Wp | 31,7 V | 38,7 V | 14,59 A | 13,81 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Wmh | STP580S-D60/Wmh | Monocristalino | 585 Wp | 34,05 V | 41,25 V | 18,18 A | 17,19 A | 20,7 % | + 1 % | 441,4 Wp | 31,9 V | 38,9 V | 14,63 A | 13,86 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Wmh | STP585S-D60/Wmh | Monocristalino | 590 Wp | 34,25 V | 41,45 V | 18,22 A | 17,23 A | 20,8 % | + 1 % | 445 Wp | 32 V | 39,1 V | 14,66 A | 13,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Wmh | STP590S-D60/Wmh | Monocristalino | 595 Wp | 34,45 V | 41,65 V | 18,27 A | 17,28 A | 21 % | + 1 % | 448,9 Wp | 32,2 V | 39,2 V | 14,7 A | 13,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra X STP580-600S - D60/Wmh | STP595S-D60/Wmh | Monocristalino | 600 Wp | 34,65 V | 41,85 V | 18,31 A | 17,32 A | 21,2 % | + 1 % | 452,5 Wp | 32,4 V | 39,4 V | 14,73 A | 13,97 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umh | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 31,59 V | 37,45 V | 13,88 A | 12,98 A | 21 % | + 1 % | 312,2 Wp | 29,3 V | 35,4 V | 11,19 A | 10,64 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umh | STP410S-C54/Umh | Monocristalino | 415 Wp | 31,81 V | 37,67 V | 13,95 A | 13,05 A | 21,2 % | + 1 % | 316 Wp | 29,5 V | 35,6 V | 11,25 A | 10,7 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umh | STP415S-C54/Umh | Monocristalino | 420 Wp | 32,03 V | 37,86 V | 14,03 A | 13,11 A | 21,5 % | + 1 % | 320 Wp | 29,7 V | 35,8 V | 11,3 A | 10,76 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umh | STP420S-C54/Umh | Monocristalino | 425 Wp | 32,25 V | 38,08 V | 14,1 A | 13,18 A | 21,7 % | + 1 % | 323,5 Wp | 29,9 V | 36 V | 11,37 A | 10,81 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umh | STP425S-C54/Umh | Monocristalino | 430 Wp | 32,43 V | 38,26 V | 14,17 A | 13,26 A | 22 % | + 1 % | 327,1 Wp | 30,1 V | 36,2 V | 11,42 A | 10,87 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhm Black Frame | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 31,59 V | 37,45 V | 13,88 A | 12,98 A | 21 % | + 1 % | 312,2 Wp | 29,3 V | 35,4 V | 11,19 A | 10,64 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhm Black Frame | STP410S-C54/Umhm | Monocristalino | 415 Wp | 31,81 V | 37,67 V | 13,95 A | 13,05 A | 21,2 % | + 1 % | 316 Wp | 29,5 V | 35,6 V | 11,25 A | 10,7 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhm Black Frame | STP415S-C54/Umhm | Monocristalino | 420 Wp | 32,03 V | 37,86 V | 14,03 A | 13,11 A | 21,5 % | + 1 % | 320 Wp | 29,7 V | 35,8 V | 11,31 A | 10,76 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhm Black Frame | STP420S-C54/Umhm | Monocristalino | 425 Wp | 32,25 V | 38,08 V | 14,1 A | 13,18 A | 21,7 % | + 1 % | 323,5 Wp | 29,9 V | 36 V | 11,37 A | 10,81 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhm Black Frame | STP425S-C54/Umhm | Monocristalino | 430 Wp | 32,43 V | 38,26 V | 14,17 A | 13,26 A | 22 % | + 1 % | 327,1 Wp | 30,1 V | 36,2 V | 11,42 A | 10,87 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhb Full Black | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 31,59 V | 37,45 V | 13,88 A | 12,98 A | 21 % | + 1 % | 312,2 Wp | 29,3 V | 35,4 V | 11,19 A | 10,64 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhb Full Black | STP410S-C54/Umhb | Monocristalino | 415 Wp | 31,81 V | 37,67 V | 13,95 A | 13,05 A | 21,2 % | + 1 % | 316 Wp | 29,5 V | 35,6 V | 11,25 A | 10,7 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhb Full Black | STP415S-C54/Umhb | Monocristalino | 420 Wp | 32,03 V | 37,86 V | 14,03 A | 13,11 A | 21,5 % | + 1 % | 320 Wp | 29,7 V | 35,8 V | 11,31 A | 10,76 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhb Full Black | STP420S-C54/Umhb | Monocristalino | 425 Wp | 32,25 V | 38,08 V | 14,1 A | 13,18 A | 21,7 % | + 1 % | 323,5 Wp | 29,9 V | 36 V | 11,37 A | 10,81 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro mini STP410-430S - C54/Umhb Full Black | STP425S-C54/Umhb | Monocristalino | 430 Wp | 32,43 V | 38,26 V | 14,17 A | 13,26 A | 22 % | + 1 % | 327,1 Wp | 30,1 V | 36,2 V | 11,42 A | 10,87 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,046 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP550-570S - C72/Vmh | No. de Modelo | Monocristalino | 550 Wp | 42,05 V | 49,88 V | 14,01 A | 13,08 A | 21,3 % | + 1 % | 419 Wp | 39 V | 47,2 V | 11,3 A | 10,74 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,46 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP550-570S - C72/Vmh | STP550S-C72/Vmh | Monocristalino | 555 Wp | 42,24 V | 50,07 V | 14,07 A | 13,14 A | 21,5 % | + 1 % | 422,8 Wp | 39,2 V | 47,4 V | 11,35 A | 10,79 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,46 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP550-570S - C72/Vmh | STP555S-C72/Vmh | Monocristalino | 560 Wp | 42,4 V | 50,23 V | 14,14 A | 13,21 A | 21,7 % | + 1 % | 426,7 Wp | 39,3 V | 47,5 V | 11,4 A | 10,84 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,46 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP550-570S - C72/Vmh | STP560S-C72/Vmh | Monocristalino | 565 Wp | 42,56 V | 50,39 V | 14,2 A | 13,28 A | 21,9 % | + 1 % | 430,3 Wp | 39,5 V | 47,7 V | 11,45 A | 10,89 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,46 %/°C
Suntech Power | Ultra V Pro STP550-570S - C72/Vmh | STP565S-C72/Vmh | Monocristalino | 570 Wp | 42,72 V | 50,55 V | 14,26 A | 13,34 A | 22,1 % | + 1 % | 433,8 Wp | 39,7 V | 47,8 V | 11,5 A | 10,94 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,32 %/°C | -0,26 %/°C | 0,46 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umh | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 30,76 V | 36,62 V | 13,59 A | 12,69 A | 19,9 % | + 1 % | 294,9 Wp | 28,4 V | 34,4 V | 10,93 A | 10,38 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umh | STP390S-C54/Umh | Monocristalino | 395 Wp | 30,98 V | 36,84 V | 13,66 A | 12,76 A | 20,2 % | + 1 % | 298,6 Wp | 28,6 V | 34,6 V | 10,98 A | 10,44 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umh | STP395S-C54/Umh | Monocristalino | 400 Wp | 31,18 V | 37,04 V | 13,73 A | 12,83 A | 20,5 % | + 1 % | 302,3 Wp | 28,8 V | 34,8 V | 11,04 A | 10,5 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umh | STP400S-C54/Umh | Monocristalino | 405 Wp | 31,38 V | 37,24 V | 13,81 A | 12,91 A | 20,7 % | + 1 % | 306 Wp | 29 V | 35 V | 11,1 A | 10,56 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Suntech Power | Ultra V mini STP390-410S - C54/Umh | STP405S-C54/Umh | Monocristalino | 410 Wp | 31,59 V | 37,45 V | 13,88 A | 12,98 A | 21 % | + 1 % | 309,6 Wp | 29,2 V | 35,2 V | 11,16 A | 10,62 A | 42±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,304 %/°C | 0,05 %/°C
Kyocera | KK270P-3CD3CG (APAC) | No. de Modelo | Policristalino | 270 Wp | 31 V | 38,3 V | 9,43 A | 8,71 A |  | + 5 % | 194 Wp | 27,9 V | 35,1 V | 7,63 A | 6,96 A
Kyocera | KK275P-3CD3CG (APAC) | No. de Modelo | Policristalino | 275 Wp | 31,3 V | 38,6 V | 9,48 A | 8,79 A |  | + 5 % | 198 Wp | 28,2 V | 35,4 V | 7,67 A | 7,03 A
Kyocera | KU270-6MCA (APAC) | No. de Modelo | Policristalino | 270 Wp | 31 V | 38,3 V | 9,43 A | 8,71 A |  | + 3 % | 194 Wp | 27,6 V | 35,1 V | 7,63 A | 6,96 A | 45 °C | -40~90 °C | -0,46 %/°C | -0,36 %/°C | 0,06 %/°C
Kyocera | KHM250P-5EL6CG (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 250 Wp | 26,4 V | 32 V | 9,96 A | 9,49 A | 18,5 %
Kyocera | KK315P-5EL3EG (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,2 V | 40,1 V | 9,96 A | 9,49 A | 18,8 %
Kyocera | KJ240P-5EG6CG (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 240 Wp | 26 V | 31,6 V | 9,8 A | 9,24 A | 18,1 %
Kyocera | KN315HX-BWEB2-S (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 33,2 V | 40,1 V | 9,96 A | 9,49 A | 18,8 %
Kyocera | KK305P-5EL3CG (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 305 Wp | 32,7 V | 39,7 V | 9,82 A | 9,33 A | 18,5 %
Kyocera | KN325-330-120HL3 (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 325 Wp | 33,8 V | 40,6 V | 10,2 A | 9,62 A | 19,3 %
Kyocera | KN325-330-120HL3 (JP) | KN325-120HL3 | Monocristalino | 330 Wp | 34,1 V | 40,8 V | 10,3 A | 9,68 A | 19,6 %
Kyocera | KT365-370-120HL4 (JP) | No. de Modelo | Monocristalino | 365 Wp | 33,82 V | 41,57 V | 11,22 A | 10,8 A | 20 %
Kyocera | KT365-370-120HL4 (JP) | KT365-120HL4 | Monocristalino | 370 Wp | 33,95 V | 41,72 V | 11,32 A | 10,91 A | 20,3 %
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 HSF Smart 265-290 | No. de Modelo | Policristalino | 265 Wp | 30,5 V | 37,8 V | 9,18 A | 8,7 A | 15,9 % | + 2 % | 193,3 Wp | 27,8 V | 34,9 V | 7,42 A | 6,96 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 HSF Smart 265-290 | YL265PD-29b | Policristalino | 270 Wp | 30,7 V | 37,9 V | 9,27 A | 8,8 A | 16,2 % | + 2 % | 196,9 Wp | 28 V | 35 V | 7,49 A | 7,04 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 HSF Smart 265-290 | YL270PD-29b | Policristalino | 275 Wp | 31 V | 37,9 V | 9,35 A | 8,9 A | 16,5 % | + 2 % | 200,6 Wp | 28,2 V | 35 V | 7,56 A | 7,12 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 HSF Smart 265-290 | YL275PD-29b | Policristalino | 280 Wp | 31,4 V | 38,2 V | 9,45 A | 8,92 A | 16,8 % | + 2 % | 204,2 Wp | 28,6 V | 35,3 V | 7,64 A | 7,14 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 HSF Smart 265-290 | YL280PD-29b | Policristalino | 285 Wp | 31,6 V | 38,4 V | 9,55 A | 9,02 A | 17,1 % | + 2 % | 207,9 Wp | 28,8 V | 35,5 V | 7,72 A | 7,22 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 HSF Smart 265-290 | YL285PD-29b | Policristalino | 290 Wp | 31,8 V | 38,5 V | 9,65 A | 9,12 A | 17,4 % | + 1,5 % | 211,5 Wp | 29 V | 35,6 V | 7,8 A | 7,3 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | No. de Modelo | Policristalino | 275 Wp | 31 V | 37,8 V | 9,36 A | 8,88 A | 16,5 % | + 2 % | 202,8 Wp | 28,6 V | 35,2 V | 7,56 A | 7,1 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL275P-29b/1500V | Policristalino | 280 Wp | 30,64 V | 38,22 V | 9,55 A | 9,14 A | 16,8 % | + 2 % | 206,5 Wp | 28,2 V | 35,6 V | 7,72 A | 7,31 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL280P-29b/1500V | Policristalino | 285 Wp | 30,88 V | 38,47 V | 9,63 A | 9,23 A | 17,1 % | + 2 % | 210,2 Wp | 28,5 V | 35,8 V | 7,78 A | 7,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL285P-29b/1500V | Policristalino | 290 Wp | 31,12 V | 38,72 V | 9,71 A | 9,32 A | 17,4 % | + 1,5 % | 213,9 Wp | 28,7 V | 36 V | 7,85 A | 7,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL290P-29b/1500V | Policristalino | 295 Wp | 31,36 V | 38,97 V | 9,79 A | 9,41 A | 17,7 % | + 1,5 % | 217,6 Wp | 28,9 V | 36,3 V | 7,91 A | 7,53 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL295P-29b/1500V | Policristalino | 300 Wp | 31,58 V | 39,22 V | 9,87 A | 9,5 A | 18 % | + 1,5 % | 221,3 Wp | 29,1 V | 36,5 V | 7,97 A | 7,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL300P-29b/1500V | Policristalino | 305 Wp | 31,81 V | 39,47 V | 9,95 A | 9,59 A | 18,3 % | + 1,5 % | 225 Wp | 29,3 V | 36,7 V | 8,04 A | 7,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL305P-29b/1500V | Policristalino | 310 Wp | 32,03 V | 39,72 V | 10,03 A | 9,68 A | 18,6 % | + 1,5 % | 228,7 Wp | 29,5 V | 37 V | 8,1 A | 7,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 Cell Series 2 Super 275-315 | YL310P-29b/1500V | Policristalino | 315 Wp | 32,25 V | 39,97 V | 10,11 A | 9,77 A | 18,9 % | + 1,5 % | 232,3 Wp | 29,7 V | 37,2 V | 8,17 A | 7,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 120 Cell 330-345 | No. de Modelo | Policristalino | 330 Wp | 32,25 V | 39,15 V | 10,85 A | 10,24 A | 18,1 % | + 1,5 % | 244,5 Wp | 29,8 V | 36,8 V | 8,75 A | 8,19 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 120 Cell 330-345 | YL330P-32d 1/2 | Policristalino | 335 Wp | 32,45 V | 39,35 V | 10,93 A | 10,33 A | 18,4 % | + 1,5 % | 248,2 Wp | 30 V | 37 V | 8,82 A | 8,26 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 120 Cell 330-345 | YL335P-32d 1/2 | Policristalino | 340 Wp | 32,65 V | 39,55 V | 11,01 A | 10,42 A | 18,7 % | + 1,5 % | 251,9 Wp | 30,2 V | 37,2 V | 8,88 A | 8,34 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 120 Cell 330-345 | YL340P-32d 1/2 | Policristalino | 345 Wp | 32,85 V | 39,75 V | 11,09 A | 10,51 A | 18,9 % | + 1,5 % | 255,6 Wp | 30,4 V | 37,4 V | 8,95 A | 8,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 CELL SERIES 2 270-295 | No. de Modelo | Policristalino | 270 Wp | 30,8 V | 37,7 V | 9,26 A | 8,77 A | 16,5 % | + 2 % | 199,2 Wp | 28,4 V | 35,1 V | 7,48 A | 7,02 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 CELL SERIES 2 270-295 | YL270P-29b | Policristalino | 275 Wp | 31 V | 37,8 V | 9,36 A | 8,88 A | 16,8 % | + 2 % | 202,8 Wp | 28,6 V | 35,2 V | 7,56 A | 7,1 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 CELL SERIES 2 270-295 | YL275P-29b | Policristalino | 280 Wp | 31,3 V | 38 V | 9,45 A | 8,95 A | 17,1 % | + 2 % | 206,5 Wp | 28,8 V | 35,4 V | 7,64 A | 7,16 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 CELL SERIES 2 270-295 | YL280P-29b | Policristalino | 285 Wp | 31,5 V | 38,2 V | 9,55 A | 9,05 A | 17,4 % | + 2 % | 210,2 Wp | 29 V | 35,5 V | 7,72 A | 7,24 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 CELL SERIES 2 270-295 | YL285P-29b | Policristalino | 290 Wp | 31,7 V | 38,4 V | 9,65 A | 9,15 A | 17,7 % | + 1,5 % | 213,9 Wp | 29,2 V | 35,7 V | 7,8 A | 7,32 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 60 CELL SERIES 2 270-295 | YL290P-29b | Policristalino | 295 Wp | 32 V | 38,5 V | 9,74 A | 9,22 A | 18 % | + 1,5 % | 217,6 Wp | 29,5 V | 35,8 V | 7,87 A | 7,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 144 Cell 395-415 | No. de Modelo | Policristalino | 395 Wp | 38,45 V | 47,1 V | 10,84 A | 10,28 A | 18,2 % | + 1 % | 292,6 Wp | 35,6 V | 44,3 V | 8,75 A | 8,22 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 144 Cell 395-415 | YL395P-38d 1/2 | Policristalino | 400 Wp | 38,65 V | 47,3 V | 10,91 A | 10,35 A | 18,4 % | + 1 % | 296,3 Wp | 35,8 V | 44,5 V | 8,8 A | 8,28 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 144 Cell 395-415 | YL4005P-38d 1/2 | Policristalino | 405 Wp | 38,85 V | 47,5 V | 10,98 A | 10,43 A | 18,6 % | + 1 % | 300 Wp | 36 V | 44,7 V | 8,86 A | 8,34 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 144 Cell 395-415 | YL405P-38d 1/2 | Policristalino | 410 Wp | 39,05 V | 47,7 V | 11,05 A | 10,5 A | 18,9 % | + 1 % | 303,7 Wp | 36,2 V | 44,9 V | 8,92 A | 8,4 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 144 Cell 395-415 | YL410P-38d 1/2 | Policristalino | 415 Wp | 39,25 V | 47,9 V | 11,12 A | 10,58 A | 19,1 % | + 1 % | 307,4 Wp | 36,3 V | 45,1 V | 8,97 A | 8,46 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CL | No. de Modelo | Bifacial | 320 Wp | 33,65 V | 40,18 V | 9,97 A | 9,51 A | 18,79 % | + 1,5 % | 243,46 Wp | 32,09 V | 38,11 V | 8,02 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CL | YL320CG2530L-2 1/2 | Bifacial | 325 Wp | 34 V | 40,55 V | 10,02 A | 9,56 A | 19,08 % | + 1,5 % | 247,29 Wp | 32,42 V | 38,46 V | 8,06 A | 7,63 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CL | YL325CG2530L-2 1/2 | Bifacial | 330 Wp | 34,34 V | 40,92 V | 10,07 A | 9,61 A | 19,37 % | + 1,5 % | 251,07 Wp | 32,75 V | 38,81 V | 8,1 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CL | YL330CG2530L-2 1/2 | Bifacial | 335 Wp | 34,68 V | 41,29 V | 10,12 A | 9,66 A | 19,67 % | + 1,5 % | 254,87 Wp | 33,07 V | 39,16 V | 8,14 A | 7,71 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CL | YL335CG2530L-2 1/2 | Bifacial | 340 Wp | 35,02 V | 41,66 V | 10,17 A | 9,71 A | 19,96 % | + 1,5 % | 258,71 Wp | 33,4 V | 39,51 V | 8,18 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CL | YL340CG2530L-2 1/2 | Bifacial | 345 Wp | 35,35 V | 42,03 V | 10,22 A | 9,76 A | 20,25 % | + 1,5 % | 262,49 Wp | 33,71 V | 39,86 V | 8,22 A | 7,79 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CF | No. de Modelo | Bifacial | 320 Wp | 33,65 V | 40,18 V | 9,97 A | 9,51 A | 18,61 % | + 1,5 % | 243,46 Wp | 32,09 V | 38,11 V | 8,02 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CF | YL320CG2530F-2 1/2 | Bifacial | 325 Wp | 34 V | 40,55 V | 10,02 A | 9,56 A | 18,9 % | + 1,5 % | 247,29 Wp | 32,42 V | 38,46 V | 8,06 A | 7,63 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CF | YL325CG2530F-2 1/2 | Bifacial | 330 Wp | 34,34 V | 40,92 V | 10,07 A | 9,61 A | 19,19 % | + 1,5 % | 251,07 Wp | 32,75 V | 38,81 V | 8,1 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CF | YL330CG2530F-2 1/2 | Bifacial | 335 Wp | 34,68 V | 41,29 V | 10,12 A | 9,66 A | 19,48 % | + 1,5 % | 254,87 Wp | 33,07 V | 39,16 V | 8,14 A | 7,71 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CF | YL335CG2530F-2 1/2 | Bifacial | 340 Wp | 35,02 V | 41,66 V | 10,17 A | 9,71 A | 19,77 % | + 1,5 % | 258,71 Wp | 33,4 V | 39,51 V | 8,18 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 120Cell 320-345 CF | YL340CG2530F-2 1/2 | Bifacial | 345 Wp | 35,35 V | 42,03 V | 10,22 A | 9,76 A | 20,06 % | + 1,5 % | 262,49 Wp | 33,71 V | 39,86 V | 8,22 A | 7,79 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CL | No. de Modelo | Bifacial | 390 Wp | 41,01 V | 48,7 V | 10 A | 9,51 A | 19,22 % | + 1,5 % | 296,72 Wp | 39,11 V | 46,19 V | 8,04 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CL | YL390CG2536L-2 1/2 | Bifacial | 395 Wp | 41,37 V | 49,1 V | 10,04 A | 9,55 A | 19,47 % | + 1,5 % | 300,58 Wp | 39,45 V | 46,57 V | 8,08 A | 7,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CL | YL395CG2536L-2 1/2 | Bifacial | 400 Wp | 41,72 V | 49,5 V | 10,08 A | 9,59 A | 19,71 % | + 1 % | 304,39 Wp | 39,79 V | 46,95 V | 8,11 A | 7,65 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CL | YL400CG2536L-2 1/2 | Bifacial | 405 Wp | 42,06 V | 49,9 V | 1012 A | 9,63 A | 19,96 % | + 1 % | 308,15 Wp | 4011 V | 47,33 V | 8,14 A | 7,68 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CL | YL405CG2536L-2 1/2 | Bifacial | 410 Wp | 42,4 V | 50,3 V | 10,16 A | 9,67 A | 20,21 % | + 1 % | 311,93 Wp | 40,44 V | 47,71 V | 8,17 A | 7,71 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CL | YL410CG2536L-2 1/2 | Bifacial | 415 Wp | 42,74 V | 50,7 V | 10,2 A | 9,71 A | 20,45 % | + 1 % | 315,74 Wp | 40,76 V | 48,08 V | 8,21 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CF | No. de Modelo | Bifacial | 390 Wp | 41,01 V | 48,7 V | 10 A | 9,51 A | 19,05 % | + 1,5 % | 296,73 Wp | 39,11 V | 46,19 V | 8,04 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CF | YL390CG2536F-2 1/2 | Bifacial | 395 Wp | 41,37 V | 49,1 V | 10,04 A | 9,55 A | 19,29 % | + 1,5 % | 300,58 Wp | 39,45 V | 46,57 V | 8,08 A | 7,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CF | YL395CG2536F-2 1/2 | Bifacial | 400 Wp | 41,72 V | 49,5 V | 10,08 A | 9,59 A | 19,54 % | + 1 % | 304,39 Wp | 39,79 V | 46,95 V | 8,11 A | 7,65 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CF | YL400CG2536F-2 1/2 | Bifacial | 405 Wp | 42,06 V | 49,9 V | 10,12 A | 9,63 A | 19,78 % | + 1 % | 308,15 Wp | 40,11 V | 47,33 V | 8,14 A | 7,68 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CF | YL405CG2536F-2 1/2 | Bifacial | 410 Wp | 42,4 V | 50,3 V | 10,16 A | 9,67 A | 20,03 % | + 1 % | 311,93 Wp | 40,44 V | 47,71 V | 8,17 A | 7,71 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 144Cell 390-415 CF | YL410CG2536F-2 1/2 | Bifacial | 415 Wp | 42,74 V | 50,7 V | 10,2 A | 9,71 A | 20,27 % | + 1 % | 315,74 Wp | 40,76 V | 48,08 V | 8,21 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 Watt | No. de Modelo | Bifacial | 525 Wp | 40,61 V | 49,27 V | 13,64 A | 12,93 A | 20,36 % | + 3 % | 391 Wp | 37,74 V | 46,5 V | 11,02 A | 10,35 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 Watt | JKM525M-72HL4-TV | Bifacial | 530 Wp | 40,71 V | 49,35 V | 13,71 A | 13,02 A | 20,55 % | + 3 % | 394 Wp | 37,88 V | 46,58 V | 11,07 A | 10,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 Watt | JKM530M-72HL4-TV | Bifacial | 535 Wp | 40,81 V | 49,42 V | 13,79 A | 13,11 A | 20,75 % | + 3 % | 398 Wp | 37,98 V | 46,65 V | 11,14 A | 10,48 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 Watt | JKM535M-72HL4-TV | Bifacial | 540 Wp | 40,91 V | 49,49 V | 13,87 A | 13,2 A | 20,94 % | + 3 % | 402 Wp | 38,08 V | 46,71 V | 11,2 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 Watt | JKM540M-72HL4-TV | Bifacial | 545 Wp | 41,07 V | 49,65 V | 13,94 A | 13,27 A | 21,13 % | + 3 % | 405 Wp | 38,18 V | 46,86 V | 11,26 A | 10,62 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CL | No. de Modelo | Bifacial | 315 Wp | 33,3 V | 39,81 V | 9,92 A | 9,46 A | 18,91 % | + 1,5 % | 239,67 Wp | 31,76 V | 37,76 V | 7,98 A | 7,55 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CL | YL315CG2530L-2 | Bifacial | 320 Wp | 33,65 V | 40,18 V | 9,97 A | 9,51 A | 19,21 % | + 1,5 % | 243,46 Wp | 32,09 V | 38,11 V | 8,02 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CL | YL320CG2530L-2 | Bifacial | 325 Wp | 34 V | 40,55 V | 10,02 A | 9,56 A | 19,51 % | + 1,5 % | 247,29 Wp | 32,42 V | 38,46 V | 8,06 A | 7,63 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CL | YL325CG2530L-2 | Bifacial | 330 Wp | 34,34 V | 40,92 V | 10,07 A | 9,61 A | 19,81 % | + 1,5 % | 251,07 Wp | 32,75 V | 38,81 V | 8,1 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CL | YL330CG2530L-2 | Bifacial | 335 Wp | 34,68 V | 41,29 V | 10,12 A | 9,66 A | 20,11 % | + 1,5 % | 254,87 Wp | 33,07 V | 39,16 V | 8,14 A | 7,71 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CF | No. de Modelo | Bifacial | 310 Wp | 32,95 V | 39,44 V | 9,87 A | 9,41 A | 18,43 % | + 1,5 % | 235,89 Wp | 31,42 V | 37,41 V | 7,94 A | 7,51 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CF | YL310CG2530F-2 | Bifacial | 315 Wp | 33,33 V | 39,81 V | 9,92 A | 9,46 A | 18,73 % | + 1,5 % | 239,67 Wp | 31,76 V | 37,76 V | 7,98 A | 7,55 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CF | YL315CG2530F-2 | Bifacial | 320 Wp | 33,65 V | 40,18 V | 9,97 A | 9,51 A | 19,02 % | + 1,5 % | 243,46 Wp | 32,09 V | 38,11 V | 8,02 A | 7,49 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CF | YL320CG2530F-2 | Bifacial | 325 Wp | 34 V | 40,55 V | 10,02 A | 9,46 A | 19,32 % | + 1,5 % | 247,29 Wp | 32,47 V | 38,46 V | 8,06 A | 7,63 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CF | YL325CG2530F-2 | Bifacial | 330 Wp | 34,34 V | 40,92 V | 10,07 A | 9,61 A | 19,62 % | + 1,5 % | 251,07 Wp | 32,75 V | 38,81 V | 8,1 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 60Cell 310-335 CF | YL330CG2530F-2 | Bifacial | 335 Wp | 34,68 V | 41,29 V | 10,12 A | 9,66 A | 19,91 % | + 1,5 % | 254,87 Wp | 33,07 V | 39,16 V | 8,14 A | 7,71 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DL | No. de Modelo | Bifacial | 310 Wp | 32,6 V | 39,45 V | 10,04 A | 9,51 A | 18,61 % | + 1,5 % | 235,52 Wp | 30,96 V | 37,42 V | 8,09 A | 7,61 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DL | YL310DG2530L-2 | Bifacial | 315 Wp | 32,92 V | 39,7 V | 10,1 A | 9,57 A | 18,91 % | + 1,5 % | 239,33 Wp | 31,26 V | 37,65 V | 8,14 A | 7,66 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DL | YL315DG2530L-2 | Bifacial | 320 Wp | 33,23 V | 39,95 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,21 % | + 1,5 % | 243,1 Wp | 31,56 V | 37,89 V | 8,18 A | 7,7 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DL | YL320DG2530L-2 | Bifacial | 325 Wp | 33,54 V | 40,2 V | 10,22 A | 9,69 A | 19,51 % | + 1,5 % | 246,9 Wp | 31,85 V | 38,13 V | 8,23 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DL | YL325DG2530L-2 | Bifacial | 330 Wp | 33,85 V | 40,45 V | 10,28 A | 9,75 A | 19,81 % | + 1,5 % | 250,72 Wp | 32,14 V | 38,36 V | 8,28 A | 7,8 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DL | YL330DG2530L-2 | Bifacial | 335 Wp | 34,15 V | 40,7 V | 10,34 A | 9,81 A | 20,11 % | + 1,5 % | 254,5 Wp | 32,43 V | 38,6 V | 8,33 A | 7,85 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DF | No. de Modelo | Bifacial | 310 Wp | 32,6 V | 39,45 V | 10,04 A | 9,51 A | 18,43 % | + 1,5 % | 235,52 Wp | 30,96 V | 37,42 V | 8,09 A | 7,61 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DF | YL310DG2530F-2 | Bifacial | 315 Wp | 32,92 V | 39,7 V | 10,1 A | 9,57 A | 18,73 % | + 1,5 % | 239,33 Wp | 31,26 V | 37,65 V | 8,14 A | 7,66 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DF | YL315DG2530F-2 | Bifacial | 320 Wp | 33,23 V | 39,95 V | 10,16 A | 9,63 A | 19,02 % | + 1,5 % | 243,1 Wp | 31,56 V | 37,89 V | 8,18 A | 7,7 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DF | YL320DG2530F-2 | Bifacial | 325 Wp | 33,54 V | 40,2 V | 10,22 A | 9,69 A | 19,32 % | + 1,5 % | 246,9 Wp | 3185 V | 38,13 V | 0,23 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DF | YL325DG2530F-2 | Bifacial | 330 Wp | 33,85 V | 40,45 V | 10,28 A | 9,75 A | 19,62 % | + 1,5 % | 250,72 Wp | 32,14 V | 38,36 V | 8,288 A | 7,8 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 60Cell 310-335 DF | YL330DG2530F-2 | Bifacial | 335 Wp | 34,15 V | 40,7 V | 10,34 A | 9,81 A | 19,92 % | + 1,5 % | 254,5 Wp | 32,43 V | 38,6 V | 8,33 A | 7,85 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DF | No. de Modelo | Bifacial | 385 Wp | 40,15 V | 48,25 V | 10,11 A | 9,59 A | 18,98 % | + 1 % | 292,51 Wp | 38,13 V | 45,76 V | 8,14 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DF | YL385DG2536F-2 1/2 | Bifacial | 390 Wp | 40,42 V | 48,5 V | 10,17 A | 9,65 A | 19,22 % | + 1 % | 296,32 Wp | 38,38 V | 46 V | 8,19 A | 7,72 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DF | YL390DG2536F-2 1/2 | Bifacial | 395 Wp | 40,68 V | 48,75 V | 10,23 A | 9,71 A | 19,47 % | + 1 % | 300,08 Wp | 38,63 V | 46,24 V | 8,24 A | 7,77 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DF | YL395DG2536F-2 1/2 | Bifacial | 400 Wp | 140,95 V | 49 V | 10,29 A | 9,77 A | 19,71 % | + 1 % | 303,93 Wp | 38,89 V | 46,47 V | 8,29 A | 7,82 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DF | YL400DG2536F-2 1/2 | Bifacial | 405 Wp | 41,2 V | 49,25 V | 10,35 A | 9,83 A | 19,96 % | + 1 % | 307,74 Wp | 39,13 V | 4671 V | 8,34 A | 7,86 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DF | YL405DG2536F-2 1/2 | Bifacial | 410 Wp | 41,46 V | 49,5 V | 10,41 A | 9,89 A | 20,21 % | + 1 % | 311,5 Wp | 39,37 V | 46,95 V | 8,39 A | 7,91 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DL | No. de Modelo | Bifacial | 385 Wp | 40,15 V | 48,25 V | 10,11 A | 9,59 A | 18,98 % | + 1 % | 292,51 Wp | 38,13 V | 45,76 V | 8,14 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DL | YL385DG2536L-2 1/2 | Bifacial | 390 Wp | 40,42 V | 48,5 V | 10,17 A | 9,65 A | 19,22 % | + 1 % | 296,32 Wp | 38,38 V | 46 V | 8,19 A | 7,72 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DL | YL390DG2536L-2 1/2 | Bifacial | 395 Wp | 40,68 V | 48,75 V | 10,23 A | 9,71 A | 19,47 % | + 1 % | 300,08 Wp | 38,63 V | 46,24 V | 8,24 A | 7,77 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DL | YL395DG2536L-2 1/2 | Bifacial | 400 Wp | 40,95 V | 49 V | 10,29 A | 9,77 A | 19,71 % | + 1 % | 303,93 Wp | 38,89 V | 46,47 V | 8,29 A | 7,82 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DL | YL400DG2536L-2 1/2 | Bifacial | 405 Wp | 41,21 V | 49,25 V | 10,35 A | 9,83 A | 19,96 % | + 1 % | 307,74 Wp | 39,13 V | 46,71 V | 8,34 A | 7,86 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 385-410 DL | YL405DG2536L-2 1/2 | Bifacial | 410 Wp | 41,46 V | 49,5 V | 10,41 A | 9,89 A | 20,21 % | + 1 % | 311,5 Wp | 39,37 V | 46,95 V | 8,39 A | 7,91 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DF | No. de Modelo | Bifacial | 355 Wp | 33,56 V | 40,2 V | 11,2 A | 10,58 A | 19,49 % | + 1 % | 270,13 Wp | 32,01 V | 38,13 V | 9,01 A | 8,44 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DF | YL355DF60 1/2 | Bifacial | 360 Wp | 33,84 V | 40,5 V | 11,26 A | 10,64 A | 19,76 % | + 1 % | 273,93 Wp | 32,27 V | 38,41 V | 9,06 A | 8,49 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DF | YL360DF60 1/2 | Bifacial | 365 Wp | 34,12 V | 40,8 V | 11,32 A | 10,7 A | 20,04 % | + 1 % | 277,76 Wp | 32,54 V | 38,7 V | 9,11 A | 8,54 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DF | YL365DF60 1/2 | Bifacial | 370 Wp | 34,39 V | 41,1 V | 11,38 A | 10,76 A | 20,31 % | + 1 % | 281,52 Wp | 32,8 V | 38,98 V | 9,15 A | 8,58 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DF | YL370DF60 1/2 | Bifacial | 375 Wp | 34,66 V | 41,4 V | 11,44 A | 10,82 A | 20,59 % | + 1 % | 285,32 Wp | 3305 V | 39,26 V | 9,2 A | 8,63 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DF | YL375DF60 1/2 | Bifacial | 380 Wp | 34,93 V | 41,7 V | 11,5 A | 10,88 A | 20,86 % | + 1 % | 289,13 Wp | 33,31 V | 39,55 V | 9,25 A | 8,68 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DL | No. de Modelo | Bifacial | 355 Wp | 33,56 V | 40,2 V | 11,2 A | 10,58 A | 19,67 % | + 1 % | 270,13 Wp | 32,1 V | 3813 V | 9,01 A | 8,44 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DL | YL355DL60 1/2 | Bifacial | 360 Wp | 33,84 V | 40,5 V | 11,26 A | 10,64 A | 19,94 % | + 1 % | 273,93 Wp | 32,27 V | 38,41 V | 9,06 A | 8,49 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DL | YL360DL60 1/2 | Bifacial | 365 Wp | 34,12 V | 40,8 V | 11,32 A | 10,7 A | 20,22 % | + 1 % | 277,76 Wp | 32,54 V | 38,7 V | 9,11 A | 8,54 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DL | YL365DL60 1/2 | Bifacial | 370 Wp | 34,39 V | 41,1 V | 11,38 A | 10,76 A | 20,5 % | + 1 % | 281,52 Wp | 32,8 V | 38,98 V | 9,15 A | 8,58 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DL | YL370DL60 1/2 | Bifacial | 375 Wp | 34,66 V | 41,4 V | 11,44 A | 10,82 A | 20,78 % | + 1 % | 285,32 Wp | 33,05 V | 39,26 V | 9,2 A | 8,63 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 355-380 DL | YL375DL60 1/2 | Bifacial | 380 Wp | 34,93 V | 41,7 V | 11,5 A | 10,88 A | 21,05 % | + 1 % | 289,13 Wp | 33,31 V | 39,55 V | 9,25 A | 8,68 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DF | No. de Modelo | Bifacial | 320 Wp | 33,23 V | 39,95 V | 10,16 A | 9,63 A | 18,61 % | + 1,5 % | 243,1 Wp | 31,56 V | 37,89 V | 8,18 A | 7,7 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DF | YL320DG2530F-2 1/2 | Bifacial | 325 Wp | 33,54 V | 40,2 V | 10,22 A | 9,69 A | 18,9 % | + 1,5 % | 246,9 Wp | 31,85 V | 38,13 V | 8,23 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DF | YL325DG2530F-2 1/2 | Bifacial | 330 Wp | 33,85 V | 40,45 V | 10,28 A | 9,75 A | 19,19 % | + 1,5 % | 250,72 Wp | 32,14 V | 38,36 V | 8,28 A | 7,8 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DF | YL330DG2530F-2 1/2 | Bifacial | 335 Wp | 34,15 V | 40,7 V | 10,34 A | 9,81 A | 19,48 % | + 1,5 % | 254,5 Wp | 32,43 V | 38,6 V | 8,33 A | 7,85 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DF | YL335DG2530F-2 1/2 | Bifacial | 340 Wp | 34,45 V | 40,95 V | 10,4 A | 9,87 A | 19,77 % | + 1,5 % | 258,31 Wp | 32,71 V | 38,84 V | 8,38 A | 7,9 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DF | YL340DG2530F-2 1/2 | Bifacial | 345 Wp | 34,75 V | 41,2 V | 10,46 A | 9,93 A | 20,06 % | + 1,5 % | 262,14 Wp | 33 V | 39,07 V | 8,43 A | 7,94 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DL | No. de Modelo | Bifacial | 320 Wp | 33,23 V | 39,95 V | 10,16 A | 9,63 A | 18,79 % | + 1,5 % | 243,1 Wp | 31,56 V | 37,86 V | 8,18 A | 7,7 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DL | YL320DG2530L-2 1/2 | Bifacial | 325 Wp | 33,54 V | 40,2 V | 10,22 A | 9,69 A | 19,08 % | + 1,5 % | 246,9 Wp | 31,85 V | 38,13 V | 8,23 A | 7,75 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DL | YL325DG2530L-2 1/2 | Bifacial | 330 Wp | 33,85 V | 40,45 V | 10,28 A | 9,75 A | 19,37 % | + 1,5 % | 250,72 Wp | 32,14 V | 38,36 V | 8,28 A | 7,8 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DL | YL330DG2530L-2 1/2 | Bifacial | 335 Wp | 34,15 V | 40,7 V | 10,34 A | 9,81 A | 19,67 % | + 1,5 % | 254,5 Wp | 32,43 V | 38,6 V | 8,33 A | 7,85 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DL | YL335DG2530L-2 1/2 | Bifacial | 340 Wp | 34,45 V | 40,95 V | 10,4 A | 9,87 A | 19,96 % | + 1,5 % | 258,31 Wp | 32,71 V | 38,84 V | 8,38 A | 7,9 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 120Cell 320-345 DL | YL340DG2530L-2 1/2 | Bifacial | 345 Wp | 34,75 V | 41,2 V | 10,46 A | 9,93 A | 20,25 % | + 1,5 % | 262,14 Wp | 33 V | 39,07 V | 8,43 A | 7,94 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DF | No. de Modelo | Bifacial | 375 Wp | 39,6 V | 47,75 V | 9,99 A | 9,47 A | 18,71 % | + 1 % | 284,89 Wp | 37,6 V | 45,29 V | 8,05 A | 7,58 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DF | YL375DG2536F-2 | Bifacial | 380 Wp | 39,88 V | 48 V | 10,05 A | 9,53 A | 18,96 % | + 1 % | 288,72 Wp | 37,89 V | 45,52 V | 8,1 A | 7,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DF | YL380DG2536F-2 | Bifacial | 385 Wp | 40,15 V | 48,25 V | 10,11 A | 9,59 A | 19,21 % | + 1 % | 292,51 Wp | 38,13 V | 45,76 V | 8,14 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DF | YL385DG2536F-2 | Bifacial | 390 Wp | 40,742 V | 48,5 V | 10,17 A | 9,65 A | 19,46 % | + 1 % | 296,32 Wp | 38,38 V | 46 V | 8,19 A | 7,72 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DF | YL390DG2536F-2 | Bifacial | 395 Wp | 40068 V | 48,75 V | 10,23 A | 9,71 A | 19,71 % | + 1 % | 300,08 Wp | 38,63 V | 46,24 V | 8,24 A | 7,77 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DF | YL395DG2536F-2 | Bifacial | 400 Wp | 40,95 V | 49 V | 10,29 A | 9,77 A | 19,96 % | + 1 % | 303,93 Wp | 38,89 V | 46,47 V | 8,29 A | 7,82 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CF | No. de Modelo | Bifacial | 375 Wp | 39,94 V | 47,5 V | 9,88 A | 9,39 A | 18,71 % | + 1 % | 285,33 Wp | 38,09 V | 45,05 V | 7,95 A | 7,49 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CF | YL375CG2536F-2 | Bifacial | 380 Wp | 40,3 V | 47,9 V | 9,92 A | 9,43 A | 18,96 % | + 1,5 % | 289,13 Wp | 38,43 V | 45,43 V | 7,98 A | 7,52 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CF | YL380CG2536F-2 | Bifacial | 385 Wp | 40,66 V | 48,3 V | 9,96 A | 9,47 A | 19,21 % | + 1,5 % | 292,95 Wp | 38,78 V | 45,81 V | 8,01 A | 7,55 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CF | YL385CG2536F-2 | Bifacial | 390 Wp | 41,01 V | 48,7 V | 10 A | 9,51 A | 19,46 % | + 1,5 % | 296,72 Wp | 39,11 V | 46,19 V | 8,04 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CF | YL390CG2536F-2 | Bifacial | 395 Wp | 41,37 V | 49,1 V | 10,04 A | 9,55 A | 19,71 % | + 1,5 % | 300,58 Wp | 39,45 V | 46,57 V | 8,08 A | 7,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CF | YL395CG2536F-2 | Bifacial | 400 Wp | 41,72 V | 49,5 V | 10,08 A | 9,59 A | 17,96 % | + 1 % | 304,39 Wp | 39,79 V | 46,95 V | 8,11 A | 7,65 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DL | No. de Modelo | Bifacial | 375 Wp | 39,6 V | 47,75 V | 9,99 A | 9,47 A | 18,88 % | + 1 % | 284,89 Wp | 37,6 V | 45,29 V | 8,05 A | 7,58 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DL | YL375DG2536L-2 | Bifacial | 380 Wp | 39,88 V | 48 V | 10,05 A | 9,53 A | 19,13 % | + 1 % | 288,72 Wp | 37,87 V | 4552 V | 8,1 A | 7,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DL | YL380DG2536L-2 | Bifacial | 385 Wp | 40,15 V | 48,25 V | 10,11 A | 9,59 A | 19,39 % | + 1 % | 292,51 Wp | 38,13 V | 45,76 V | 8,14 A | 7,67 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DL | YL385DG2536L-2 | Bifacial | 390 Wp | 40,42 V | 48,5 V | 10,17 A | 9,65 A | 19,64 % | + 1 % | 296,32 Wp | 38,38 V | 46 V | 8,19 A | 7,72 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DL | YL390DG2536L-2 | Bifacial | 395 Wp | 40,68 V | 48,75 V | 10,23 A | 9,71 A | 19,89 % | + 1 % | 300,08 Wp | 38,63 V | 46,24 V | 8,24 A | 7,77 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 72Cell 375-400 DL | YL395DG2536L-2 | Bifacial | 400 Wp | 40,95 V | 49 V | 10,29 A | 9,77 A | 20,14 % | + 1 % | 303,93 Wp | 38,89 V | 46,47 V | 8,29 A | 7,82 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell 325-340 | No. de Modelo | Monocristalino | 325 Wp | 34,09 V | 40,7 V | 10,03 A | 9,54 A | 19,32 % | + 1,5 % | 241,8 Wp | 31,7 V | 37,9 V | 8,1 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell 325-340 | YL325D-30b 1/2 | Monocristalino | 330 Wp | 34,36 V | 40,85 V | 10,1 A | 9,61 A | 19,62 % | + 1,5 % | 245,5 Wp | 31,9 V | 38 V | 8,16 A | 7,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell 325-340 | YL330D-30b 1/2 | Monocristalino | 335 Wp | 34,61 V | 41 V | 10,16 A | 9,68 A | 19,91 % | + 1,5 % | 249,2 Wp | 32,2 V | 38,2 V | 8,21 A | 7,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell 325-340 | YL335D-30b 1/2 | Monocristalino | 340 Wp | 34,87 V | 41,15 V | 10,23 A | 9,76 A | 20,21 % | + 1,5 % | 253 Wp | 32,4 V | 38,3 V | 8,27 A | 7,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell 395-410 | No. de Modelo | Monocristalino | 395 Wp | 41,2 V | 49,13 V | 10,22 A | 9,59 A | 19,7 % | + 1,5 % | 293,9 Wp | 38,3 V | 45,7 V | 8,26 A | 7,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell 395-410 | YL395D-36b 1/2 | Monocristalino | 400 Wp | 41,45 V | 49,29 V | 10,27 A | 9,65 A | 1,9 % | + 1 % | 297,6 Wp | 38,5 V | 45,9 V | 8,3 A | 7,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell 395-410 | YL400D-36b 1/2 | Monocristalino | 405 Wp | 41,75 V | 49,44 V | 10,32 A | 9,71 A | 20,2 % | + 1 % | 301,3 Wp | 38,8 V | 46 V | 8,34 A | 7,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell 395-410 | YL405D-36b 1/2 | Monocristalino | 410 Wp | 41,98 V | 49,59 V | 10,37 A | 9,77 A | 20,4 % | + 1 % | 305 Wp | 39 V | 46,1 V | 8,38 A | 7,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell Half Cell 350-370 | No. de Modelo | Monocristalino | 350 Wp | 33,25 V | 40,45 V | 11,03 A | 10,53 A | 19,2 % | + 1,5 % | 259,3 Wp | 30,8 V | 37,7 V | 8,93 A | 8,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell Half Cell 350-370 | YL350D-34d 1/2 | Monocristalino | 355 Wp | 33,45 V | 40,65 V | 11,11 A | 10,62 A | 19,5 % | + 1,5 % | 263 Wp | 31 V | 37,9 V | 8,99 A | 8,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell Half Cell 350-370 | YL355D-34d 1/2 | Monocristalino | 360 Wp | 33,65 V | 40,85 V | 11,19 A | 10,7 A | 19,8 % | + 1,5 % | 266,7 Wp | 31,2 V | 38,1 V | 9,06 A | 8,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell Half Cell 350-370 | YL360D-34d 1/2 | Monocristalino | 365 Wp | 33,85 V | 41,05 V | 11,27 A | 10,79 A | 20 % | + 1,5 % | 270,4 Wp | 31,3 V | 38,3 V | 9,12 A | 8,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 120 Cell Half Cell 350-370 | YL365D-34d 1/2 | Monocristalino | 370 Wp | 34,05 V | 41,25 V | 11,35 A | 10,87 A | 20,3 % | + 1,5 % | 274,1 Wp | 31,5 V | 38,5 V | 9,19 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell Half Cell 430-445 | No. de Modelo | Monocristalino | 430 Wp | 40,55 V | 49,1 V | 11,19 A | 10,61 A | 19,8 % | + 1 % | 318,5 Wp | 37,5 V | 45,8 V | 9,06 A | 8,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell Half Cell 430-445 | YL430D-40d 1/2 | Monocristalino | 435 Wp | 40,7 V | 49,3 V | 11,26 A | 10,68 A | 20 % | + 1 % | 322,2 Wp | 37,7 V | 46 V | 9,12 A | 8,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell Half Cell 430-445 | YL435D-40d 1/2 | Monocristalino | 440 Wp | 40,95 V | 49,5 V | 11,33 A | 10,75 A | 20,2 % | + 1 % | 326 Wp | 37,9 V | 46,2 V | 9,17 A | 8,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 144 Cell Half Cell 430-445 | YL440D-40d 1/2 | Monocristalino | 445 Wp | 41,15 V | 49,7 V | 11,4 A | 10,82 A | 20,5 % | + 1 % | 329,7 Wp | 38,1 V | 46,3 V | 9,23 A | 8,66 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell 320-335 | No. de Modelo | Monocristalino | 320 Wp | 33,83 V | 40,55 V | 9,97 A | 9,46 A | 19,2 % | + 1,5 % | 238,1 Wp | 31,5 V | 37,7 V | 8,06 A | 7,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell 320-335 | YL320D-30b | Monocristalino | 325 Wp | 34,09 V | 40,7 V | 10,03 A | 9,54 A | 19,5 % | + 1,5 % | 241,8 Wp | 31,7 V | 37,9 V | 8,1 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell 320-335 | YL325D-30b | Monocristalino | 330 Wp | 34,36 V | 40,85 V | 10,1 A | 9,61 A | 19,8 % | + 1,5 % | 245,5 Wp | 31,9 V | 38 V | 8,16 A | 7,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell 320-335 | YL330D-30b | Monocristalino | 335 Wp | 34,61 V | 41 V | 10,16 A | 9,68 A | 20 % | + 1,5 % | 249,2 Wp | 32,2 V | 38,2 V | 8,21 A | 7,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell 380-400 | No. de Modelo | Monocristalino | 380 Wp | 40,34 V | 48,68 V | 10,07 A | 9,42 A | 19,12 % | + 1,5 % | 282,7 Wp | 37,5 V | 45,3 V | 8,14 A | 7,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell 380-400 | YL380D-36b | Monocristalino | 385 Wp | 40,62 V | 48,83 V | 10,12 A | 9,48 A | 19,4 % | + 1,5 % | 286,4 Wp | 37,8 V | 45,4 V | 8,18 A | 7,58 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell 380-400 | YL385D-36b | Monocristalino | 390 Wp | 40,91 V | 48,98 V | 10,17 A | 9,54 A | 19,7 % | + 1,5 % | 290,2 Wp | 38 V | 45,6 V | 8,22 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell 380-400 | YL390D-36b | Monocristalino | 395 Wp | 41,2 V | 49,13 V | 10,22 A | 9,59 A | 19,9 % | + 1,5 % | 293,9 Wp | 38,3 V | 45,7 V | 8,26 A | 7,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell 380-400 | YL395D-36b | Monocristalino | 400 Wp | 41,48 V | 49,29 V | 10,27 A | 9,65 A | 20,2 % | + 1 % | 297,6 Wp | 38,5 V | 45,9 V | 8,3 A | 7,72 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,39 %/°C | -0,3 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Mono-facial 450-470 | No. de Modelo | Monocristalino | 450 Wp | 42,86 V | 51,5 V | 11,32 A | 10,5 A | 20,04 % | + 3 % | 335 Wp | 39,2 V | 48,61 V | 9,14 A | 8,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Mono-facial 450-470 | JKM450M-7RL3/JKM450M-7RL3-V | Monocristalino | 455 Wp | 42,97 V | 51,6 V | 11,41 A | 10,59 A | 20,26 % | + 3 % | 339 Wp | 39,32 V | 48,7 V | 9,22 A | 8,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Mono-facial 450-470 | JKM455M-7RL3/JKM455M-7RL3-V | Monocristalino | 460 Wp | 43,08 V | 51,7 V | 11,5 A | 10,68 A | 20,49 % | + 3 % | 342 Wp | 39,43 V | 48,8 V | 9,29 A | 8,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Mono-facial 450-470 | JKM460M-7RL3/JKM460M-7RL3-V | Monocristalino | 465 Wp | 43,18 V | 51,92 V | 11,59 A | 10,77 A | 20,71 % | + 3 % | 346 Wp | 39,58 V | 49,01 V | 9,36 A | 8,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Mono-facial 450-470 | JKM465M-7RL3/JKM465M-7RL3-V | Monocristalino | 470 Wp | 43,28 V | 52,14 V | 11,68 A | 10,86 A | 20,93 % | + 3 % | 350 Wp | 39,69 V | 49,21 V | 9,43 A | 8,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell HSF Smart 335-360 | No. de Modelo | Monocristalino | 335 Wp | 37,6 V | 46,9 V | 9,32 A | 8,91 A | 16,9 % | + 1,5 % | 244,4 Wp | 34,3 V | 43,3 V | 7,53 A | 7,13 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell HSF Smart 335-360 | YL335DD-36b | Monocristalino | 340 Wp | 37,9 V | 47,3 V | 9,35 A | 8,97 A | 17,1 % | + 1,5 % | 248 Wp | 34,6 V | 43,7 V | 7,56 A | 7,18 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell HSF Smart 335-360 | YL340DD-36b | Monocristalino | 345 Wp | 38,3 V | 47,7 V | 9,38 A | 9,02 A | 17,4 % | + 1,5 % | 251,7 Wp | 34,9 V | 44 V | 7,58 A | 7,22 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell HSF Smart 335-360 | YL345DD-36b | Monocristalino | 350 Wp | 38,7 V | 47,7 V | 9,42 A | 9,05 A | 17,6 % | + 1,5 % | 255,3 Wp | 35,3 V | 44 V | 7,62 A | 7,24 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell HSF Smart 335-360 | YL350DD-36b | Monocristalino | 355 Wp | 38,8 V | 47,8 V | 9,51 A | 9,15 A | 17,9 % | + 1,5 % | 259 Wp | 35,4 V | 44,1 V | 7,69 A | 7,32 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 72 Cell HSF Smart 335-360 | YL355DD-36b | Monocristalino | 360 Wp | 38,9 V | 47,9 V | 9,6 A | 9,26 A | 18,1 % | + 1,5 % | 262,6 Wp | 35,4 V | 44,2 V | 7,76 A | 7,41 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CL | No. de Modelo | Monocristalino | 375 Wp | 39,94 V | 47,5 V | 9,88 A | 9,39 A | 18,88 % | + 1 % | 285,33 Wp | 38,09 V | 45,05 V | 7,95 A | 7,49 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CL | YL375CG2536L-2 | Monocristalino | 380 Wp | 40,3 V | 47,9 V | 9,92 A | 9,43 A | 19,13 % | + 1 % | 289,13 Wp | 38,43 V | 45,43 V | 7,98 A | 7,52 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CL | YL380CG2536L-2 | Monocristalino | 385 Wp | 40,66 V | 48,3 V | 9,96 A | 9,47 A | 19,39 % | + 1 % | 292,95 Wp | 38,78 V | 45,81 V | 8,01 A | 7,55 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CL | YL385CG2536L-2 | Monocristalino | 390 Wp | 41,01 V | 48,7 V | 10 A | 9,51 A | 19,64 % | + 1 % | 296,72 Wp | 39,11 V | 46,19 V | 8,04 A | 7,59 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CL | YL390CG2536L-2 | Monocristalino | 395 Wp | 41,37 V | 49,1 V | 10,04 A | 9,55 A | 19,89 % | + 1 % | 300,58 Wp | 39,45 V | 46,57 V | 8,08 A | 7,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Panda Bifacial 72Cell 375-400 CL | YL395CG2536L-2 | Monocristalino | 400 Wp | 41,72 V | 49,5 V | 10,08 A | 9,59 A | 20,14 % | + 1 % | 304,39 Wp | 39,79 V | 46,96 V | 8,11 A | 7,65 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell HSF Smart 280-305 | No. de Modelo | Monocristalino | 280 Wp | 31,4 V | 39,3 V | 9,38 A | 8,91 A | 16,8 % | + 2 % | 204,2 Wp | 28,7 V | 36,3 V | 7,58 A | 7,13 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell HSF Smart 280-305 | YL280DD-30b | Monocristalino | 285 Wp | 31,7 V | 39,6 V | 9,41 A | 9 A | 17,1 % | + 2 % | 207,9 Wp | 28,9 V | 36,6 V | 7,61 A | 7,2 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell HSF Smart 280-305 | YL285DD-30b | Monocristalino | 290 Wp | 31,9 V | 39,9 V | 9,46 A | 9,08 A | 17,4 % | + 1,5 % | 211,5 Wp | 29,1 V | 36,8 V | 7,64 A | 7,26 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell HSF Smart 280-305 | YL290DD-30b | Monocristalino | 295 Wp | 32,2 V | 40,2 V | 9,48 A | 9,17 A | 17,7 % | + 1,5 % | 215,2 Wp | 29,3 V | 37,1 V | 7,66 A | 7,34 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell HSF Smart 280-305 | YL295DD-30b | Monocristalino | 300 Wp | 32,4 V | 40,5 V | 9,52 A | 9,26 A | 18 % | + 1,5 % | 218,8 Wp | 29,5 V | 37,4 V | 7,7 A | 7,41 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM 60 Cell HSF Smart 280-305 | YL300DD-30b | Monocristalino | 305 Wp | 32,9 V | 40,6 V | 9,62 A | 9,28 A | 18,3 % | + 1,5 % | 222,5 Wp | 30 V | 37,5 V | 7,78 A | 7,42 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DL | No. de Modelo | Monocristalino | 355 Wp | 40,72 V | 48,8 V | 11,18 A | 10,56 A | 19,96 % | + 1,5 % | 327,15 Wp | 38,83 V | 46,28 V | 8,99 A | 80,42 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DL | YL430DL72 1/2 | Monocristalino | 360 Wp | 40,97 V | 49,05 V | 11,24 A | 10,62 A | 20,19 % | + 1,5 % | 331,03 Wp | 39,07 V | 46,52 V | 9,04 A | 8,47 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DL | YL435DL72 1/2 | Monocristalino | 365 Wp | 41,2 V | 49,3 V | 11,3 A | 10,68 A | 20,42 % | + 1,5 % | 334,76 Wp | 39,29 V | 46,76 V | 9,09 A | 8,52 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DL | YL430DL72 1/2 | Monocristalino | 370 Wp | 41,44 V | 49,55 V | 11,36 A | 10,74 A | 20,65 % | + 1,5 % | 338,61 Wp | 39,52 V | 46,99 V | 9,14 A | 8,57 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DL | YL445DL72 1/2 | Monocristalino | 375 Wp | 41,67 V | 49,8 V | 11,42 A | 10,8 A | 20,88 % | + 1,5 % | 342,39 Wp | 39,74 V | 47,23 V | 9,19 A | 8,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DL | YL450DL72 1/2 | Monocristalino | 380 Wp | 41,9 V | 50,05 V | 11,48 A | 10,86 A | 21,12 % | + 1,5 % | 346,19 Wp | 39,96 V | 47,47 V | 9,24 A | 8,66 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DF | No. de Modelo | Monocristalino | 430 Wp | 40,72 V | 48,8 V | 11,18 A | 10,56 A | 19,78 % | + 1,5 % | 327,15 Wp | 38,83 V | 46,28 V | 8,99 A | 8,42 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DF | YL430DF72 1/2 | Monocristalino | 435 Wp | 40,97 V | 49,05 V | 11,24 A | 10,62 A | 20,1 % | + 1,5 % | 331,03 Wp | 39,07 V | 46,52 V | 9,04 A | 8,47 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DF | YL435DF72 1/2 | Monocristalino | 440 Wp | 41,2 V | 49,3 V | 11,3 A | 10,68 A | 20,24 % | + 1,5 % | 334,76 Wp | 39,29 V | 46,76 V | 9,09 A | 8,52 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DF | YL440DF72 1/2 | Monocristalino | 445 Wp | 41,44 V | 49,55 V | 11,36 A | 10,74 A | 20,47 % | + 1,5 % | 338,61 Wp | 39,52 V | 46,99 V | 9,14 A | 8,57 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DF | YL445DF72 1/2 | Monocristalino | 450 Wp | 41,67 V | 49,8 V | 11,42 A | 10,8 A | 20,7 % | + 1,5 % | 342,39 Wp | 39,74 V | 47,23 V | 9,19 A | 8,62 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | YLM GG 144Cell 430-455 DF | YL450DF72 1/2 | Monocristalino | 455 Wp | 41,9 V | 50,05 V | 11,48 A | 10,86 A | 20,93 % | + 1,5 % | 346,19 Wp | 39,96 V | 47,47 V | 9,24 A | 8,66 A | 39±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,04 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC 530-550 Watt | No. de Modelo | Monocristalino | 530 Wp | 40,56 V | 49,26 V | 13,71 A | 13,07 A | 20,55 % | + 3 % | 394 Wp | 37,84 V | 46,5 V | 11,07 A | 10,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC 530-550 Watt | JKM530M-72HL4/JKM530M-72HL4-V | Monocristalino | 535 Wp | 40,63 V | 49,34 V | 13,79 A | 13,17 A | 20,75 % | + 3 % | 398 Wp | 38,91 V | 46,57 V | 11,14 A | 10,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC 530-550 Watt | JKM535M-72HL4/JKM535M-72HL4-V | Monocristalino | 540 Wp | 40,7 V | 49,42 V | 13,85 A | 13,27 A | 20,94 % | + 3 % | 402 Wp | 38,08 V | 46,65 V | 11,19 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC 530-550 Watt | JKM540M-72HL4/ JKM540M-72HL4-V | Monocristalino | 545 Wp | 40,8 V | 49,52 V | 13,94 A | 13,36 A | 21,13 % | + 3 % | 405 Wp | 38,25 V | 46,74 V | 11,26 A | 10,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | Tiger Pro 72HC 530-550 Watt | JKM545M-72HL4/ JKM545M-72HL4-V | Monocristalino | 550 Wp | 40,9 V | 49,62 V | 14,03 A | 13,45 A | 21,33 % | + 3 % | 409 Wp | 38,42 V | 46,84 V | 11,33 A | 10,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 144 Cell Cast Mono 425-440 | No. de Modelo | Monocristalino | 425 Wp | 40,35 V | 48,9 V | 11,12 A | 10,54 A | 19,6 % | + 1 % | 314,8 Wp | 37,3 V | 45,6 V | 9 A | 8,43 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 144 Cell Cast Mono 425-440 | YL425D-40d 1/2 | Monocristalino | 430 Wp | 40,55 V | 49,1 V | 11,19 A | 10,61 A | 19,8 % | + 1 % | 318,5 Wp | 37,5 V | 45,8 V | 9,06 A | 8,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 144 Cell Cast Mono 425-440 | YL430D-40d 1/2 | Monocristalino | 435 Wp | 40,75 V | 49,3 V | 11,26 A | 10,68 A | 20 % | + 1 % | 322,2 Wp | 37,7 V | 46 V | 9,12 A | 8,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 144 Cell Cast Mono 425-440 | YL435D-40d 1/2 | Monocristalino | 440 Wp | 40,95 V | 49,5 V | 11,33 A | 10,75 A | 20,2 % | + 1 % | 326 Wp | 37,9 V | 46,2 V | 9,17 A | 8,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 120 Cell Cast Mono 360-375 | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 33,65 V | 40,85 V | 11,19 A | 10,7 A | 19,8 % | + 1 % | 266,7 Wp | 31,2 V | 38,1 V | 9,06 A | 8,56 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 120 Cell Cast Mono 360-375 | YL360D-34d 1/2 | Monocristalino | 365 Wp | 33,85 V | 41,05 V | 11,27 A | 10,79 A | 20 % | + 1 % | 270,4 Wp | 31,3 V | 38,3 V | 9,12 A | 8,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 120 Cell Cast Mono 360-375 | YL365D-34d 1/2 | Monocristalino | 370 Wp | 34,05 V | 41,25 V | 11,35 A | 10,87 A | 20,3 % | + 1 % | 274,1 Wp | 31,5 V | 38,5 V | 9,19 A | 8,7 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 120 Cell Cast Mono 360-375 | YL370D-34d 1/2 | Monocristalino | 375 Wp | 34,25 V | 41,45 V | 11,43 A | 10,95 A | 20,6 % | + 1 % | 277,8 Wp | 31,7 V | 38,7 V | 9,25 A | 8,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,37 %/°C | -0,29 %/°C | 0,06 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 Cell Series 2 HSF Smart 320-345 | No. de Modelo | Monocristalino | 320 Wp | 7 V | 46 V | 9,18 A | 8,64 A | 16,1 % | + 1,5 % | 233,4 Wp | 33,8 V | 42,5 V | 7,42 A | 6,91 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 Cell Series 2 HSF Smart 320-345 | YL320PD-35b | Monocristalino | 325 Wp | 37,33 V | 46,3 V | 9,24 A | 8,72 A | 16,4 % | + 1,5 % | 237,1 Wp | 34 V | 42,8 V | 7,47 A | 6,98 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 Cell Series 2 HSF Smart 320-345 | YL325PD-35b | Monocristalino | 330 Wp | 37,4 V | 46,4 V | 9,29 A | 8,84 A | 16,6 % | + 1,5 % | 240,7 Wp | 34 V | 42,8 V | 7,51 A | 7,07 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 Cell Series 2 HSF Smart 320-345 | YL330PD-35b | Monocristalino | 335 Wp | 37,6 V | 46,7 V | 9,34 A | 8,91 A | 16,9 % | + 1,5 % | 244,4 Wp | 34,3 V | 43,1 V | 7,55 A | 7,13 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 Cell Series 2 HSF Smart 320-345 | YL335PD-35b | Monocristalino | 340 Wp | 37,8 V | 47 V | 9,4 A | 9 A | 17,1 % | + 1,5 % | 248 Wp | 34,4 V | 43,4 V | 7,6 A | 7,2 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YGE 72 Cell Series 2 HSF Smart 320-345 | YL340PD-35b | Monocristalino | 345 Wp | 38 V | 47,3 V | 9,45 A | 9,08 A | 17,4 % | + 1,5 % | 251,7 Wp | 34,6 V | 43,7 V | 7,64 A | 7,26 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 60 Cell Cast Mono 305-320 | No. de Modelo | Monocristalino | 305 Wp | 3302 V | 40,1 V | 9,77 A | 9,24 A | 18,3 % | + 1,5 % | 226,9 Wp | 30,7 V | 37,3 V | 7,89 A | 7,39 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 60 Cell Cast Mono 305-320 | YL305D-30b | Monocristalino | 310 Wp | 33,3 V | 40,25 V | 9,83 A | 9,31 A | 18,6 % | + 1,5 % | 230,6 Wp | 31 V | 37,5 V | 7,94 A | 7,45 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 60 Cell Cast Mono 305-320 | YL310D-30b | Monocristalino | 315 Wp | 33,55 V | 40,4 V | 9,9 A | 9,39 A | 18,9 % | + 1,5 % | 234,4 Wp | 31,2 V | 37,6 V | 8 A | 7,51 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 60 Cell Cast Mono 305-320 | YL315D-30b | Monocristalino | 320 Wp | 33,83 V | 40,55 V | 9,97 A | 9,46 A | 19,2 % | + 1,5 % | 238,1 Wp | 31,5 V | 37,7 V | 8,06 A | 7,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 72 Cell Cast Mono 375-390 | No. de Modelo | Monocristalino | 375 Wp | 40,05 V | 48,52 V | 9,99 A | 9,37 A | 18,9 % | + 1 % | 279 Wp | 37,2 V | 45,2 V | 8,07 A | 7,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 72 Cell Cast Mono 375-390 | YL375D-36b | Monocristalino | 380 Wp | 40,34 V | 48,68 V | 10,07 A | 9,42 A | 19,2 % | + 1 % | 282,7 Wp | 37,5 V | 45,3 V | 8,14 A | 7,54 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 72 Cell Cast Mono 375-390 | YL380D-36b | Monocristalino | 385 Wp | 40,62 V | 48,83 V | 10,12 A | 9,48 A | 19,4 % | + 1 % | 286,4 Wp | 37,8 V | 45,4 V | 8,18 A | 7,58 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YCM 72 Cell Cast Mono 375-390 | YL385D-36b | Monocristalino | 390 Wp | 40,91 V | 48,98 V | 10,17 A | 9,54 A | 19,7 % | + 1 % | 290,2 Wp | 38 V | 45,6 V | 8,22 A | 7,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,3 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YL315-340D-36b | No. de Modelo | Monocristalino | 315 Wp | 36,2 V | 45,5 V | 9,21 A | 8,69 A | 16,2 % | + 1,5 % | 229,8 Wp | 33,1 V | 42 V | 7,45 A | 6,95 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YL315-340D-36b | YL315D-36b | Monocristalino | 320 Wp | 36,6 V | 45,9 V | 9,24 A | 8,75 A | 16,5 % | + 1,5 % | 233,4 Wp | 33,3 V | 42,4 V | 7,47 A | 7 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YL315-340D-36b | YL320D-36b | Monocristalino | 325 Wp | 36,9 V | 46,2 V | 9,27 A | 8,81 A | 16,7 % | + 1,5 % | 237,1 Wp | 33,6 V | 42,7 V | 7,49 A | 7,05 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YL315-340D-36b | YL325D-36b | Monocristalino | 330 Wp | 37,2 V | 46,6 V | 9,29 A | 8,86 A | 17 % | + 1,5 % | 240,7 Wp | 34 V | 43 V | 7,51 A | 7,09 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YL315-340D-36b | YL330D-36b | Monocristalino | 335 Wp | 37,6 V | 46,9 V | 9,32 A | 8,91 A | 17,3 % | + 1,5 % | 244,4 Wp | 34,3 V | 43,3 V | 7,53 A | 7,13 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Yingli Green Energy | YL315-340D-36b | YL335D-36b | Monocristalino | 340 Wp | 37,9 V | 47,3 V | 9,35 A | 8,97 A | 17,5 % | + 1,5 % | 248 Wp | 34,6 V | 43,7 V | 7,56 A | 7,18 A | 46±2 °C | -40~85 °C | -0,42 %/°C | -0,32 %/°C | 0,05 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC 435-455 | No. de Modelo | PERC | 435 Wp | 40,77 V | 48,67 V | 11,32 A | 10,67 A | 19,97 % | + 3 % | 324 Wp | 37,76 V | 45,84 V | 9,14 A | 8,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC 435-455 | JKM435M-72HLM/72HLM-V | PERC | 440 Wp | 40,97 V | 48,87 V | 11,39 A | 10,74 A | 20,2 % | + 3 % | 327 Wp | 37,89 V | 46,03 V | 9,2 A | 8,64 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC 435-455 | JKM440M-72HLM/72HLM-V | PERC | 445 Wp | 41,17 V | 49,07 V | 11,46 A | 10,81 A | 20,43 % | + 3 % | 331 Wp | 38,1 V | 46,22 V | 9,26 A | 8,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC 435-455 | JKM445M-72HLM/72HLM-V | PERC | 450 Wp | 41,37 V | 49,27 V | 11,53 A | 10,88 A | 20,66 % | + 3 % | 335 Wp | 38,31 V | 46,42 V | 9,31 A | 8,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC 435-455 | JKM450M-72HLM/72HLM-V | PERC | 455 Wp | 41,56 V | 49,46 V | 11,6 A | 10,95 A | 20,89 % | + 3 % | 339 Wp | 38,47 V | 46,59 V | 9,37 A | 8,8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 60M-V 325-345Watt | No. de Modelo | PERC | 325 Wp | 33,6 V | 41,1 V | 10,2 A | 9,68 A | 19,26 % | + 3 % | 242 Wp | 31,6 V | 38 V | 8,54 A | 7,66 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 60M-V 325-345Watt | JKM325M-60H-V | PERC | 330 Wp | 33,8 V | 41,3 V | 10,31 A | 9,77 A | 19,56 % | + 3 % | 246 Wp | 31,8 V | 38,2 V | 8,65 A | 7,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 60M-V 325-345Watt | JKM330M-60H-V | PERC | 335 Wp | 34 V | 41,5 V | 10,36 A | 9,87 A | 19,85 % | + 3 % | 250 Wp | 32 V | 38,4 V | 8,74 A | 7,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 60M-V 325-345Watt | JKM335M-60H-V | PERC | 340 Wp | 34,2 V | 41,7 V | 10,55 A | 9,96 A | 20,15 % | + 3 % | 253 Wp | 32,2 V | 38,6 V | 8,86 A | 7,86 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Cheetah HC 60M-V 325-345Watt | JKM340M-60H-V | PERC | 345 Wp | 34,4 V | 41,9 V | 10,64 A | 10,04 A | 20,45 % | + 3 % | 257 Wp | 32,4 V | 38,8 V | 8,97 A | 7,94 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,36 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC-BDVP 435-455 | No. de Modelo | Bifacial | 435 Wp | 40,81 V | 48,96 V | 11,35 A | 10,66 A | 19,97 % | + 3 % | 324 Wp | 37,63 V | 46,11 V | 9,17 A | 8,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC-BDVP 435-455 | JKM435M-72HLM-BDVP | Bifacial | 440 Wp | 41,01 V | 49,16 V | 11,42 A | 10,73 A | 20,2 % | + 3 % | 327 Wp | 374,8 V | 46,3 V | 9,22 A | 8,66 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC-BDVP 435-455 | JKM440M-72HLM-BDVP | Bifacial | 445 Wp | 41,21 V | 49,36 V | 11,49 A | 10,8 A | 20,43 % | + 3 % | 331 Wp | 38,01 V | 46,49 V | 9,28 A | 8,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC-BDVP 435-455 | JKM445M-72HLM-BDVP | Bifacial | 450 Wp | 41,4 V | 49,56 V | 11,56 A | 10,87 A | 20,66 % | + 3 % | 335 Wp | 38,22 V | 46,68 V | 9,34 A | 8,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger LM 72HC-BDVP 435-455 | JKM450M-72HLM-BDVP | Bifacial | 455 Wp | 41,59 V | 49,76 V | 11,63 A | 10,94 A | 20,89 % | + 3 % | 339 Wp | 38,38 V | 46,87 V | 9,39 A | 8,82 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,29 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 | No. de Modelo | Bifacial | 525 Wp | 40,8 V | 49,42 V | 13,63 A | 12,87 A | 20,36 % | + 3 % | 391 Wp | 37,81 V | 46,65 V | 11,01 A | 10,33 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 | JKM525M-72HL4-BDVP | Bifacial | 530 Wp | 40,8 V | 49,48 V | 13,73 A | 12,97 A | 20,55 % | + 3 % | 394 Wp | 37,88 V | 46,7 V | 11,09 A | 10,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 | JKM530M-72HL4-BDVP | Bifacial | 535 Wp | 40,94 V | 49,54 V | 13,83 A | 13,07 A | 20,75 % | + 3 % | 398 Wp | 37,94 V | 46,76 V | 11,17 A | 10,49 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 | JKM535M-72HL4-BDVP | Bifacial | 540 Wp | 41,13 V | 49,73 V | 13,89 A | 13,13 A | 20,94 % | + 3 % | 402 Wp | 38,08 V | 46,94 V | 11,22 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-BDVP 525-545 | JKM540M-72HL4-BDVP | Bifacial | 545 Wp | 41,32 V | 49,92 V | 13,95 A | 13,19 A | 21,13 % | + 3 % | 405 Wp | 38,25 V | 47,12 V | 11,27 A | 10,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 | No. de Modelo | Bifacial | 525 Wp | 40,61 V | 49,27 V | 13,64 A | 12,93 A | 20,36 % | + 3 % | 391 Wp | 37,74 V | 46,5 V | 11,02 A | 10,35 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 | JKM525M-72HL4-TV | Bifacial | 530 Wp | 40,71 V | 49,35 V | 13,71 A | 13,02 A | 20,55 % | + 3 % | 394 Wp | 37,88 V | 46,58 V | 11,07 A | 10,41 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 | JKM530M-72HL4-TV | Bifacial | 535 Wp | 40,81 V | 49,42 V | 13,79 A | 13,11 A | 20,75 % | + 3 % | 398 Wp | 37,98 V | 46,65 V | 11,14 A | 10,48 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 | JKM535M-72HL4-TV | Bifacial | 540 Wp | 40,91 V | 49,49 V | 13,87 A | 13,2 A | 20,94 % | + 3 % | 402 Wp | 38,08 V | 46,71 V | 11,2 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC-TV 525-545 | JKM540M-72HL4-TV | Bifacial | 545 Wp | 41,07 V | 49,65 V | 13,94 A | 13,27 A | 21,13 % | + 3 % | 405 Wp | 38,18 V | 46,86 V | 11,26 A | 10,62 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610 | No. de Modelo | Bifacial | 590 Wp | 44,91 V | 54,76 V | 13,71 A | 13,14 A | 21,11 % | + 3 % | 444 Wp | 41,89 V | 52,02 V | 11,07 A | 10,59 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610 | JKM590N-78HL4-BDV | Bifacial | 595 Wp | 45,08 V | 54,9 V | 13,79 A | 13,2 A | 21,29 % | + 3 % | 447 Wp | 42 V | 52,15 V | 11,13 A | 10,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610 | JKM595N-78HL4-BDV | Bifacial | 600 Wp | 45,25 V | 55,03 V | 13,87 A | 13,26 A | 21,46 % | + 3 % | 451 Wp | 42,12 V | 52,27 V | 11,2 A | 10,71 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610 | JKM600N-78HL4-BDV | Bifacial | 605 Wp | 45,42 V | 55,17 V | 13,95 A | 13,32 A | 21,64 % | + 3 % | 455 Wp | 42,23 V | 52,41 V | 11,26 A | 10,77 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-BDV 590-610 | JKM605N-78HL4-BDV | Bifacial | 610 Wp | 5,6 V | 55,31 V | 14,03 A | 13,38 A | 21,82 % | + 3 % | 459 Wp | 42,35 V | 52,54 V | 11,33 A | 10,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570 | No. de Modelo | Bifacial | 550 Wp | 41,58 V | 50,27 V | 14,01 A | 13,23 A | 21,29 % | + 3 % | 414 Wp | 39,13 V | 47,75 V | 11,31 A | 10,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570 | JKM550N-72HL4-BDV | Bifacial | 555 Wp | 41,77 V | 50,47 V | 14,07 A | 13,29 A | 21,48 % | + 3 % | 417 Wp | 39,26 V | 47,94 V | 11,36 A | 10,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570 | JKM555N-72HL4-BDV | Bifacial | 560 Wp | 41,95 V | 50,67 V | 14,13 A | 1335 A | 21,68 % | + 3 % | 421 Wp | 39,39 V | 48,13 V | 11,41 A | 10,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570 | JKM560N-72HL4-BDV | Bifacial | 565 Wp | 42,14 V | 50,87 V | 14,19 A | 13,41 A | 21,87 % | + 3 % | 425 Wp | 39,52 V | 48,32 V | 11,46 A | 10,75 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 550-570 | JKM565N-72HL4-BDV | Bifacial | 570 Wp | 42,29 V | 51,07 V | 14,25 A | 13,48 A | 22,07 % | + 3 % | 429 Wp | 39,65 V | 48,51 V | 11,5 A | 10,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 54HC 395-415 | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 30,62 V | 37,14 V | 13,92 A | 13,39 A | 21,04 % | + 3 % | 305 Wp | 28,72 V | 35,05 V | 11,24 A | 10,62 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 60HC 440-460W | No. de Modelo | Monocristalino | 440 Wp | 33,72 V | 41,02 V | 13,73 A | 13,05 A | 20,39 % | + 1 % | 327 Wp | 31,39 V | 38,72 V | 11,09 A | 10,43 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 60HC 440-460W | JKM440M-60HL4 | Monocristalino | 450 Wp | 33,91 V | 41,18 V | 13,85 A | 13,27 A | 20,85 % | + 1 % | 335 Wp | 31,73 V | 38,87 V | 11,19 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 60HC 440-460W | JKM450M-60HL4 | Monocristalino | 455 Wp | 34,06 V | 41,33 V | 13,93 A | 13,36 A | 21,08 % | + 1 % | 339 Wp | 31,91 V | 39,01 V | 11,25 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 60HC 440-460W | JKM455M-60HL4 | Monocristalino | 460 Wp | 34,2 V | 41,48 V | 14,01 A | 13,45 A | 21,32 % | + 1 % | 342 Wp | 32,07 V | 39,15 V | 11,32 A | 10,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | TR 78M 570-590W Mono-facial | No. de Modelo | Monocristalino | 570 Wp | 43,89 V | 53,09 V | 13,67 A | 12,99 A | 20,85 % | + 3 % | 424 Wp | 40,85 V | 50,11 V | 11,04 A | 10,38 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | TR 78M 570-590W Mono-facial | JKM570M-7RL4-V | Monocristalino | 575 Wp | 44 V | 53,2 V | 13,75 A | 13,07 A | 21,03 % | + 3 % | 428 Wp | 40,96 V | 50,21 V | 11,11 A | 10,44 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | TR 78M 570-590W Mono-facial | JKM575M-7RL4-V | Monocristalino | 580 Wp | 44,11 V | 53,31 V | 13,83 A | 13,15 A | 21,21 % | + 3 % | 432 Wp | 41,07 V | 50,32 V | 11,17 A | 10,51 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | TR 78M 570-590W Mono-facial | JKM580M-7RL4-V | Monocristalino | 585 Wp | 44,22 V | 53,42 V | 13,91 A | 13,23 A | 21,4 % | + 3 % | 435 Wp | 41,18 V | 50,42 V | 11,23 A | 10,57 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | TR 78M 570-590W Mono-facial | JKM585M-7RL4-V | Monocristalino | 590 Wp | 44,33 V | 53,53 V | 13,99 A | 13,31 A | 21,59 % | + 3 % | 438 Wp | 41,29 V | 50,52 V | 11,29 A | 10,63 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 54HL4-(V) 410-430W | No. de Modelo | Monocristalino | 410 Wp | 31,13 V | 37,73 V | 13,91 A | 13,17 A | 21 % | + 3 % | 308 Wp | 29,06 V | 35,84 V | 11,23 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 54HL4-(V) 410-430W | JKM410N-54HL4/JKM410N-54HL4-V | Monocristalino | 415 Wp | 31,32 V | 37,92 V | 13,99 A | 13,25 A | 21,25 % | + 3 % | 312 Wp | 29,21 V | 36,02 V | 11,29 A | 10,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 54HL4-(V) 410-430W | JKM415N-54HL4/JKM415N-54HL4-V | Monocristalino | 420 Wp | 31,51 V | 38,11 V | 14,07 A | 13,3 A | 21,51 % | + 3 % | 316 Wp | 29,34 V | 36,2 V | 11,36 A | 10,76 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 54HL4-(V) 410-430W | JKM420N-54HL4/JKM420N-54HL4-V | Monocristalino | 425 Wp | 31,7 V | 38,3 V | 14,15 A | 13,41 A | 21,76 % | + 3 % | 320 Wp | 29,5 V | 36,38 V | 11,42 A | 10,83 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 54HL4-(V) 410-430W | JKM425N-54HL4/JKM425N-54HL4-V | Monocristalino | 430 Wp | 31,88 V | 38,49 V | 14,23 A | 13,49 A | 22,02 % | + 3 % | 323 Wp | 29,63 V | 36,56 V | 11,49 A | 10,91 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 460-480W | No. de Modelo | Monocristalino | 460 Wp | 34,72 V | 42,05 V | 13,99 A | 13,25 A | 21,32 % | + 3 % | 346 Wp | 32,6 V | 39,94 V | 11,29 A | 10,61 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 460-480W | JKM460N-60HL4/JKM460N-60HL4-V | Monocristalino | 465 Wp | 34,89 V | 42,22 V | 14,07 A | 13,33 A | 21,55 % | + 3 % | 350 Wp | 32,77 V | 40,1 V | 11,36 A | 10,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 460-480W | JKM465N-60HL4/JKM465N-60HL4-V | Monocristalino | 470 Wp | 35,05 V | 42,38 V | 14,15 A | 13,41 A | 21,78 % | + 3 % | 353 Wp | 32,94 V | 40,25 V | 11,42 A | 10,73 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 460-480W | JKM470N-60HL4/JKM470N-60HL4-V | Monocristalino | 475 Wp | 35,21 V | 42,54 V | 14,23 A | 13,49 A | 22,01 % | + 3 % | 357 Wp | 33,1 V | 40,41 V | 11,49 A | 10,78 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 460-480W | JKM475N-60HL4/JKM475N-60HL4-V | Monocristalino | 480 Wp | 35,38 V | 42,71 V | 14,31 A | 13,57 A | 22,24 % | + 3 % | 361 Wp | 33,27 V | 40,57 V | 11,55 A | 10,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-(V) 595-615W | No. de Modelo | Monocristalino | 595 Wp | 45,29 V | 54,8 V | 13,9 A | 13,14 A | 21,29 % | + 3 % | 447 Wp | 41,93 V | 52,05 V | 11,22 A | 10,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-(V) 595-615W | JKM595N-78HL4/JKM595N-78HL4-V | Monocristalino | 600 Wp | 45,39 V | 54,95 V | 13,97 A | 13,22 A | 21,46 % | + 3 % | 451 Wp | 42,05 V | 52,2 V | 11,28 A | 10,73 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-(V) 595-615W | JKM600N-78HL4/JKM600N-78HL4-V | Monocristalino | 605 Wp | 45,49 V | 55,1 V | 14,04 A | 13,3 A | 21,65 % | + 3 % | 455 Wp | 42,16 V | 52,34 V | 11,34 A | 10,79 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-(V) 595-615W | JKM605N-78HL4/JKM605N-78HL4-V | Monocristalino | 610 Wp | 45,59 V | 55,25 V | 14,11 A | 13,38 A | 21,82 % | + 3 % | 459 Wp | 42,28 V | 52,48 V | 11,39 A | 10,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 78HL4-(V) 595-615W | JKM610N-78HL4/JKM610N-78HL4-V | Monocristalino | 615 Wp | 45,69 V | 55,4 V | 14,18 A | 13,46 A | 22 % | + 3 % | 462 Wp | 42,39 V | 52,62 V | 11,45 A | 10,91 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 555-575 | No. de Modelo | Monocristalino | 555 Wp | 41,64 V | 50,34 V | 14,07 A | 13,33 A | 21,48 % | + 3 % | 417 Wp | 39,12 V | 47,82 V | 11,36 A | 10,67 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 555-575 | JKM555N-72HL4/JKM555N-72HL4-V | Monocristalino | 560 Wp | 41,77 V | 50,47 V | 14,15 A | 13,41 A | 21,68 % | + 3 % | 421 Wp | 39,25 V | 47,94 V | 11,42 A | 10,73 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 555-575 | JKM560N-72HL4/JKM560N-72HL4-V | Monocristalino | 565 Wp | 41,92 V | 50,6 V | 14,23 A | 13,48 A | 21,87 % | + 3 % | 425 Wp | 39,38 V | 48,06 V | 11,49 A | 10,79 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 555-575 | JKM565N-72HL4/JKM565N-72HL4-V | Monocristalino | 570 Wp | 42,07 V | 50,74 V | 14,31 A | 13,55 A | 22,07 % | + 3 % | 429 Wp | 39,51 V | 48,2 V | 11,55 A | 10,85 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger Neo N-type 72HL4-(V) 555-575 | JKM570N-72HL4/JKM570N-72HL4-V | Monocristalino | 575 Wp | 42,22 V | 50,88 V | 14,39 A | 13,62 A | 22,26 % | + 3 % | 432 Wp | 39,6 V | 48,33 V | 11,62 A | 10,92 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,3 %/°C | -0,25 %/°C | 0,046 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 60TR 360-380 | No. de Modelo | Monocristalino | 360 Wp | 34,19 V | 41,8 V | 11,23 A | 10,53 A | 20,66 % | + 3 % | 268 Wp | 31,58 V | 39,45 V | 9,07 A | 8,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 60TR 360-380 | JKM360N-6TL3/ JKM360N-6TL3-V | Monocristalino | 365 Wp | 34,34 V | 42,05 V | 11,33 A | 10,63 A | 20,95 % | + 3 % | 272 Wp | 31,72 V | 39,69 V | 9,15 A | 8,58 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 60TR 360-380 | JKM365N-6TL3/JKM360N-6TL3 JKM365N-6TL3 JKM370N-6TL3 JKM375N-6TL3/JKM360N-6TL3-V | Monocristalino | 370 Wp | 34,49 V | 42,3 V | 11,43 A | 10,73 A | 21,24 % | + 3 % | 276 Wp | 31,88 V | 39,93 V | 9,23 A | 8,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 60TR 360-380 | JKM370N-6TL3/ JKM370N-6TL3-V | Monocristalino | 375 Wp | 34,63 V | 42,55 V | 11,53 A | 10,83 A | 21,53 % | + 3 % | 280 Wp | 32,03 V | 40,16 V | 9,31 A | 8,73 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 60TR 360-380 | JKM375N-6TL3/ JKM375N-6TL3-V | Monocristalino | 380 Wp | 34,77 V | 42,77 V | 11,63 A | 10,93 A | 21,81 % | + 3 % | 283 Wp | 32,2 V | 40,37 V | 9,39 A | 8,8 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 66TR 400-420 | No. de Modelo | Monocristalino | 400 Wp | 36,33 V | 46,05 V | 11,73 A | 11,01 A | 20,96 % | + 3 % | 298 Wp | 33,59 V | 43,47 V | 9,47 A | 8,88 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 66TR 400-420 | JKM400N-6RL3/JKM400N-6RL3-V | Monocristalino | 405 Wp | 36,48 V | 46,3 V | 11,84 A | 11,1 A | 21,22 % | + 3 % | 302 Wp | 33,7 V | 43,7 V | 9,56 A | 8,96 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 66TR 400-420 | JKM405N-6RL3/JKM405N-6RL3-V | Monocristalino | 410 Wp | 36,64 V | 46,55 V | 11,95 A | 11,19 A | 21,48 % | + 3 % | 306 Wp | 33,78 V | 43,94 V | 9,65 A | 9,05 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 66TR 400-420 | JKM410N-6RL3 JKM410N-6RL3-V | Monocristalino | 415 Wp | 36,79 V | 46,77 V | 12,06 A | 11,28 A | 21,74 % | + 3 % | 309 Wp | 33,89 V | 44,14 V | 9,74 A | 9,13 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger N-Type 66TR 400-420 | JKM415N-6RL3/JKM415N-6RL3-V | Monocristalino | 420 Wp | 36,94 V | 47 V | 12,17 A | 11,37 A | 22 % | + 3 % | 313 Wp | 33,96 V | 44,36 V | 9,83 A | 9,22 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,34 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 66TR 390-410 | No. de Modelo | Monocristalino | 390 Wp | 36,49 V | 43,75 V | 11,39 A | 10,69 A | 20,43 % | + 3 % | 290 Wp | 33,666 V | 41,29 V | 9,2 A | 8,62 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 66TR 390-410 | JKM390M-6RL3/JKM390M-6RL3-V | Monocristalino | 395 Wp | 36,58 V | 43,93 V | 11,48 A | 10,8 A | 20,69 % | + 3 % | 294 Wp | 33,82 V | 41,47 V | 9,27 A | 8,69 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 66TR 390-410 | JKM395M-6RL3/JKM395M-6RL3-V | Monocristalino | 400 Wp | 36,67 V | 44,12 V | 11,57 A | 10,91 A | 20,96 % | + 3 % | 298 Wp | 33,86 V | 41,64 V | 9,34 A | 8,79 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 66TR 390-410 | JKM400M-6RL3/JKM400M-6RL3-V | Monocristalino | 405 Wp | 36,76 V | 44,2 V | 11,68 A | 11,02 A | 21,22 % | + 3 % | 301 Wp | 33,97 V | 41,72 V | 9,43 A | 8,87 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 66TR 390-410 | JKM405M-6RL3/JKM405M-6RL3-V | Monocristalino | 410 Wp | 36,84 V | 44,29 V | 11,79 A | 11,13 A | 21,48 % | + 3 % | 305 Wp | 34,04 V | 41,8 V | 9,52 A | 8,96 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 78TR 460-480 | No. de Modelo | Monocristalino | 460 Wp | 43,08 V | 51,7 V | 11,5 A | 10,68 A | 20,49 % | + 3 % | 342 Wp | 39,43 V | 48,8 V | 9,29 A | 8,68 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 78TR 460-480 | JKM460M-7RL3/JKM460M-7RL3-V | Monocristalino | 465 Wp | 43,18 V | 51,92 V | 11,59 A | 10,7 A | 20,71 % | + 3 % | 346 Wp | 39,58 V | 49,01 V | 9,36 A | 8,74 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 78TR 460-480 | JKM465M-7RL3/JKM465M-7RL3-V | Monocristalino | 470 Wp | 43,28 V | 52,14 V | 11,68 A | 10,86 A | 20,93 % | + 3 % | 350 Wp | 39,69 V | 49,21 V | 9,43 A | 8,81 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 78TR 460-480 | JKM470M-7RL3/JKM470M-7RL3-V | Monocristalino | 475 Wp | 43,38 V | 52,24 V | 11,77 A | 10,95 A | 21,16 % | + 3 % | 353 Wp | 39,75 V | 49,31 V | 9,51 A | 8,89 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger 78TR 460-480 | JKM475M-7RL3/JKM475M-7RL3-V | Monocristalino | 480 Wp | 43,48 V | 52,34 V | 11,86 A | 11,04 A | 21,38 % | + 3 % | 357 Wp | 39,9 V | 49,4 V | 9,58 A | 8,95 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC 530-550 | No. de Modelo | Monocristalino | 530 Wp | 40,56 V | 49,26 V | 13,71 A | 13,07 A | 20,55 % | + 3 % | 394 Wp | 37,84 V | 46,5 V | 11,07 A | 10,42 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC 530-550 | JKM530M-72HL4/JKM530M-72HL4-V | Monocristalino | 535 Wp | 40,63 V | 49,34 V | 13,79 A | 13,17 A | 20,75 % | + 3 % | 398 Wp | 37,91 V | 46,57 V | 11,14 A | 10,5 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC 530-550 | JKM535M-72HL4/JKM535M-72HL4-V | Monocristalino | 540 Wp | 40,7 V | 49,42 V | 13,85 A | 13,27 A | 20,94 % | + 3 % | 402 Wp | 38,08 V | 46,65 V | 11,19 A | 10,55 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC 530-550 | JKM540M-72HL4/JKM540M-72HL4-V | Monocristalino | 545 Wp | 40,8 V | 49,52 V | 13,94 A | 13,36 A | 21,13 % | + 3 % | 405 Wp | 38,25 V | 46,74 V | 11,26 A | 10,6 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C
Jinko Solar | Tiger Pro 72HC 530-550 | JKM545M-72HL4/JKM545M-72HL4-V | Monocristalino | 550 Wp | 40,9 V | 49,62 V | 14,03 A | 13,45 A | 21,33 % | + 3 % | 409 Wp | 38,42 V | 46,84 V | 11,33 A | 10,65 A | 45±2 °C | -40~85 °C | -0,35 %/°C | -0,28 %/°C | 0,048 %/°C